D.1.3

###### POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Název stavby:           Stavební úpravy objektu Domova rodinné

skupiny I. - III.

Místo stavby:            St.p.č. 270, Palackého  č.p 191, č. or. 101,

k.ú. Úšovice, obec Mariánské Lázně

Investor:                    Dětský domov Mariánské Lázně a Aš

Palackého 191/101

353 01 Mariánské lázně

Druh dokumentace: Stavební povolení

Dle vyhl. č. 460/2021Sb. - § 5, odst. 2) d) - čtvrtá třída

§8  stavba kategorie II

Zpracoval:                 Barcíková Zdeňka

Osvědčení o autorizaci č. 27921

V seznamu AO vedeném ČKAIT pod č. 0301238

Provoz: Wolkerova 2005/30, 350 02 Cheb

tel. +420605181559

email: zbarcikova@seznam.cz

zdenka@barcik.eu

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  dle vyhlášky č. 246 /2001 Sb.,  o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

§ 41  Požárně bezpečnostní řešení, odst. 2 obsahuje:

a)  seznam použitých podkladů pro zpracování,

POUŽITÉ ČSN A LITERATURA:

# ČSN 73 0802              Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804              Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

- ČSN 73 0810              Požární bezpečnost staveb – Požadavky na požární odolnosti staveb.

- konstrukcí

- ČSN 73 0818              Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0821              Požární  odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0822              Požárně technické vlastnosti hmot – Šíření plemene po povrchu

- stavebních hmot

- ČSN 73 0824              Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek

- ČSN 73 0831              Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

- ČSN 73 0833              Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 73 0834              Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

- ČSN 73 0835              Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální

- péče

- ČSN 73 0842              Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu

- ČSN 73 0848              Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- ČSN 730845               Požární bezpečnost staveb - Sklady

- ČSN 73 0872              Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru

- vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0873              Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875              Požární bezpečnost staveb  - Navrhování elektrické požární signalizace

- ČSN 07 0703              Kotelny na plynná paliva

- ČSN 65 0201              Hořlavé kapaliny

- ČSN 01 3495              Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb

- ČSN ISO 3864            Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- ČSN 06 1008              Požární bezpečnost tepelných zařízení

- ČSN EN 1838            Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- ČSN EN 60849          Nouzové zvukové systémy

- ČSN EN 3-7+A1        Přenosné hasící přístroje

- ČSN EN 13501-1       Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN 13501-2      Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě

- vzduchotechnických zařízení

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- ( zákon č. 415/2021 Sb.)

- Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších

- předpisů

- Vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

- Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách PO staveb, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl. č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti  a ochrany

- obyvatelstva

- NV 11/2002 Sb.

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů /R. Zoufal a kolektiv

b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,

POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, VÝŠKY OBJEKTU A VYUŽITÍ:

Toto požárně bezpečnostní řešení je  nedílnou součástí  dokumentace pro stavební povolení „Stavební úpravy Domova rodinné skupiny I.-III., st.p.č. 270, Palackého č.p. 191, č. or. 101, k.ú. Úšovice, obec Mariánské Lázně“, kterou vypracoval kterou vypracoval  Ing. Pavel Tesař, projektová kancelář T – projekt, Husova 473/19, 353 01 Mariánské Lázně, IČ11610310.

Historie objektu:

Projektová dokumentace řeší provedení nutných stavebních úprav stávajícího objektu Dětského domova Mariánské Lázně, vyvolaných hlavně zkušenostmi z epidemie COVID-19. Uvažované úpravy zajistí větší stavební oddělení stávajících rodinných skupin I., II. a III. a rozšíření stávajícího oddělení zdravotní izolace. Tím se v případě podobných epidemií zmenší riziko přenesení nákazy mezi jednotlivými rodinnými skupinami žijícími v domově, zároveň i riziko nákazy uvnitř jednotlivých skupin dětí - klientů domova.

Požadované lepší oddělení jednotlivých rodinných skupin bude provedeno novým přeskupením prostor domova tak, že každá skupina bude umístěna v samostatném podlaží, a v rámci tohoto podlaží v jeho oddělené části, navržené jako samostatný byt. Zbývající prostory v podlažích budou využity na provozní prostory administrativy a výchovných pracovníků domova, zdravotní izolaci a další nutné.

Nové dispoziční členění jednotlivých podlaží domova a vytvoření tří samostatných "bytů" pro jednotlivé rodinné skupiny vyvolá nutnost dispozičních změn, stavebních úprav a vybudování nových, případně rekonstrukci stávajících hygienických buněk pro obyvatele jednotlivých skupin.

Nutnost oddělení prostor pro rodinné skupiny do samostatných, kompaktních a uzavřených částí podlaží vyvolala potřebu vymístit stávající kanceláře administrativy do jiných prostor v rámci 2. NP. Pro administrativu se zde ještě vybuduje nová čajová kuchyňka v rušené části prostor stávajících WC. Tato již nebudou sloužit dětem, proto se mohou zmenšit a využít pro nově oddělené kanceláře.

Ve 3. NP se stávající nevyhovující koupelna přestaví na nová WC a v jednom z menších pokojů se vybuduje nová koupelna. Stávající prostory zdravotní izolace se rozšíří o jeden pokoj na dva. Jejich hygienické zázemí se zachová s minimálními změnami, pouze koupelna se oddělí novými dveřmi od stávající předsíňky/ chodbičky.

Ve výsledku bude po úpravách na každém ze 3 podlaží domova umístěna jedna rodinná skupina, vždy se 4 dvojlůžkovými pokoji pro celkem 8 dětí, místností pro výchovného pracovníka, každá skupina bude mít samostatné hygienické zázemí, obývací pokoj a kuchyni. Toto řešení umožní přiblížit způsob bydlení a výchovy dětí - klientů domova - blíže běžnému rodinnému životu.  Domov rodinné skupiny pro děti od 3 do 18 let, max. do 26 let v případě studujících (max. 12 dětí ve věku od 3 do 6 let). Jedná se o děti, které nejsou fyzicky ani duševně handicapované.

Popis objektu:

Stávající objekt dětského domova je třípodlažní, podsklepená stavba  s nevyužívanou půdou.

Obvodové konstrukce jsou zděné z plných cihel tl. 300-600 mm,   nosné vnitřní stěny  jsou  zděné  z cihel tl. 300- 620 mm, vnitřní nenosné příčky jsou většinou taktéž zděné tl. 100-150 mm, případně sádrokartonové.

Stropní konstrukce nad 1. PP jsou cihelné klenuté, cihelné rovné a železobetonové,  nad 1.NP – 3.NP dřevěné trámové se záklopem a omítnutým podhledem.  Objekt je zastřešen dřevěným trámovým krovem s bedněním, mansardového tvaru. Střešní krytinu tvoří měděný plech.

1. PP až 3. NP jsou propojeny vnitřními schodišti, jejich stupně jsou betonové a terrazzové - zůstávají beze změn. Na půdu vede z 3. N.P samostatné dřevěné schodiště. Venkovní schodiště hlavního vstupu je kamenné, schodiště zadního vstupu je betonové s kamenným obkladem.

Do objektu bude zavedena voda, kanalizace, plyn a el. energie. Vytápění objektu je stávající teplovodní, zdrojem tepla budou  nové 2 ks kotlů  plynových kondenzačních kotlů o jednotlivém výkonu  do 50 kW, umístěné v prostoru  starého demontovaného plynového kotle v 1.PP. V souladu s ustanovením ČSN 070703 se nejedná o kotelnu. Kotle budou odkouřeny do vyvložkovaného komínového tělesa. Objekt nebude dodatečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem.

Umístění objektu vůči okolní zástavbě:

Objekt se nachází v městské zástavbě,  na  st.p.č. 270,  Palackého č.p. 191, č. or. 101, k.ú. Úšovice, obec Mariánské Lázně

Konstrukce objektu:

- jedná se o třípodlažní podsklepený objekt s půdou

- obvodové konstrukce  zděné z plných cihel tl. 300-600 mm

- nosné vnitřní stěny zděné z cihel tl. 300- 620 mm

- nové dozdívky požárně dělící nosné stěny z bloků Porotherm tl. 115 a140 mm

- nové  požárně dělící nenosné stěny z bloků Porotherm tl.140 mm

- vnitřní nenosné příčky většinou taktéž zděné tl. 100-150 mm, případně sádrokartonové

- stropní konstrukce nad 1. PP  cihelné klenuté, cihelné rovné a železobetonové

- nad 1.NP – 3.NP dřevěné trámové se záklopem a omítnutým podhledem

- objekt zastřešen dřevěným trámovým krovem s bedněním, mansardového tvaru

- střešní krytinu tvoří měděný plech

- 1. PP až 3. NP propojeny vnitřními schodišti, jejich stupně jsou betonové a terrazzové

- na půdu vede z 3. NP samostatné dřevěné schodiště

- venkovní schodiště hlavního vstupu je kamenné, schodiště zadního vstupu je betonové s kamenným obkladem

- objekt nebude dodatečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem

Koncepce požární ochrany dle ČSN:

- základní koncepce provedena dle ČSN  730802, ČSN 730833 a ČSN 730834

Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti  a ochrany obyvatelstva:

Dle vyhl. č. 460/2021Sb. - §5, odst. 2)d)- čtvrtá třída

§8  stavba kategorie II

Podle  ČSN 730802:

- výška objektu   h = 8,58 m

- celková výška objektu   hc = 17,08 m

- výška požárního úseku  hs = 1.NP – 4,18 m, 2.NP – 4,56 m, 3.NP  - 3,42 m

- konstrukční systém smíšený

- počet podzemních podlaží ppn = 1

- počet nadzemních podlaží npn =  3

- celkový počet podlaží np =  4

- poloha 1.NP  dle čl. 5.2.2 ČSN 730802 je totožná s 1.NP

Kapacita objektu:

1.PP:

- stávající zázemí domu, technické místnost-  výměna 2 x plynový kondenzační kotel  o jednotlivém výkonu do 50 kW

1.NP:

- bytová jednotka, sklad zahradního nářadí, společenská místnost, kanceláře archiv, mytí bot zázemí, vstupní chodba

2.NP

- bytová jednotka, kanceláře, schodiště

3.NP

- bytová jednotka , pokoje – izolace – bytová jednotka dle čl. 3.3 ČSN 730833, schodiště na půdu, schodiště

Celkem 4 bytové jednotky.

V souladu s čl. 3.5 b) ČSN 730833 se zařazuje budova pro bydlení do budovy skupiny OB2.

Podle ČSN 730831:

V celém objektu nejsou prostory se shromažďovací funkcí.

Podle ČSN 730833:

Objekt bude sloužit k bydlení osob. Objekt v souladu s čl. 3.5 b) ČSN 730833 má více než  tři obytné buňky, zařazuje se objekt do budovy skupiny OB2.

- dle čl. 3.4 se úklidové komory a hygienické příslušenství považují za prostory bez požárního rizika v objektech s nehořlavým konstrukčním systémem

- dle  čl. 5.1.2  lze bez dalšího průkazu předpokládat  výpočtové požární zatížení pv = 40 kg.m-2 při součiniteli c = 1, požární úsek obytné buňky může zahrnovat nejvýše dvě užitná podlaží

- dle čl. 5.1.3 pokud jsou v budově skupiny OB2 požární úseky, které nejsou buňkou, stanoví se jejich stupeň požární bezpečnosti dle věcně  příslušných ČSN

- dle čl. 5.1.4 kočárkárny a místnosti pro úschovu jízdních kol a motocyklů  s obsahem motoru do 50 m3, zařazují  do II. SPB, pv = 15 kg . m-2

- dle čl. 5.1.5  se mezní rozměry  nestanovují

- dle čl. 5.1.6 jsou-li v OB2 garáže, posuzují se tyto dle přílohy I ČSN 730804

- dle čl. 5.2.1 nosné a požárně dělící konstrukce v podzemních podlažích musí být z nehořlavých hmot

- dle čl. 5.2.2 půdní prostory s hořlavou nebo smíšenou konstrukcí střechy nad požárním stropem posledního užitného podlaží musí být rozděleny požárními stěnami druhu DP1 s požární odolností min. 30 minut na požární úseky o půdorysné ploše nejvýše 500 m2, vzájemná vzdálenost stěn nesmí být větší než 50 m

- dle čl. 5.2.4 budovy skupiny  OB2 pro osoby s omezenou schopností pohybu dle čl. 3.10 - KS druhu DP3 – h ≤ 6,0 m, KS druhu DP2-  h ≤ 12,0 m, KS druhu DP1 -  h ≤ 30,0 m, nebo jakoukoliv h, je-li v budově instalováno SHZ nebo DHZ

- dle čl. 5.3.1 únikové cesty spojující požární úseky obytných buněk s východem na volné prostranství  musí tvořit samostatný požární úsek

- dle čl. 5.3.3  z míst, kde je jeden směr úniku NÚC ústící do CHÚC, smí být délka NÚC nejvýše 20 m.

- dle čl. 5.3.3 NÚC musí procházet požárním úsekem , kde nahodilé požární zatížení pn ≤ 5 kg. m-2

- dle čl. 5.3.3.1 v obytných buňkách s podlahovou plochou do 250 m2 se délky ÚC neposuzují, jde-li o plochu větší než 250 m2 musí být délky v souladu s ustanovením čl. 9.10 ČSN 730802

- dle čl. 5.3.5  není nutná instalace evakuačního výtahu, bytová jednotka pro osobu s omezenou schopností pohybu je umístěna ve 2.NP ve výšce hp = 3,00 m < 6,0m

- dle čl. 5.3.6  v budovách skupiny OB 2, kde nejvýše 12 obytných buněk  v podlaží, se považuje za dostačující  šířka NÚC a CHÚC min. 1,10 m, průchod dveřmi může být zúžen na 0,9 m, nad 12 obyt. buněk v podlaží se doporučuje šířka ÚC 1,5 m a dveří alespoň 1,1 m

- dle čl. 5.3.7 vstupní dveře nemusí být opatřeny samozavírači ústí-li do NÚC nebo CHÚC A

- dle čl. 5.3.8 pro vstupní dveře do jednotlivých obytných buněk se mohou  užít požární uzávěry s požární odolností  30 DP3 i v případech, kde je dle ČSN 730802 požadavek vyšší

- dle čl. 5.3.10 východové dveře na volné prostranství se nemusí otevírat ve směru úniku, mohou mít práh o výšce až 15 mm

- dle čl. 5.4 je nutné instalovat 1 PHP práškový s hasící schopností 21A určený pro domovní rozvaděč el. energie; 1 PHP CO2 s hasící schopností 55B určený pro strojovnu výtahu; 1 PHP vodní, pěnový  nebo práškový s hasící schopností 13A nebo 21A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy  určené pro skladování, je-li půdorysná plocha větší než 20 m2; další 1 PHP vodní, pěnový  nebo práškový s hasící schopností 13A nebo 21A na každých započatých 200 m2půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy bytů

- dle čl. 5.5 musí být každá obytná buňka vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace, jedná -li se o bytovou buňku s podlahovou plochou větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízení

Podle ČSN 730834:

Objekt  byl postaven  před  rokem 1975, před vydáním normy ČSN 730802, je možné využít ČSN 730834 – Změny staveb  pro změnu stavby skupiny I, II a III.

Dle čl. 3.2 – změna užívání objektu, prostoru nebo provozu

- vede ke zvýšení požárního rizika

Stávající  využití   -  objekt určený k bydlení dětí, dětské domov pro děti od 3 let

- zvýšení požárního rizika   -  ( pn . an . c ) o více než 15 kg .m-2

- pn =  40 kg .m-2 , an = 1,  c = 1 → 30 kg .m-2

Nové využití –  4 bytové  jednotky  - domov rodinné skupiny, pro děti od 3 do 18 let ( max. do 26 let v případě studujících

- pn  = 40 kg .m-2, an = 1,0 ,  c = 1 → 40 kg .m-2

- dochází k navýšení požárního rizika o více než 15 kg.m-2

- nedochází k navýšení počtu osob z měněného objektu nebo jeho části o více než 20% stávajícího stavu

- nedochází k navýšení počtu osob  s omezenou schopností pohybu  a neschopných o více než 12 osob  ( max. 12 dětí ve věku od 3 do 6 let)

- nedochází k záměně funkce objektu,  z ubytování OB3 na budovu OB2, změna nevede k vyššímu požárnímu riziku

- nedochází ke změně objektu  vestavbou  ani nástavbou

- dle ustanovení čl. 3.4  bude rekonstrukce objektu posuzována  jako změna stavby skupiny II

Výměna plynových kotlů v 1.PP:

Dle čl. 3.2 ČSN:

- nedochází k navýšení požárního rizika o více než 15 kg .m-2

Původní využití: původní plynový kotel v technické místnosti

- zvýšení požárního rizika   -  ( pn . an . c ) o více než 15 kg .m-2

- pn  = 15 kg .m-2, an = 1,1,  c = 1 → 16,5 kg .m-2

Nové využití: 2 x plynový kondenzační kotel  o jednotlivém výkonu do 50 kW

- pn  = 15 kg .m-2 , an = 1,1,  c = 1 → 16,5 kg .m-2

- nedochází k navýšení požárního rizika o více než 15 kg.m-2

- nedochází k navýšení počtu osob z měněného objektu nebo jeho části o více než 20% stávajícího stavu

- nedochází k navýšení počtu osob  s omezenou schopností pohybu  a neschopných o více než 12 osob  samostatného pohybu o více jak 12 osob

- nedochází k záměně funkce objektu

- nedochází ke změně objektu nástavbou nebo vestavbou

- v souladu s čl. 3.3 b) 5) ČSN 730834 se jedná o změnu  stavby skupiny I, změna je vztažena ke stavu před předcházející změnou stavby provedenou podle ČSN 730834

- změna staveb skupiny I je v textu provedena kurzívou

Podle ČSN 730842:

V posuzovaném objektu  nejsou navrženy prostory pro zemědělskou výrobu.

Podle ČSN 730843:

V posuzovaném  objektu nejsou navrženy prostory  spojů a poštovních provozů.

Podle ČSN 730845:

V posuzovaném objektu  nejsou navrženy skladové prostory dosahující velikosti v čl.4.1 ČSN 730845.

Podle ČSN 650201:

V posuzovaném prostoru není předpoklad výskytu hořlavých kapalin.

Z pohledu vyhlášky MVČR č. 23/2008 Sb. :

- Stavební konstrukce § 5-8:

-konstrukce hodnoceny  v souladu s ČSN 730802  a 730810

-střešní plášť je hodnocen jako požárně uzavřená plocha

- Prostupy rozvodu a instalace požárně dělící konstrukcí - § 9:

-zařízení před bleskem a atmosférickými elektrickými výboji je navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2

-tepelné zařízení je umístěno tak, aby odpovídala bezpečná vzdálenost ČSN 061008

-prostupy budou požárně utěsněny v souladu s ČSN 730802 a 730810

-prostupy budou označeny štítky obsahující informace:

- požární odolnost

- druh nebo typ ucpávky

- datum provedení

- firmu, adresu a jméno zhotovitele

- označení systému výrobce

- Evakuace osob - § 10:

-evakuace posouzena v souladu s ČSN

- Požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti - § 11:

-odstupové vzdálenosti posouzeny v souladu s § 11 vyhl. č. 23/2008 Sb. a ČSN

-odstupy nezasahují do jiných objektů

- Zařízení pro hašení požárů a záchranné práce -  § 12:

-přístupové komunikace jsou posouzeny v souladu s ČSN

- Vybavení stavby hasícími přístroji - § 13:

-počet hasících přístrojů je stanoven dle příl . č. 4 a ČSN

- Vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením -§ 14  odst. 3:

-stavba  bytového domu ( bytové jednotky) musí být vybavena zařízením autonomní  detekce a signalizace

- Bytový dům -  § 16 odst. 2:

-v bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace a to v části vedoucí směrem do únikové cesty

Výkresy PO :

S ohledem na rozsah úprav jsou zpracovány výkresy PO.

c) rozdělení do požárních úseků,

Rozdělení do požárních úseků:

| Požární úsek č. | Prostor způsob využití | Výpočtové zatížení pv ( kg.m-2) | Součinitel a | Součinitel b | Součinitel c | Stupeň požár. bezpečnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.01/N1 | Stávající zázemím domu– Změna stavby skupiny I | - | - | - | 1 | III. |
| N1.01/N3 | ČCHÚC | 7,5 | 0,8 | - | 1 | II. |
| N1.02 | Sklad zahradního nábytku | 52,44 | 1,14 | 0,5 | 1 | IV. -III. |
| N1.03 | Bytová jednotka | 40 | - | - | 1 | IV.- III. |
| N1.04 | Společenská místnost + kanceláře | 26,77 | - | - | 1 | III. |
| N2.01 | Kanceláře | 18,03 | - | - | 1 | III. |
| N2.02 | Bytová jednotka | 40 | - | - | 1 | IV.-III. |
| N3.01 | Pokoje izolace – obytná buňka | 40 | - | - | 1 | IV.-III. |
| N3.02 | Bytová jednotka | 40 | - | - | 1 | IV.-III. |

d) stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků,

Stanovení požárního rizika:

P1. 01/N1-  Stávající zázemí domu – změna stavby skupiny I

N1.01/N3 ČCHÚC

pn = 5,0 kg.m-2, pv = 7,5 kg . m-2, a = 0,80  →  II. SPB

N1.02 – Sklad zahradního nábytku

| Místnost | S(m2) | pn(kg.m-2) | an | as | ps(kg.m-2) | p(kg.m-2) | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklad zahradního nábytku | 4,96 | 90 | 1,15 | 0,9 | 2 |  |  |  |  |
| Celkem | 4,96 | 90 | 1,15 | 0,9 | 2 | 92 | 1,14 | 0,50 | 1 |

## S = 4,96 m2, c = 1, hs = 4,18 m

pn = (Σpni . Si)/S = 90 kg.m-2

an = ( Σpni . ani . Si) /  (Σpni . Si) = 1,15

a = ( pn . an) + ( ps . as) / ( pn + ps) = 1,14

So= 0  m2

k =0,005

b= k/ ( 0,005√hs) = 0,5

p = pn + ps = 92 kg .m-2

pv = p . a . b . c = 92 . 1,14. 0,5 .1  = 52,44 kg . m-2  →  IV. SPB, který lze dle čl. 5.3.1 a) ČSN 730834 snížit o jeden stupeň→III.SPB.

N1.03, N2.02, N3.01, N3.02 – Bytové jednotky

V souladu s čl. 5.1.2 ČSN 730833 lze bez dalších průkazů předpokládat pv = 40 kg . m-2, při c= 1→ IV. SPB,  který lze dle čl. 5.3.1 a) ČSN 730834 snížit o jeden stupeň→III.SPB.

N1.04 - Společenská místnost + kanceláře

| Místnost | S(m2) | pn(kg.m-2) | an | as | ps(kg.m-2) | p(kg.m-2) | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklad zahradního nábytku | 6,48 | 90 | 1,15 | 0,9 | 2 |  |  |  |  |
| Společenská místnost | 25,21 | 20 | 0,9 | 0,9 | 10 |  |  |  |  |
| Kanceláře | 23,13 | 40 | 1,0 | 0,9 | 10 |  |  |  |  |
| Archiv | 8,94 | 120 | 0,7 | 0,9 | 10 |  |  |  |  |
| Mytí bot | 3,39 | 10 | 0,7 | 0,9 | 2 |  |  |  |  |
| Chodbička | 3,15 | 5 | 0,8 | 0,9 | 2 |  |  |  |  |
| Celkem | 70,3 | 44,59 | 0,9 | 0,9 | 8,52 | 53,11 | 0,9 | 0,56 | 1 |

## S = 70,3 m2, c = 1, hs = 4,18 m

pn = (Σpni . Si)/S = 44,59 kg.m-2

an = ( Σpni . ani . Si) /  (Σpni . Si) = 0,9

a = ( pn . an) + ( ps . as) / ( pn + ps) = 0,9

So=  14,51 m2

ho = (ΣSoi .hoi) / So = 2,85 m

So/S = 0,206

ho/hs = 0,682

n = 0,170, k = 0,195

b = ( S . k) / ( So . ho1/2) = 0,56

p = pn + ps = 53,11 kg .m-2

pv = p . a . b . c = 53,12 . 0,9. 0,56 .1  = 26,77 kg . m-2  →  III. SPB

N2.01 – Kanceláře

| Místnost | S(m2) | pn(kg.m-2) | an | as | ps(kg.m-2) | p(kg.m-2) | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanceláře | 39,39 | 40 | 1,0 | 0,9 | 10 |  |  |  |  |
| Kuchyňka | 8,58 | 15 | 1,05 | 0,9 | 10 |  |  |  |  |
| WC | 8,68 | 5 | 0,7 | 0,9 | 5 |  |  |  |  |
| Chodba | 5,44 | 5 | 0,8 | 0,9 | 2 |  |  |  |  |
| Celkem | 62,09 | 28,58 | 0,99 | 0,9 | 8,60 | 37,18 | 0,97 | 0,50 | 1 |

## S = 62,09 m2, c = 1, hs = 3,70 m

pn = (Σpni . Si)/S = 28,58 kg.m-2

an = ( Σpni . ani . Si) /  (Σpni . Si) = 0,99

a = ( pn . an) + ( ps . as) / ( pn + ps) = 0,97

So=  20,75 m2

ho = (ΣSoi .hoi) / So = 2,78 m

So/S = 0,334

ho/hs = 0,751

n = 0,294, k = 0,235

b = ( S . k) / ( So . ho1/2) = 0,50

p = pn + ps = 37,18 kg .m-2

pv = p . a . b . c = 37,18 . 0,97. 0,50 .1  = 18,03 kg . m-2  →  III. SPB

Posouzení velikosti požárního  úseku:

| Požární úsek | Součinitel a | Velikost PÚ | Maximální půdorysné rozměry | Maximální plocha PÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.02 | 1,14 | 4,96 | 38 x 29 | 1102 |
| N1.04 | 0,9 | 70,03 | 56 x 38 | 2128 |
| N2.01 | 0,97 | 60,09 | 50 x 35 | 1750 |

#### U požárních úseků bytových jednotek se velikost neposuzuje.

e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,

Dle čl. 4 ČSN 730834:

Požární odolnost  měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích  ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů  neměněných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

P1.01/N1 –Stávající zázemí domu

- v 1.PP je umístěna stávající kotelna se stacionárním kotlem o výkonu 88 kW, který není umístěn v samostatném požárním úseku

- v rámci stavebních úprav domova v 1.-3.NP bude stávající kotel  nahrazen dvěma závěsnými kondenzačními kotli, každý o výkonu 48 kW

- v rámci úprav bude provedeno:

  - instalace 2 ks  závěsných kondenzačních kotlů s celkovým výkonem 96 kW

  - součástí bude základní regulační a zabezpečovací zařízení

  - odvětrání technické místnosti  zůstává beze změn

  - odtah spalin bude řešen od každého kotle samostatně potrubím ø 110 mm

  - nové odkouření bude svedeno do vyvložkovaných průduchů

  - odvod kondenzátu  od kotlů a komína bude sveden do stávající kanalizace

  - otopnou soustavu tvoří radiátory – beze změny

  - stávající rozvody budou zaizolovány do návleků z pěnového polyetylénu a minerálních vláken s hliníkovou folií

  - nové rozvody měněných komponent v technické místnosti budou provedeny z uhlíkové oceli, potrubí bude zaizolováno do návleků

  - nebudou prováděny žádně stavební úpravy

### POSOUZENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI  STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A JEJICH DRUH:,

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí  budou stanoveny dle ČSN 730810 a ČSN 730802 :

Tabulka 12 ČSN 730802:

| Pol. | Stavební konstrukce | I. SPB | II. SPB | III. SPB | IV. SPB | V. SPB | VI. SPB | VII. SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Požární stěny a požární stropy, viz.8.2 a 8.3 a) v podzemním podlažích b) v nadzemním podlažích c) v posledním nadzemním podlaží d) mezi objekty | 30 DP1 15+ 15+ 30 DP1 | 45 DP1 30+ 15+ 45 DP1 | 60 DP1 45+ 30+ 60 DP1 | 90 DP1 60+ 30+ 90 DP1 | 120 DP1 90+ 45+ 120 DP1 | 180 DP1 120 DP1 60 DP1 180 DP1 | 180 DP1 180 DP1 90 DP1 180 DP1 |
| 2. | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 8.5.1 a) v podzemních podlažích a ve všech podlažích mezi objekty b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 15 DP1 15 DP3 15 DP3 | 30 DP1 15 DP3 15 DP3 | 30 DP1 30 DP3 15 DP3 | 45 DP1 30 DP3 30 DP3 | 60 DP1 45 DP2 30 DP3 | 90 DP1 60 DP1 45 DP2 | 90 DP1 90 DP1 60 DP1 |
| 3. | Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.410 a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části - v podzemních podlažích - v nadzemních podlažích - v posledním nadzemním podlaží b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části ( bez ohledu na podlaží) | 30 DP1 15+ 15+1) 15+2) | 45 DP1 30+ 15+ 15+ | 60 DP1 45+ 30+ 30+ | 90 DP1 60+ 30+ 30+ | 120 DP1 90+ 45+ 45+ | 480 DP1 120 DP1 60 DP1 60 DP1 | 180 DP1 180 DP1 90 DP1 90 DP1 |
| 4. | Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 | 15 1) | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 DP1 | 60 DP1 |
| 5. | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2 - v podzemních podlažích - v nadzemních podlažích - v posledním nadzemním podlaží | 30 DP1 15 15 1) | 45 DP1 30 15 | 60 DP1 45 30 | 90 DP1 60 30 | 120 DP1 90 45 | 180 DP1 120 DP1 60 DP1 | 180 DP1 180 DP1 90 DP1 |
| 6. | Nenosné konstrukce vně objektu, které nezajišťují stabilitu objektu ( bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3 | 15 1) | 15 | 15 | 30 | 30 DP1 | 45 DP1 | 60 DP1 |
| 7. | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.5 | 15 1) | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 DP1 | 60 DP1 |
| 8. | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1 | - | - | - | DP3 | DP3 | DP2 | DP1 |
| 9. | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz 8.9 | - | 15 DP3 | 15 DP3 | 15 DP1 | 30 DP1 | 45 DP1 | 45 DP1 |
| 10. | Výtahové a instalační šachty, viz 8.10. až 8.13 Šachty evakuačních výtahů do výšky 45 m - požárně dělící konstrukce - požární uzávěry | Podle podle | Položky Položky | 1 2 |  |  |  |  |
| 11. | Střešní pláště, viz 8.15 | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 DP1 | 45 DP1 |
| 12. | Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1 - požární stěny - požární uzávěry otvorů v požárních stěnách - svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch | 30 DP1 15 DP1 15 DP1 | 45 DP1 30 DP1 30 DP1 | 60 DP1 30 DP1 30 DP1 | 90 DP1 45 DP1 45 DP1 | - - - | - - - | - - - |

- Musí být splněny v těch případech, kde  se počítá se snižujícím součinitelem, c2 až c4; v ostatních případech  se jejich splnění pouze doporučuje podle 8.1.2 ČSN 730802.Pokud není dosažena u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy ' požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm.

- Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy.

Požární pásy:

- v souladu s čl. 8.4.8-10 ČSN 730802 není nutné  na styku obvodové stěny s požární stěnou u objektu s výškou h< 12 m dodržet požární pásy mezi jednotlivými požárními úseky a mimo svislých požárních pásů mezi objekty nehořlavou konstrukcí šířky min. 900 mm, jedná se o samostatně stojící objekt

Požární stěny a požární stropy:

- stávající požárně dělící nosné  stěny  zděné z cihel  tl. 300- 620 mm s oboustrannou omítkou, vyhovují požární odolnosti REI 180 DP1

- nové dozdívky požárně dělící nosné stěny z bloků Porotherm tl. 115 a140 mm s oboustrannou omítkou, vyhovují požární odolnosti REI 90 -120 DP1

- nové  požárně dělící nenosné stěny z bloků Porotherm tl.140 mm s oboustrannou omítkou, vyhovují požární odolnosti EI 90 DP1

- stávající požárně dělící nenosné stěny z cihel tl.100 mm s oboustrannou omítkou, vyhovují požární odolnosti EI 45 DP1

- ve 2.NP mezi  N2.01 a N2.02 bude dveřní otvor uzavřen sádrokartonovou konstrukcí s požární odolností EI 45 DP1, po celé délce požárně dělící příčce bude ze strany N2.01 provedena sádrokartonová předstěna bez požadavku na požární odolnost

- stávající stropní konstrukce nad 1. PP jsou  cihelné klenuté, cihelné rovné, min tl. 150 mm, v souladu s čl. 5.5.7 ČSN 730834 vyhovují požární odolnosti REI 90 DP1,  a železobetonové

- stávající stropní konstrukce nad části 1. PP jsou  železobetonové min tl. 150 mm s osovou vzdáleností a= 55 mm,vyhovuje požární odolnosti REI 180 DP1  v souladu  s Tab. 5.8 a 5.9 ČSN EN 1992-1-2

- požární strop nad přístavkem N1.02 je z ocelových nosníků  s vložkami z keramických tvárnic tl. 100 mm, vyhovuje požární odolnosti REI 45 DP1 v souladu s Tab. 2  pol.2.1 ČSN730821 ed. 2

- stávající stropní konstrukce nad 1.- 3. NP dřevěné trámové stropy se zásypem a omítnutým podhledem, vyhovují  v souladu s čl. 5.5.6 ČSN 730834 požární odolnosti REI 45 DP2

Požární uzávěry:

- mezi požárními úseky a ČCHÚC N1.01/N3 budou osazeny požární uzávěry s požární odolností EI1 30 -C3 DP3

- na hranicích mezi jednotlivými požárními úseky  budou osazeny požární uzávěry s požární odolností EW 30-C2 DP3, v posledním NP s požární odolností EW 15-C2 DP3, opatřeny samozavízači

- dveře s požární odolností  do bytových jednotek nebudou opatřeny samozavírači v souladu s čl. 4.3.7 ČSN 730833

- veškeré požární dveře budou provedeny jako dveřní sestavy ( zárubeň, křídlo, kování)

- v souladu s vyhl. č. 202/1999 Sb. budou dveře včetně zárubní označeny

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu:

- stávající obvodové konstrukce zděné z plných cihel tl. 300-600 mmmm, vyhovují požární odolnosti  REIef 180 DP1 i ←o , REW 180 DP1 i→o

- v obvodové stěně N1.03 v kuchyňském koutě bude osazeno  pevné okno s požární odolností EI 30 DP3, v souladu s čl. 5.5.9 ČSN 730810, - III směřující  na vstupní schodiště do objektu 101. N1.01/N3

Nosné konstrukce střech:

- v souladu s čl. 8.7.2 ČSN 730802 nemusí  nosná konstrukce střechy vykazovat požární odolnost, pokud se nachází nad požárním stropem, kde není nahodilé požární zatížení

- požární strop nad přístavkem N1.02 je z ocelových nosníků  s vložkami z keramických tvárnic tl. 100 mm, vyhovuje požární odolnosti REI 45 DP1 v souladu s Tab. 2  pol.2.1 ČSN730821 ed. 2

- požární strop nad 3.NP tvoří stávající stropní konstrukce - dřevěný trámový strop se zásypem a omítnutým podhledem, vyhovuje v souladu s čl. 5.5.6 ČSN 730834 požární odolnosti REI 45 DP2

- veškeré technické rozvody vedené prostorem krovu budou chráněny mineral. izolací a plechem,  a od el. kabelů  není požární zatížení větší než 15 kg .m-2

Nosné  konstrukce uvnitř  a vně PÚ:

- nosné stěny zděné z cihel  tl. 300- 830 mm s oboustrannou omítkou, vyhovují požární odolnosti R 180 DP1

- stávající otvory překlady nad  otvory  tl. 300- 830 mm, vyhovují požární odolnosti R 45 DP1

- překlady nad otvory v jsou provedeny z ocel. I profilů:

5xI profil č.140 -   R 49,52 DP1 - druh omítky vápenná tl. 20 mm

Výsledky:

| Požární odolnost ocelového překladu s omítkou: | 49.52 | [minut] |
| --- | --- | --- |
| Požární odolnost ocelového překladu bez omítky: | 9.43 | [minut] |
| Výchozí klasifikační kritérium: | R |  |
| Součinitel průřezu po izolaci omítkou - (Ap/V): | 61.344 | [minut] |

Vstupní data:

| Součinitel průřezu posuzovaného prvku - (Am/V): |  | 240 | [m-1] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redukční součinitel zatížení při požární situaci - ηfi: |  | 0.65 | [-] |  |
| Návrhová tloušťka omítky: |  | 20 | [mm] |  |
| Počet ocelových prvků v překladu: |  | 5 | [ks] |  |
| Specifikace ocelového prvku překladu: | tvaru I nebo H |  |  |  |
| Vystavení požáru: | vystavení požáru ze tří stran |  |  |  |
| Tepelné namáhání posuzovaného prvku: | normový požár |  |  |  |
| Druh omítky: | vápenná |  |  |  |

- 2xI profil č.140 -   R 46,43 DP1 - druh omítky tepelně-izolační tl. 15 mm

Výsledky:

| Požární odolnost ocelového překladu s omítkou: | 46.43 | [minut] |
| --- | --- | --- |
| Požární odolnost ocelového překladu bez omítky: | 9.43 | [minut] |
| Výchozí klasifikační kritérium: | R |  |
| Součinitel průřezu po izolaci omítkou - (Ap/V): | 91.2 | [minut] |

Vstupní data:

| Součinitel průřezu posuzovaného prvku - (Am/V): |  | 240 | [m-1] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redukční součinitel zatížení při požární situaci - ηfi: |  | 0.65 | [-] |  |
| Návrhová tloušťka omítky: |  | 15 | [mm] |  |
| Počet ocelových prvků v překladu: |  | 2 | [ks] |  |
| Specifikace ocelového prvku překladu: | tvaru I nebo H |  |  |  |
| Vystavení požáru: | vystavení požáru ze tří stran |  |  |  |
| Tepelné namáhání posuzovaného prvku: | normový požár |  |  |  |
| Druh omítky: | tepelně-izolační |  |  |  |

Schodiště:

- stávající schodiště kamenné, je součástí ČCHÚC, bez požadavku na požární odolnost

- dřevěné schodiště do půdního prostoru, bez požadavku na požární odolnost, v souladu s čl. 8.9 neslouží pro více než 10 osob, půdní prostor je prostorem bez požárního rizika

Střešní plášť:

- v souladu s čl. 8.15.1 a) ČSN 730802  nemusí střešní plášť vykazovat požární odolnost, nachází se vždy nad požárními stropy, kde není nahodilé požární zatížení

- stávající střešní plášť – krokve + dřevěné bednění + střešní krytina hliníkový  plech tl.≥ 0,4 mm,  s klasifikací šíření požáru střešním pláštěm Broof(t3)

- střešní plášť přístavku N1.02  tvoří hliníková střešní krytina tl.≥ 0,4 mm,  s klasifikací šíření požáru střešním pláštěm Broof(t3)

Instalační šachty, výtahové šachty,  prostupy:

- instalační šachta  se v objektu nenacházejí

- zřizované prostupy obvodovými a požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny požárními ucpávkami s požární odolností v NP EI 45 minut  a v posledním NP  EI 30 minut, třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B a souladu s čl. 6.2.1a) ČSN 730810

- zřizované prostupy obvodovými a požárně dělícími konstrukcemi mohou být dotěsněny – dozděny hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce  v souladu s čl. 6.2.1b) ČSN 730810 pokud stěnou prostupují max. 3 potrubí  s nehořlavou náplní, potrubí musí být třídy reakce na oheň A1,A2, nebo musí mít vnější průměr max. 30 mm – případná izolace potrubí v místě prostupu musí být třídy reakce na oheň A1,A2 s přesahem min. 500 mm na obě strany; nebo jedná-li se o samostatný prostup kabelu elektroinstalace  s vnějším průměrem do 20 mm; případě nedodržení těchto limitů musí být provedeny požární ucpávky s požární odolností EI  45-30 minut, třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B a souladu s čl. 6.2.1a) ČSN 730810

Ke kolaudaci  je požadováno předložit doklady na stavební konstrukce dle zák. č. 22/1997 Sb. a vyhl. č. 246/2001Sb.

f) zhodnocení navržených stavebních hmot ( třída reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),

Dle čl. 4 ČSN 730834:

Třída reakce  stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcí není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E a F u stropů ( podhledů) navíc hmot, které při požáru( při zkoušce podle ČSN 730865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest ( které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

P1.01/N1 :

- Výměnou kotlů nedochází k vyzdění vnitřních nenosných příček ani k úpravám stávajících povrchů. Nebude použito výrobků třídy reakce na oheň E a F. Nebudou použity hmoty, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají.

- V souladu s čl. 8.14.1 ČSN 73802 a čl. 12.1 ČSN 730810  se u  povrchových  úprav  nepřihlíží k nátěrům, nástřikům, malbám, tapetám a k podobným úpravám z hořlavých hmot  o tloušťce nejvýše 2 mm a povrchová úprava má množství uvolněného teply menší než 15 MJ.m-2 se nemusí přihlížet ( nátěry, malby apod.) nebo k lokálním výrobkům třídy reakce na oheň B, jejichž rozměr nepřekračuje 35 mm a výškové umístění  je do 2 m nad podlahou.

Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) budou utěsněny podle 6.2 ČSN 730810.

- Nově zřizované  případné prostupy instalací obvodovými, požárně dělícími konstrukcemi  a všemi stěnami budou utěsněny požárními ucpávkami s požární odolností EI 60 minut, třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B a souladu s čl. 6.2.1a) ČSN 730810 .

- Zřizované prostupy obvodovými, požárně dělícími konstrukcemi  a všemi stěnami mohou být dotěsněny – dozděny hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce  v souladu s čl. 6.2.1b) ČSN 730810 pokud stěnou prostupují max. 3 potrubí  s nehořlavou náplní, potrubí musí být třídy reakce na oheň A1,A2, nebo musí mít vnější průměr max. 30 mm – případná izolace potrubí v místě prostupu musí být třídy reakce na oheň A1,A2 s přesahem min. 500 mm na obě strany; nebo jedná-li se o samostatný prostup kabelu elektroinstalace  s vnějším průměrem do 20 mm; případě nedodržení těchto limitů musí být provedeny požární ucpávky s požární odolností EI 60 minut, třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B a souladu s čl. 6.2.1a) ČSN 730810.

Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených  na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude  provedeno podle ČSN 730872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

P1.01/N1:

- V prostoru 1.PP bude instalováno nové VZT zařízení:

  - odvětrání technické místnosti  zůstává beze změn

- V  dotčené části  jsou instalována nová rozvodná potrubí:

  - otopnou soustavu tvoří radiátory – beze změny

  - stávající rozvody budou zaizolovány do návleků z pěnového polyetylénu a minerálních vláken s hliníkovou folií

  - nové rozvody měněných komponent v technické místnosti budou provedeny z uhlíkové oceli, potrubí bude zaizolováno do návleků

Nově zřizované prostupy všemi stropy budou utěsněny podle 6.2 ČSN 730810.

P1.01/N1:

- Případně nově zřizované prostupy instalací všemi stropy budou utěsněny požárními ucpávkami s požární odolností EI 60 minut, třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B a souladu s čl. 6.2.1a) ČSN 730810 .

- Zřizované prostupy všemi stropy mohou být dotěsněny – dozděny hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce  v souladu s čl. 6.2.1b) ČSN 730810 pokud stěnou prostupují max. 3 potrubí  s nehořlavou náplní, potrubí musí být třídy reakce na oheň A1,A2, nebo musí mít vnější průměr max. 30 mm – případná izolace potrubí v místě prostupu musí být třídy reakce na oheň A1,A2 s přesahem min. 500 mm na obě strany; nebo jedná-li se o samostatný prostup kabelu elektroinstalace  s vnějším průměrem do 20 mm; případě nedodržení těchto limitů musí být provedeny požární ucpávky s požární odolností EI 60 minut, třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B a souladu s čl. 6.2.1a) ČSN 730810.

Odpadávaní a odkapávání:

Na stropy nejsou používány hmoty, které při požáru odpadávají nebo odkapávají  jako hořící nebo nehořící.

Povrchové úpravy, indexy šíření plamene :

Na požární úseky, posuzované dle ČSN 730802  a ČSN 730833 nejsou kladeny žádné  požadavky.

K povrchovým úpravám třídy reakce na oheň A2 až F o tloušťce do 2 mm a výhřevnosti do 15 MJ.m-2 se nemusí přihlížet ( nátěry, malby apod.).

V souladu s čl. 8.14.1 ČSN 73802 a čl. 12.1 ČSN 730810    se u  povrchových  úprav  nepřihlíží k nátěrům, nástřikům, malbám, tapetám a k podobným úpravám z hořlavých hmot  o tloušťce nejvýše 2 mm a povrchová úprava má množství uvolněného teply menší než 15 MJ.m-2 se nemusí přihlížet ( nátěry, malby apod.) nebo k lokálním výrobkům třídy reakce na oheň B, jejichž rozměr nepřekračuje 35 mm a výškové umístění  je do 2 m nad podlahou.

Vnější zateplení objektu:

Zateplení objektu nebude provedeno kontaktním zateplovacím systémem.

Vnitřní zateplení stěn:

Vnitřní zateplení stěn nebude provedeno.

g) zhodnocení možnosti provedení zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,

Dle čl. 4 ČSN 730834:

V měněné části objektu nejsou únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita ( např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.).

P1.01/N1:

- Výměnou plynových kotlů nedochází k zúžení ani prodloužení únikových cest. Únikové cesty není nutné dále posuzovat.

Je vytvořen požární úsek z prostorů dle 3.3b), pokud to ČSN 730802, ČSN 730804 nebo normy řady ČSN 7308xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III.SPB; III. SPB musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů( nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu).

P1.01/N1:

- Technickou místnost s nově instalovanými  2 plynovými kotli  není nutné dělit do PÚ:

  - plynové kotle o celkovém výkonu 96 kW nespadají do působnosti ČSN 070703, jedná se pouze o lokální plynové spotřebiče  v provedení C

Koncepce:

Evakuace z požárních úseků proběhne po částečně chráněné únikové cestě  vedoucí na volné prostranství.

V bytových jednotkách v 1.-3.NP může dohromady bydlet  max. 12 dětí ve věku  od 3 do 6 let.  Jedná se o děti, které nejsou fyzicky ani duševně handicapované.

Obsazení objektu osobami dle ČSN 730818:

| Požární úsek | Projektový počet osob | Součinitel dle ČSN 730818 Plocha v m2 na 1 osobu | Celkový počet osob dle ČSN 730818 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.01/N1 | Změna stavby skupiny I |  |  |
| N1.01/N3 | ČCHÚC |  |  |
| N1.02 | Sklad do S = 50 m2 se neobsazuje |  | 0 |
| N1.03 | 8 dětí 1x výchovný pracovník | 9 . 1,5 | 14 |
| N1.04 | Společenská místnost S= 25,21 m2 Kanceláře S = 23,13 m2 | 25,21/1,5 m2.os 23,13/5 m2.os | 17 5 |
| N2.01 | Kanceláře S= 39,39 m2 | 39,39/5 m2.os | 8 |
| N2.02 | 8 dětí 1x výchovný pracovník | 9 . 1,5 | 14 |
| N3.01 | Izolace - 4 děti | 4 . 1,5 | 8 |
| N3.02 | 8 dětí 1x výchovný pracovník | 9 . 1,5 | 14 |

Všeobecně:

Užití jedné únikové cesty je v souladu s tab. 17 ČSN 730802.

V souladu s ustanovením čl. 5.3.4 ČSN 730833 v obytných buňkách s podlahovou plochou do 250 m2 se délky ÚC neposuzují.

V souladu s ustanovením čl.  5.3.1 ČSN 730833 úniková cesta spojující požární úseky obytných buněk s východem na volné prostranství  tvoří samostatný požární úsek N1.01/N3 .

V souladu s čl. 5.6.13 ČSN 730834  lze nahradit jedinou chráněnou únikovou cestu  typu A CHÚC A  - částečně chráněnou únikovou cestu ČCHÚC.

V souladu s čl. 5.6.12 ČSN 730834 ČCHÚC musí mít šířku alespoň 1,5 únikového pruhu = 0,825 m.

Evakuace osob z objektu je provedena po ČCHÚC  v souladu s čl. 5.6.1 b)4) ČSN 730834, sousedním požárním úsekem větraným podle čl. 5.6.5 ČSN 730834.

V souladu s čl. 5.6.5 ČSN bude posouzeno přirozené  větrání ČCHÚC.

U místnosti nebo funkčně ucelené skupiny, určené nejvýše pro 40 osob, s podlahovou plochou nejvýše 100 m2 a s největší vnitřní vzdáleností k východu z této místnosti nebo skupiny místností do 15 m, se délka nechráněné únikové cesty měří od osy východu, zpravidla dveří, z této místnosti nebo skupiny místností.

N1.03 -N2.02, N3.01, N3.02

V souladu s ustanovením čl. 5.3.4 ČSN 730833 v obytných buňkách s podlahovou plochou do 250 m2 se délky ÚC neposuzují. Obytné buňky nepřesahují podlahovou plochu 250 m2.

V souladu s ustanovením čl.  5.3.1 ČSN 730833 úniková cesta spojující požární úseky obytných buněk s východem na volné prostranství  tvoří samostatný požární úsek N1.01/N3.

V objektu jsou celkem 4 obytné buňky včetně izolace.

Evakuace:

N1.02

V souladu s čl. 9.10.2 ČSN 730802 začíná ÚC v ose vstupních dveří.

Skutečná délka ÚC  je 0 m.

N1.04

Evakuace proběhne po NÚC do ČCHÚC N1.01/N3 a na volné prostranství.

E =22, a = 0,90, pro 1 NÚC je 30 m.

V souladu s čl. 9.10.2 ČSN 730802 začíná ÚC v ose vstupních dveří.

Skutečná délka ÚC  z N1.04 do ČCHÚC N1.01/N3 je 0 m

N2.01

Evakuace proběhne po NÚC do ČCHÚC N1.01/N3 a na volné prostranství.

E =22, a = 0,97, pro 1 NÚC je 26,5 m.

V souladu s čl. 9.10.2 ČSN 730802 začíná ÚC v ose vstupních dveří.

Skutečná délka ÚC  z N2.01 do ČCHÚC N1.01/N3 je 0 m.

Doba evakuace na ČCHÚC:

Posouzení doby evakuace na ČCHÚC N1.01/N3:

tumax na ČCHÚC = 5 minut ( v souladu s čl. 5.6.1b4) ČSN 730834 -přirozeně větraná

3.NP

E1= 14, E2 = 8, s1 = 1, s2=1,5, lu = 50,50 m

tu = ( 0,75 .lu / vu) + ( E1.s1 + E2. s2 ) / ku . u)

tu = ( 0,75 . 50,5 / 30) +  (14.1 + 8.1,5) / 40 . 1,5)

tu = 1,69 minut

2.NP

E1= 5 +8 = 13, E2 = 9, s1 = 1, s2=1,5, lu = 33,70 m

tu = ( 0,75 .lu / vu) + ( E1.s1 + E2. s2 ) / ku . u)

tu = ( 0,75 . 33,7 / 30) +  (13.1 + 9.1,5) / 40 . 1,5)

tu = 1,28 minut

1.NP

E1= 17 + 5 +5 = 27, E2 = 9, s1 = 1, s2=1,5, lu = 20,80 m

tu = ( 0,75 .lu / vu) + ( E1.s1 + E2. s2 ) / ku . u)

tu = ( 0,75 . 20,8 / 30) +  (27.1 + 9.1,5) / 40 . 1,5)

tu = 1,19 minut

Posouzení ohrožení osob zplodinami hoření a kouřem:

te = 1,25hs1/2/ a =  1,25. 4,181/2 /0,80= 3,19 minut

te ≥ tu

3,19 ≥ 1,28   -  vyhovuje

Posouzení východu z ČCHÚC N1.01/N3  hlavním vchodem na volné prostranství:

E =  80

uskut. = na volné prostranství  1,32 m =2,4 úp

u = (E/K).s, (80 /80).1 = 1úp

uskut = 2,4 úp > 1 úp

Posouzení ČCHÚC :

V rámci objektu  bude provedena  ČCHÚC s  přirozeným větráním dle  čl. 5.6.5 ČSN 730834 při jednostranném větrání s dostačující otevíratelnou plochou okna 1,5 m2  ( 3 x okno  s min plochou 1,8 m2 = 5,5m2 ve 2. a 3.NP. V 1.NP  plocha ÚC větší než 20 m2 (74,21 m2)  s je doporučeno dimenzovat otevíratelné plochy  na alespoň 7,5% této plochy. 74.21 m2 – 7,5% = 5,56 m2, vstupní dveře a okno  v zádveří - celkové otvíratelné plochy 2,52 + 3,04 =  5,56 m2.

V souladu s čl. 9.4.2 ČSN 730802 bude ovládání přirozeného větrání ČCHÚC   zajištěno max. z výšky 1,8 m nad podlahou. Otvíravé okno musí umožňovat otevření tak, aby okno v otevřené poloze nezužovalo požadovanou šířku únikové cesty.

V souladu s čl. 5.6.13 ČSN 730834  lze nahradit jedinou chráněnou únikovou cestu  typu A (CHÚC A)  - částečně chráněnou únikovou cestu ČCHÚC, která je samostatným požárním úsekem bez požárního rizika. Jsou použité nášlapné vrstvy podlah vhodné do ČCHÚC z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1 v souladu s čl. 8.14.5 ČSN 730802.

El. kabely prostorem ČCHÚC  nejsou volně vedeny, jsou uloženy pod omítkou tl. 10 mm v souladu s čl. 12.9.2c) ČSN 730802.  V souladu s čl. 5.6.23 ČSN 730834 mohou v ČCHÚC vést el. rozvody, pokud jsou zakryty ( kromě průzorů) konstrukcemi druhu DP1 v souladu s čl. 5.6.1 ČSN 730848, evakuace osob není delší než 3 minuty, a jejich prostupy stavebními konstrukcemi jsou požárně dotěsněny.

V souladu s tab. 1 ČSN 730834 je mezní doba evakuace na ČCHÚC dle čl. 5.6.1 b4) ČSN 730834 stanovena na 5 minuty.

V souladu s čl. 5.6.12 ČSN 730834 ČCHÚC musí mít šířku alespoň 1,5 únikového pruhu = 0,825 m.

Dveře na únikových cestách:

Dveře na únikových cestách budou navrženy  otevíráním po směru úniku, výjimkou jsou dveře  z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností, kde začíná úniková cesta ve dveřích a s výjimkou východových dveří na volné prostranství, pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, budou bez prahu,  s výjimkou dveří  z místností nebo z funkčně ucelené skupiny místností, kde začíná úniková cesta ve dveřích.

Veškeré dveře s požární odolností budou opatřeny samozavírači, výjimkou jsou dveře do bytové jednotky.

Východové dveře z ČCHÚC N1.01/N3 na volné prostranství budou opatřeny  panikovou klikou se zámkem s absolutní prioritou  i na neaktivním křídle, umístěnou ve výšce max. 1,2 nad podlahou.

Požární dveře budou provedeny jako dveřní sestavy, tzn. zárubeň, křídlo, kování a samozavírač, opatřeny samozavírači v kvalitě  C2,C3.  Požární uzávěry budou označeny v souladu s vyhl. č. 202/1999 Sb.

Osvětlení únikových cest:

Na všech únikových cestách je instalováno el. osvětlení.  Nouzové osvětlení ČCHÚC v OB2 v souladu s čl.  5.3.6 ČSN 730833 je požadováno.

V souladu s poznámkou čl. 4.1.4  ČSN 730848   bude instalováno NO, které bude připojeno z el. rozvaděče kabely bez požadavku na funkčnost při požáru, druhý nezávislý napájecí el. zdroj tvoří autonomní baterie osvětlovacích těles.

Funkčnost nouzového osvětlení je po dobu 30 minut. NO musí  dosáhnout 50% požadované osvětlenosti do  5 sekund, plné do 60 sekund. Bude provedeno monitorování kapacity autonomních zdrojů, při ztrátě napětí bude světelná signalizace oznamovat výměnu autonomního zdroje, investor je povinen výměnu zdroje bez odkladu provést

NO bude umístěno  na ČCHÚC v blízkosti PHP a bude :

- jednoznačně informovat o určené trase úniku

- minimální intenzita NO je 1 lux plošně, u východů, u PHP  a změn směru pohybu je min. požadavek 5 luxů

Označení únikových cest:

Označení únikových cest bude  provedeno  dle ČSN ISO 3864, ČSN 018013, dle NV a dalších předpisů. Označení únikových cest bude provedeno tak, aby z každého místa únikové cesty byl vidět směr úniku ( horizontálně i vertikálně) nebo východ na volné prostranství( je provedeno stávající značení). Únikové cesty musí být po celou dobu provozu trvalé volné, průchodné a nikterak blokovány. Na ÚC nesmějí být umístěna zrcadla nebo jiné reflexní plochy.

Nouzový a zvukový a vizuální systém:

V souladu s ustanovením čl. 9.17 ČSN 730802 a  čl. 5 ČSN 730833 není v objektu skupiny OB2 požadováno zvukové zařízení.

Evakuační výtah:

V souladu s čl. 5.3.5 ČSN 730833 není požadavek na instalaci evakuačního výtahu.  V posuzovaném objektu není předpoklad  výskytu osob s omezenou schopností  pohybu a orientace v souladu s čl. 3.10 ČSN 730833.

h) stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve  vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,

Dle čl. 4 ČSN 730834:

Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající  odstupovou vzdálenost.

P1.01/N1:

- Odstupové vzdálenosti není nutné hodnotit, nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch.

VYMEZENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ:

V souladu s čl. 5.9.1 ČSN 730834 je  nutné odstupové vzdálenosti posuzovat v případě, že:

a) zvětšuje se obestavěný prostor ( přístavbou  nebo nástavbou), nebo

b) zvětšují se oproti původnímu stavu šířky nebo výšky POP o více než 10%, nebo

c)zvyšuje se součin ( p . c) o více než 30 kg .m-2

ad a) obestavěný prostor se nezvětšuje nástavbou ani přístavbou

ad b) požárně otevřené plochy stávajícího objektu  nejsou zvětšovány

ad c) původní součin  a nový  součin   se nezvětšuje o více než 30 kg .m-2

Odstupové vzdálenosti zůstávající stávající, není nutné odstupové vzdálenosti dále posuzovat.

Bude posouzena pouze odstupová vzdálenost okna PÚ N1.03 vůči venkovnímu schodišti  z  ČCHÚC N1.01/N3.

okno1200/2800 mm, pv= 40 kg.m-2

po= 100%

Odstupová vzdálenost v přímém sálání –  2,19 m

Odstupová vzdálenost do stran – 1,24 m
Výsledky:

| Předpokládaná teplota požáru: | 902.34 | [°C] |
| --- | --- | --- |
| Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy): | 108.2 | [kW/m2] |
| Polohový faktor: | 0.1707 | [-] |
| Kritická hustota tepelného toku: | 18.5 | [kW/m2] |
| Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): | 2.19 | [m] |
| Max. odstup do stran (od okraje sálavé plochy): | 1.24 | [m] |

### Vstupní data:

| Šířka: | 1200 | [mm] |
| --- | --- | --- |
| Výška: | 2800 | [mm] |
| Celková emisivita: | 1 | [-] |
| Procento sálání: | 100 | [%] |
| Konstrukční systém objektu: | smíšený |  |
| Výpočtové požární zatížení (nebo te): | 40 | [kg/m2] / [minut] |
| Teplotní režim: | Normová teplotní křivka |  |

Odstupové vzdálenosti jsou zcela v souladu s vyhl. MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a ČSN 730802. V požárně nebezpečném prostoru navrhovaného objektu se nenacházejí jiné objekty. Navržený objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů. V souladu s čl. 5.9.2 ČSN 730834 odstupové vzdálenosti  nejsou novou úpravou zvětšeny.

ch) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde  nelze použít vodu jako hasební látku,

Dle čl. 4 ČSN 730834:

P1.01/N1:

- Změnou stavby skupiny I v souladu s ČSN 730834 nevzniká požadavek na zajištění vnější a vnitřní požární vody.

Vnitřní požární voda:

V souladu s čl. 4.4.b)5) ČSN 730873 v budově OB2,  kde je větší počet než 20 osob vzniká požadavek na zřízení vnitřního odběrného místa pro zásobování požární vodou.

Je osazený stávající vnitřní hydrantový systém, trvalé zavodněný, DN 25 mm s tvarově stálou hadicí délky 30 m  a dostřikem 40 m.

Hydrantový systém je osazen  na chodbě N1.01/N3 v každém NP.

Parametry hydrantu budou odpovídat ČSN 730873 a to: DN 25 mm, Q =  min. 0,3l .s-1, přetlak min. 0,2 MPa s hadicí délky 30 m a s dostřikem 40 m, obsluhovatelný jednou osobou.

Hydrant musí být  osazen ve výšce 1,10 –1,30 m nad podlahou.

Na hydranty budou doloženy doklady v souladu se zák č. 22/1997 Sb. a dále funkčnost, provozuschopnost a montáž v souladu s ustanovením  vyhl. č. 246/2001 Sb.

Vnější požární voda:

Vnější odběrné místo je požadováno. Dle  tab. č. 1 a 2 ČSN 730873 je požadavek na vnější hydrant DN 100 mm, Q = 6 l.s-1, v = 0,8 m.s-1 ve vzdálenosti 150/300  m od navrženého objektu nebo požární nádrž  o objemu 22 m3 ve vzdálenosti do 600 m od objektu.

V ulici Palackého se ve vzdálenosti cca 88,5 m nachází podzemní hydrant na  potrubí DN 80 mm, další nadzemní hydrant na potrubí DN 250 mm se nachází na p.č. 1201/8 ve vzdálenosti cca 91 m od posuzovaného objektu.

Ke kolaudaci budou hydranty zaměřeny a  bude prokázána provozuschopnost a funkčnost včetně průtočnosti.

i) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,

Dle čl. 4 ČSN 730834:

P1.01/N1:

- Změnou stavby skupiny I v souladu s ČSN 730834 nevzniká požadavek na zajištění vymezení zásahových cest a zhodnocení příjezdových komunikací.

Přístupové komunikace:

V souladu s čl. 12.2.1 ČSN 730802 musí vést přístupová komunikace alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do  objektu. Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace a šířkou vozovky nejméně 3,0 m.  Přístupová komunikace min.  šířky 3,0 m vede do bezprostřední blízkosti objektu.

Příjezdová neprůjezdná komunikace šířky 6,5 m na p.č. 1119/1/1 délky 56,55 m, pozemek před objektem umožňuje uvraťové obratiště tvaru L v souladu s čl. 14.2.2 ČSN 736110 a v souladu s Přílohou č.3 vyhl. č. 23/2008 Sb s délkou plochy pro manévr obrácení 10,5 m ( ve stísněných podmínkách 9,0m).

Nástupní plochy, zásahové cesty:

Nástupní plochy - není požadavek,  výška objektu h < 12 m.

Vnitřní zásahové cesty – není požadavek,  výška objektu h < 22,5 m, vedení zásahu je možné účinně zajistit ze dvou vnějších stran.

Vnější zásahové cesty – v souladu s čl. 12.6.2 ČSN 730802 je na střechu přístup přes půdní prostor , který je přístupný přes požárně oddělené dřevěné schodiště N3.04.

Požárně bezpečnostní zařízení:

SHZ – stabilní hasící zařízení:

V souladu s čl. 6.6.10 ČSN 730802, s čl. 5.2.3 a 5.2.4 ČSN 730833 není nutné objekt vybavovat stabilním hasícím zařízením.

EPS – elektrická požární signalizace:

V souladu s čl. 4.2.1 a čl.  4.2.2 ČSN 730875:2011

- dle čl. 4.2.1 b) je dle ČSN 730833 pro OB2 požadavek pouze na autonomní detekci požáru

- dle čl. 4.2.1a),b),c),d),e) není požadavek

- dle čl. 4.2.2 a) celková plocha PÚ nepřesahuje S > 0,5 .Smax v objektu u  požárních úseků 5.-7. skupiny výrobních a skladových provozů

- dle čl. 4.2.2 b) není v žádné PÚ dle jiných norem požadována instalace SHZ

- dle čl. 4.2.2c) se v objektu nevyskytují PÚ s obsazením osobami nad 50 osob a výškovou polohou hp> 30 m za předpokladu, že S > 03 .Smax a současně pn> 15 kg.m-2

- dle čl.4.2.2 d) v objektu nejsou umístěné PÚ ve 3. a nižším podzemním podlaží

- dle čl. 4.2.2 e)  je uveden konkrétní způsob využití 0,3 Smax

V souladu s čl. 4.2.1 a čl.  4.2.2 ČSN 730875:2011 není nutné instalace systému EPS.

V souladu s § 14 a 16 vyhl. č. 23/2008 Sb. čl. 5.5 ČSN 730833 bude v objektu  v každé bytové jednotce, v každé obytné místnosti včetně kuchyně osazen 1 ks zařízení  autonomní detekce a signalizace. Na  zařízení autonomní detekce a signalizace budou doloženy doklady dle vyhl. č. 246/2001 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb.

ZOKT – zařízení odvodu kouře a tepla:

V souladu s čl. 6.6.11 ČSN 730802  není požadavek na instalaci ZOKT pro budovu OB2.

j) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasících přístrojů,  popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky,

Dle čl. 4 ČSN 730834:

V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být  rozmístěny přenosné hasící přístroje podle zásad ČSN 730802, ČSN 730804 nebo norem řady ČSN 7308xx..

P1.01/N1:

- Změnou stavby skupiny I v souladu s ČSN 730834  a vyhl. č. 23/2008 Sb. vzniká požadavek na rozmístění  přenosných hasících přístrojů.

- V technické místnosti v 1.PP přenosné hasící přístroje navrženy v souladu s čl. 12.8 ČSN 730802:

  - S= 14,0 m2

  - nr = 0,15( S . a. C3)1/2 = 0,15(14 .1,1 .1)1/2= 0,58

  - nhj = 6 . nr = 6 . 0,58 =3,53 → 1 x PHP práškový 21A, 113B

- PHP bude umístěn na stěnu tak, aby rukojeť byla ve výšce maximálně 1,5m nad podlahou, umístěn na držáku a chráněn proti pádu.

- V ostatních částech 1.PP budou osazeny PHP dosavadním způsobem.

- Na PHP  bude doložena funkční zkouška  a ostatní doklady  dle vyhl. č. 246/2001 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb.

Přenosné hasící přístroje:

Přenosné hasící přístroje navrženy v souladu s čl. 12.8 ČSN 730802 a s příl. č. 4 vyhl.č. 23/2008 Sb.:

| Požární úsek | Počet (ks) nr = 0,15( S . a. c3)1/2 | Počet hasících jednotek nhj = 6 . nr | Počet a hasící schopnost PHP |
| --- | --- | --- | --- |
| N1.01/N3 | Dle čl. 5.4.a) ČSN 730833 dle čl. 5.4d) ČSN 730833 | Domovní rozvaděč Na každých 200 m2 – 1x PHP práškový 21 A | 1x PHP práškový 21A, 113B 1x PHP práškový 21A, 113B |
| N1.02 | Nr = 0,15( 4,96. 1,14. 1)1/2= 0,36 | Nhj = 6 . 0,36= 2,14 | 1x PHP práškový 21A, 113B |
| N1.04 | Nr = 0,15( 70,3. 0,9. 1)1/2= 1,19 | Nhj = 6 . 1,19 = 7,15 | 2x PHP práškový 21A, 113B |
| N2.01 | Nr = 0,15( 62,09. 0,97. 1)1/2= 1,16 | Nhj = 6 . 1,16 = 6,98 | 1x PHP práškový 27A, 144B |

PHP budou umístěny na stěnu tak, aby rukojeť byla ve výšce maximálně 1,5m nad podlahou, umístěny na držáku a chráněny proti pádu.

Na PHP  bude doložena funkční zkouška  a ostatní doklady  dle vyhl. č. 246/2001 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb.

k) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,

Dle čl. 4 ČSN 730834:

P1.01/N1:

- V  dotčené části v 1.PP  jsou instalována nová rozvodná potrubí teplovodního vytápění.

- V technické místnosti bude provedena výměna plynového kotle za nové 2 ks plynových kondenzačních kotlů o jednotlivém výkonu  do 50  ( 48) kW, umístěných v prostoru  starého demontovaného plynového kotle v 1.PP.

- V souladu s ustanovením ČSN 070703 se nejedná o kotelnu.

- Odtah spalin bude řešen z každého kotle samostatně pomocí plastového potrubí.

- Nové odkouření bude svedeno do  vyvložkovaných průduchů.

- Odvod kondenzátu od jednotlivých kotlů a komína bude sveden přes neutralizační zařízení do stávající kanalizace.

- Plynové kotle nespadají do působnosti ČSN 070703, jedná se pouze o lokální plynový spotřebič  v provedení C.

- Od plynových kotlů budou dodrženy bezpečné vzdálenosti dle příl. č. 8 vyhl. č. 23/2008 Sb. a ČSN 061008, ve směru hlavního sálání 500 mm, v ostatních směrech 200 mm, případně  stanoveny bezpečné vzdálenosti výrobcem zařízení.

### TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Prostupy rozvodů:

- zřizované prostupy obvodovými a požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny požárními ucpávkami s požární odolností v NP EI 45 minut  a v posledním NP  EI 30 minut, třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B a souladu s čl. 6.2.1a) ČSN 730810

- zřizované prostupy obvodovými a požárně dělícími konstrukcemi mohou být dotěsněny – dozděny hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce  v souladu s čl. 6.2.1b) ČSN 730810 pokud stěnou prostupují max. 3 potrubí  s nehořlavou náplní, potrubí musí být třídy reakce na oheň A1,A2, nebo musí mít vnější průměr max. 30 mm – případná izolace potrubí v místě prostupu musí být třídy reakce na oheň A1,A2 s přesahem min. 500 mm na obě strany; nebo jedná-li se o samostatný prostup kabelu elektroinstalace  s vnějším průměrem do 20 mm; případě nedodržení těchto limitů musí být provedeny požární ucpávky s požární odolností EI  45-30 minut, třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B a souladu s čl. 6.2.1a) ČSN 730810

Vytápění:

Vytápění objektu je stávající teplovodní, otopná tělesa jsou beze změny.

Zdrojem tepla jsou 2 plynové kondenzační kotle o jmenovitém výkonu do 50 kW, které jsou umístěny v technické místnosti 1.PP – viz změna stavby skupiny I.

Vzduchotechnická zařízení:

- odvětrání   jednotlivých místností bytových jednotek bude provedeno přirozené okny.

- odvětrání sociálních zázemí  bude  provedeno odtahovým ventilátorem vyvedeným do fasády objektu, vždy v rámci jednoho požárního úseku

- v kuchyních  bytových jednotek  budou osazeny recirkulační digestoře

- odvětrání kanalizace bude provedeno nad střešní plášť a ukončeno větrací hlavicí

- v prostoru krovu bude  kanalizační potrubí  chráněno mineral. izolací a plechem, ukončeno ventilační hlavicí nad střešním pláštěm

- v souladu s čl. 4.3.6 ČSN 730872 vyústky VZT potrubí v místnostech  nesmí být třídy reakce na oheň E a F

- otvory pro výfuk vzduchu budou nejméně 1,5 m od východů na volné prostranství

- otvory pro sání vzduchu budou vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svislé alespoň 3m od požárně otevřených ploch obvodových stěn

Dodávka elektrické energie:

- v objektu se nenacházejí zařízení u nichž je požadovaná funkce při požáru

- je nutná instalace NO v souladu s čl.  5.3.6 ČSN 730833

- nožové pojistky jsou osazeny v přípojkové skříni, osazené na fasádě objektu

- elektroměrový rozvaděč je osazen ve vstupní chodbě

- v souladu s Poznámkou čl. 4.1.4 ČSN 730848 instalovat NO s vlastními vestavěnými ( autonomními) zdroji

- není nutné navrhovat el. kabely se sníženou hořlavostí  pro NO

- NO s vlastními vestavěnými zdroji  bude funkční po dobu 30 minut

- bude provedeno monitorování kapacity autonomních zdrojů, při ztrátě napětí bude světelná signalizace oznamovat výměnu autonomního zdroje, investor je povinen výměnu zdroje bez odkladu provést

- vzhledem k tomu, že se v objektu nenachází náhradní zdroj pro požárně bezpečnostní zařízení je funkce TOTAL STOP a CENTRAL STOP sloučena.

- tlačítko TOTAL STOP  bude umístěno v zádveří  m.č. 102 v  N1.01/ N3 –ČCHÚC, vedle RE a  vypne hlavní jistič objektu v RE

- po aktivaci tlačítka  TOTAL STOP zůstane pod napětím pouze přívod z přípojkové

- skříně (z nožových pojistek) do rozvaděče měření

- v jednotlivých požárních úsecích nebudou volně vedeny kabely jejichž hmotnost izolace přesáhne 0,2 kg.m-3 obestavěného daného prostoru a požární zatížení je větší 15 kg.m-2

- od el. rozvodů vedených podstřešním prostorem nebude požární zatížení větší než 15 kg .m-2

- veškerá elektroinstalace bude provedena odbornou firmou

- ke kolaudaci bude doložena výchozí revize všech el. zařízení

Plyn:

- plyn bude do objektu zaveden

- HUP bude osazen mimo kotelnu, v pomníčku na okraji pozemku

- rozvod bude označen žlutou barvou

- ke kolaudaci  bude doložena výchozí revize

Hromosvod:

- na objektu je navrženo zařízení před bleskem a atmosférickými elektrickými výboji

- na hromosvod bude ke kolaudaci doložena platná revize

l) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,

Dle čl. 4 ČSN 730834:

P1.01/N1:

- Změnou stavby skupiny I v souladu s ČSN 730834 nevzniká požadavek na zvyšování požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí jsou řešeny výše – odolnosti stavebních konstrukcí.

m) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh , způsobu jejich umístění a instalace do stavby,

Dle čl. 4 ČSN 730834:

P1.01/N1:

- Změnou stavby skupiny I v souladu s ČSN 730834 a vyhl. č. 23/2008 Sb. nevzniká požadavek na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními.

SHZ – stabilní hasící zařízení:

V souladu s čl. 6.6.10 ČSN 730802, s čl. 5.2.3 a 5.2.4 ČSN 730833 není nutné objekt vybavovat stabilním hasícím zařízením.

EPS – elektrická požární signalizace:

V souladu s čl. 4.2.1 a čl.  4.2.2 ČSN 730875:2011

- dle čl. 4.2.1 b) je dle ČSN 730833 pro OB2 požadavek pouze na autonomní detekci požáru

- dle čl. 4.2.1a),b),c),d),e) není požadavek

- dle čl. 4.2.2 a) celková plocha PÚ nepřesahuje S > 0,5 .Smax v objektu u  požárních úseků 5.-7. skupiny výrobních a skladových provozů

- dle čl. 4.2.2 b) není v žádné PÚ dle jiných norem požadována instalace SHZ

- dle čl. 4.2.2c) se v objektu nevyskytují PÚ s obsazením osobami nad 50 osob a výškovou polohou hp> 30 m za předpokladu, že S > 03 .Smax a současně pn> 15 kg.m-2

- dle čl.4.2.2 d) v objektu nejsou umístěné PÚ ve 3. a nižším podzemním podlaží

- dle čl. 4.2.2 e)  je uveden konkrétní způsob využití 0,3 Smax

V souladu s čl. 4.2.1 a čl.  4.2.2 ČSN 730875:2011 není nutné instalace systému EPS.

V souladu s § 14 a 16 vyhl. č. 23/2008 Sb. čl. 5.5 ČSN 730833 bude v objektu v každé bytové jednotce, v každé obytné místnosti včetně kuchyně osazen 1 ks zařízení  autonomní detekce a signalizace. Na  zařízení autonomní detekce a signalizace budou doloženy doklady dle vyhl. č. 246/2001 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb.

ZOKT – zařízení odvodu kouře a tepla:

V souladu s čl. 6.6.11 ČSN 730802  není požadavek na instalaci ZOKT pro budovu OB2.

n) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

Dle čl. 4 ČSN 730834:

P1.01/N1:

- Bezpečnostní tabulky  dle ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 018013 – Požární tabulky  a dle NV č. 11/2002 Sb. v dotčené části budou zajištěny stávajícím způsobem.

Bezpečnostní značky a tabulky:

Bezpečnostní tabulky budou osazeny dle ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 018013 – Požární tabulky  a dle NV č. 11/2002 Sb. v tomto rozsahu:

- hlavní proudový el. jistič bude  označen bleskem s tabulkou – Nehas vodou ani pěnovými    přístroji

- podružné el.  rozvaděče popisem, bleskem s tabulkou  - Nehas vodou ani pěnovými přístroji

- hlavní uzávěr vody

- únikové cesty – uvedeno výše v textu

- na potrubí vzduchotechnického zařízení musí být   viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání

- prostupy instalací  požárně dělícími konstrukcemi budou označeny štítkem

- požární odolnosti

- druhu a typu ucpávky

- datu provedení

- firmě, adrese a jméně zhotovitele

- označení výrobce systému

- požární dveře dle vyhl. č. 202/1999 Sb.,

- požárně bezpečnostní zařízení dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ( PHP)

- a další značení na stavbě.

ZÁVĚR:

Ve výše uvedeném textu požárně bezpečnostního řešení byla posouzena   dokumentace pro stavební povolení „Stavební úpravy Domova rodinné skupiny I.-III., st.p.ř. 270, Palackého č.p. 191, č. or. 101, k.ú. Úšovice, obec Mariánské Lázně“, kterou vypracoval kterou vypracoval  Ing. Pavel Tesař, projektová kancelář T – projekt, Husova 473/19, 353 01 Mariánské Lázně, IČ11610310.

Stavbu je možné z hlediska požární bezpečnosti realizovat při splnění podmínek plynoucích z výše uvedeného požárně  bezpečnostního řešení, které byly zapracovány do projektové dokumentace stavby a jsou zcela v souladu s platnými právními předpisy a normami v oblasti požární ochrany.

V Chebu 08/2022

Vypracovala: Barcíková Zdeňka

Osvědčení o autorizaci č. 27921

V seznamu AO vedeném ČKAIT pod č. 0301238