| Požadované zařízení | Počet ks |  |
| --- | --- | --- |
| Dodávka, instalace a zapojení záložního dieselagregátu (DG) pro napájení části nemocnice Karlovy Vary v případě poruchy hlavního napájení, vč. přepínání sítí (ATS), vč. všech stavebních prací. | 1 ks |  |
| Dodávka automatického záskokového rozváděče (ATS) | 1 ks |  |
| Zápůjčka mobilního záložního dieselagregátu vč. mobilní ATS, pro napájení části nemocnice Karlovy Vary v případě poruchy hlavního napájení, po dobu specifikovanou ve Výzvě ZD | 1 ks |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Specifikace dodávky |  |  |
| Obchodní název a typové označení stroje |  |  |
| Výrobce stroje |  |  |
| Technické parametry stroje | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* |
| DG v provedení open, min 800 kVA (StandBy) *) - * Zadavatel požaduje dodávku z autorizovaného prodejního kanálu daného výrobce pro Českou republiku | 1ks / Hodnota 1) |  |
| Minimálně 6-ti válcový čtyřdobý motor s elektronickou regulací stroje G3 | Ano / Ne |  |
| Generátor buzený permanentními magnety (PMG) | Ano / Ne |  |
| - Minimální výkon generátoru RkVA > 1000 kVA *) - *Z důvodu eliminace přechodových jevů | Ano / Ne |  |
| Stabilita výstupu při přechodových jevech *) *Požadována stabilita výstupního napětí a frekvence generátoru při skokové změně zatížení z 0 -> 350 kW (medicínský provoz, všeobecná zátěž): napětí dU < 10 % frekvence dF < 10% | Ano / Ne |  |
| Stroj splňuje požadavky z ČSN 33 2000-7-710 čl. 710.556 „Zařízení pro bezpečnostní účely“ – zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení, napájecí zdroje s dobou přepnutí do 15 sec a dále z doplňujících požadavků dle české TNI 33 2140 čl. 6.11.2.4. – zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení | Ano / Ne |  |
| - Třída izolace generátoru - H | Ano / Ne |  |
| - Výstupní jistič motorgenerátoru: min. 1250 A | Ano / Ne |  |
| - Spotřeba při 75% zátěži STBY (510 kW) < 135 lt./hod. | Ano / Ne |  |
| - Motor v nízkoemisním provedení *) - * Zadavatel požaduje splnění emisních limitů viz. níže | Ano / Ne |  |
| - Integrovaná dvouplášťová palivová nádrž o objemu minimálně. 1000 litrů *) - * Zadavatel požaduje měření stavu hladiny paliva s výstupem do monitorovacího systému 0-10V | Ano / Ne |  |
| - Záchytná retenční vana pro zachycení úniku provozních kapalin | Ano / Ne |  |
| - Nové kabelové vedení (silové + ovládací) DG-ATS ve strojovně - Pro přenos 100% výkonu generátoru | Ano / Ne |  |
| - Digitální ovládací panel s komunikací Modbus | Ano / Ne |  |
| - Zdvojené startovací baterie 24V + bateriová nabíječka | Ano / Ne |  |
| - Automatický opakovaný start při poruše prvního startu | Ano / Ne |  |
| - ATS - Měření a zobrazení základních elektrických a provozních parametrů * - 3f napětí sítě a generátoru TRUE RMS - 3f proud generátoru a 1f proud sítě TRUE RMS - Frekvence sítě a generátoru - Výkon, účiník a charakter účiníku - Mimic diagram - Historie provozních stavů (350 záznamů) - *) účastník vyspecifikuje položkově v příloze | Ano / Ne |  |
| - Integrace sledování parametrů W,U do sys. ProtagonWeb | Ano / Ne |  |
| - ATS – poskytnutí přístupu k uživatelskému nastavení základních parametrů | Ano / Ne |  |
| - ATS - Volitelné příslušenství * - Zasílání SMS a E-mail zpráv - Sériové linky RS232, RS485, Ethernet, CAN a USB - Bezdrátové rozhraní GRPS a 4G - Modbus a SNMP protokol - Konektivita se systémem vzdáleného monitoringu Možnost rozšíření vstupů a výstupů pro další funkce dle přání zákazníka - *) účastník vyspecifikuje položkově v příloze | Ano / Ne |  |
| ATS - Napájecí napětí řídící jednotky a ovládacích prvků je zálohováno z více zdrojů | Ano / Ne |  |
| - ATS - Vývody z rozváděče spodem | Ano / Ne |  |
| - ATS – se schopností přenést min. 1250A | Ano / Ne |  |
| - Volně stojící provedení rozváděče | Ano / Ne |  |
| - Možnost rozváděč vybavit stykači nebo vypínači s motorovým pohonem | Ano / Ne |  |
| Funkce Central Stop | Ano / Ne |  |
| - Přepínač nouzového režimu pro variantu se stykačovou kombinací | Ano / Ne |  |
| - Bezvýpadkové zpětné připojení k síti | Ano / Ne |  |
| - Kompatibilita se stávajícím* systémem záložního napájení celého areálu nemocnice - * Caterpillar Model 900F | Ano / Ne |  |
| - Základní sumární signalizací bezpotenciálovými kontakty | Ano / Ne |  |
| - Výrobce, typ a provedení rozváděče lze přizpůsobit požadavkům zákazníka, nebo konkrétnímu projektu | Ano / Ne |  |
| - Kusová zkouška a prohlášení o shodě – vyrobeno v souladu s legislativou a normativními požadavky ČR/EU | Ano / Ne |  |
| - Montáž musí být provedena pracovníky, kteří jsou proškoleni na montáž náhradního zdroje buď přímo firmou dovozce zařízení anebo jejími smluvními partnery, kteří mají platný certifikát k instalaci | Ano / Ne |  |
| Po instalaci stroje bude proveden SAT (Site Akceptance Test) za pomoci umělé zátěže (odporníků) na výše zmíněný přechodový jev a stabilitu parametrů (350 kW, dU, DF – max. 10%). Min. 5x opakované skokové zatížení, dále je požadována minimální doba testu 60 minut na zmíněný výkon, pro ověření chlazení stroje při plné zátěži při běžné venkovní teplotě (20-25°C). | Ano / Ne |  |
| FAT (Factory Akceptance Test) provedený ve výrobním závodě a doložený originálním dokumentem výrobce *) * Pouze jako alternativa k SAT | Ano / Ne |  |
| Nový odtah spalin pro nový DG v rámci strojovny vč. celého objektu | Ano / Ne |  |
| Nový odtah VZT pro nový DG v rámci strojovny a napojení na stávající | Ano / Ne |  |
| Nové sání VZT pro nový DG – rozšíření stávajícího a jeho doplnění | Ano / Ne |  |
| Demontáž, vystěhování, likvidace starého DG | Ano / Ne |  |
| Veškeré stavební úpravy v rámci dodávky | Ano / Ne |  |
| Zapůjčení náhradního mobilního DG včetně mobilní ATS – od 5 kalendářních dnů od účinnosti kupní smlouvy do doby zprovoznění DG | Ano / Ne |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano / Ne |  |

1)  Účastník doloží technickou specifikaci stroje (technický list)

- V rámci pravidelného ročního servisu (záruční servis) budou zajištěny laboratorní testy na zjištění, nedokonalého spalování i přítomnost nežádoucích kapalin v oleji.

- Dodavatel motorgenerátoru musí být vybaven systémem pro účinnou detekci stavu vnitřních komponent motoru, v závislosti na výše zmíněných rozborech oleje (přítomnost kovových částic, karbon, atd.)

Emisní parametry (maximální hodnoty)

NOx:	<2600 mg/ Nm3

CO:	<550 mg/ Nm3

HC:	<40 mg/ Nm3

PM:	<40 mg/ Nm3

Zadavatel požaduje, aby účastník doložil splnění všech výše uvedených parametrů a systémů předložením kopií originálních technických listů od výrobce motorgenerátoru. Nelze akceptovat čestná prohlášení prodejce ani jiné obdobné dokumenty.