BPO spol. s r. o.

Lidická 1239

363 17 Ostrov

Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově

Projektová dokumentace pro provádění stavby

- Průvodní zpráva

Číslo zakázky: 8382-26				Archivní číslo: BPO 6-91418

Ostrov,  únor     2016

A.1 Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby: 	Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově

Místo stavby:	Ostrov, k. ú. Ostrov nad Ohří, pp. č. 1006

Kraj:	Karlovarský

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary, IČ 00574660, DIČCZOO574660, zastoupená MUDr. Romanem Sýkorou, PhD., ředitelem

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

BPO spol. s r. o. , Lidická 1239, 363 17 Ostrov, zastoupená Ing. Pavlem Kylišem,  jednatelem

společnosti,  IČ18224920

Hlavní projektant: Ing. Věroslav Vopat, AI v oboru Pozemní stavby, č. osvědčení ČKAIT 0301185

Projektanti:

| Část dokumentace (profese) | Jméno a příjmení | Č. osvědčení ČKAIT | Obor autorizace |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí zakázky | Ing. Martin Pluhař, CSc. | AI, 0300135 | Mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika |
| Architektonické a stavební řešení | Ing. Věroslav Vopat | AI, 0301185 | Pozemní stavby |
| Stavebně konstrukční část | Ing. Lubor Šimek | AI, 0301021 | Statika a dynamika staveb. konstrukcí |
| Požární bezpečnost | Ing. Zdeňka Kubaštová, | AI, 0300118 | Pozemní stavby, požární bezpečnost staveb |
| Vzduchotechnika | Ing. Věroslav Vopat Ing. Tomáš Ferenc | AI, 030185 | Pozemní stavby |
| Elektro silnoproud | Ing. Bohumil Březina | AI, 0300954 | Technologická zařízení |
| Elektro slaboproud | Ing. Ivan Macháček (AVALON s.r.o.) | AI, 0007294 | Technika prostředí staveb, el. zařízení |
| Vytápění, zdravotní technika | Ing. Daniel Kadlec | AT, 0301001 | Technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika |

A.2. Seznam vstupních podkladů

-studie „Ostrov- areál složek IZS“, zpracovatel BPO, spol. s r. o.  v 07/2015

-DUR „Ostrov-areál složek IZS 1. Etapa“ zprac. BPO spol. s r. o. v 10/2015

-DSP „Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově, arch. č. BPO 9-90197

-závěry  z konzultací 	a pracovních schůzek se stavebníkem a KHS

-zadávací dokumentace, výchozí stavební program předaný ZZS

-geodetické zaměření  areálu

-katastrální mapa, údaje z katastru nemovitostí

-mapa záplavového území Jáchymovského potoka

-zpráva geologického průzkumu vč. doplňujícího IGP

-radonový průzkum

-dendrologický průzkum

-biologický průzkum

-Elaborát pro odnětí pozemků ze ZPF, (Ing. Irovský, 2015)

-údaje z platné územně plánovací dokumentace

-vyjádření správců k existenci inženýrských sítí a ke stavebnímu řízení

-vyjádření DOSS ke stavebnímu řízení

A.3. Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Záměr výjezdové základny je jednou ze součástí širšího záměru vybudování areálu složek IZS v Ostrově v bývalém zahradnictví, kde bude kromě výjezdového stanoviště ZZS umístěna požární stanice HZS, požární stanice JSDH a sídlo Městské policie Ostrov.  Podle dohody Krajského úřadu Karlovarského kraje a města Ostrov   zajišťuje město Ostrov  vybudování  nezbytné dopravní a technické infrastruktury pro celý záměr, včetně zemních prací a sanace podloží pod výjezdovou základnou ZZS. .  Dílčí areál   výjezdové základny ZZS, který je předmětem předložené dokumentace, je situován v severovýchodním cípu

pp. č. 1006 v k. ú. Ostrov nad Ohří.   Na severní straně je plocha ohraničena hranicí pozemku a oplocením, na jižní straně na východní straně Jáchymovskou ulicí a pozemními komunikacemi, jejichž vybudování  v areálu zajišťuje město Ostrov, na západní straně zasahuje cca 50m od okraje Jáchymovské ulice.   Nadmořská výška je cca  420 m n. m.  Pozemek  je zavezen starou deponií zeminy,  zarostlou rumištní vegetací. V území se vyskytuje mimolesní zeleň. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako „trvalý travní porost“ (ZPF).

Území je v ÚPD vedeno jako zastavěné.

b) Údaje o ochraně území

Chráněná území a ochranná pásma

V blízkosti zájmového území se vyskytují:

- Záplavové území Jáchymovského  potoka- záměr do něj nezasahuje.

- Ochranné pásmo místní komunikace Jáchymovské ulice- záměr do něj nezasahuje.

Ochranná  pásma inženýrských sítí

-Nadzemní vedení CETIN-  prochází  areálem rovnoběžně s Jáchymovskou ulicí.  Vedení bude nutno v rámci výstavby přeložit.

-Nadzemní vedení nn ČEZ Distribuce – prochází  areálem v souběhu s vedením Telefonica O2. Vedení bude nutno v rámci výstavby přeložit.

c) Údaje o odtokových poměrech

Navrhovaný stav

Koeficient odtoku  pro zastavěnou plochu 260m2 včetně dlažby: 0,9

Q=0,0260 x 0,9 x 160 = 3,75 l/s.

Odvedení dešťových vod  je zajištěno areálovou dešťovou komunikací včetně retenční nádrže, které zajišťuje město Ostrov jako součást stavby „Areál IZS 1. Etapa“.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Problematika je popsána  pro celou zónu  areálu IZS.

Podmínky územního plánu

Jedná se z části o zastavitelnou plochu Z51 s navrhovaným funkčním využitím VD - Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba s následujícími závaznými regulačními podmínkami:

Hlavní využití: stavby drobné výroby a služeb, které by mohly mít rušivé účinky pro bydlení, stavby pro skladování.

Přípustné využití: ČS PHM, zařízení vědy a výzkumu.

Podmíněně přípustné: služební byty, veřejné stravování, zábavní zařízení, obchod, administrativa o zastavěné ploše nepřevyšující 40% celkové plochy dotčeného území.

Nepřípustné využití: bytové domy a rodinné domy, ubytovací zařízení, tržnice, objekty k individuální rekreaci.

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: nebytová zástavba výroby a služeb v proluce mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem severně nad zahradnictvím

Maximální počet podlaží: II.N.P., v. římsy 7m nad upraveným terénem

Minimální % ozelenění: 20

Ochranné režimy a limity: respektovat břehovou zeleň Jáchymovského potoka jako plochy ÚSES

Dále pak z části ve stabilizovaných plochách s funkčním využitím SM - plochy smíšené obytné - městské s následujícími závaznými regulačními podmínkami:

Hlavní využití: nebytové domy s provozovnami nerušících služeb a nerušící drobné výroby.

Přípustné využití: zařízení školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální, sportovní, obchodní, ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby a nerušící drobná výroba, bytové domy, rodinné domy.

Podmíněně přípustné: ČS PHM bez servisů a opraven, při zajištění dopravního napojení nenarušujícího dané území a zábavní zařízení nerušící nadměrným hlukem okolí.

Nepřípustné využití: tržnice, objekty průmyslové výroby a skladů.

Index zastavění pozemku: 60

Maximální počet podlaží: 5.NP + podkroví

Minimální % ozelenění: 30

Bilance ploch v areálu:

Zatravnění....................4 497m2

Zastavěná plocha.........2 380m2

Retence..........................140m2

Živice...........................3 725m2

Dlažba............................675m2

Umělý povrch...............1 600m2

Celkem.......................13 070m2

Skutečný koeficient zastavěnosti 18%,  koeficient  zeleně je 36%, podlažnost je max. 2.  Regulativy ÚPD jsou dodrženy.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením

Projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území dané vyhláškou 501/2006 Sb. v platném znění jsou splněny.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Podmínky a požadavky  z vyjádření dotčených orgánů vydaných ke stavebnímu řízení  byly do dokumentace zapracovány.

h) Seznam výjimek

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami, výjimky nejsou zapotřebí.

i)Seznam podmiňujících a souvisejících investic

Podmiňující investicí je realizace stavby „Areál složek IZS- 1. Etapa“(stavebník město Ostrov).   Ona  stavba řeší dopravní a technickou infrastrukturu pro východní část areálu složek IZS a obsahuje terénní úpravy v celém areálu, vjezdy do areálu, páteřní komunikaci, parkovací stání, a dále přeložky inž. sítí a nové páteřní inženýrské sítě- přeložka vzdušného vedení nn,  přeložka optického kabelu, splašková kanalizace, deš´tová kanalizace včetně retenční nádrže, horkovod a telekomunikační optické  kabely.  Postup výstavby obou staveb  je nutno  podrobně koordinovat.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených  prováděním stavby

Umístění areálu na pozemcích v k. ú.  Ostrov nad Ohří

| Ppč. | Vlastník | Druh pozemku | Vým. m2 | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1006 | Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov | Trv. Trav. porost | 7855 |  |
| 2559/1 |  | Ostatní plocha | 10972 | Přípojka vody |

A.4. Údaje o stavbě

a) Druh stavby:  		Novostavba

b) Účel užívání stavby: 	Výjezdová základna zdravotnické záchranné služby

c)Trvalá nebo doč. stavba:    Trvalá stavba

d) Ochrana stavby:		Není

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Předložený projekt je v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 268/2009 Sb. O tech-

nických požadavcích na stavby  v platném znění.

Bezbariérové řešení podle vyhl. č. 389/2009 Sb.

S ohledem na druh  stavby, počet zaměstnanců a způsob provozování není řešeno.

f) Údaje o dodržení požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou v projektové dokumentaci respektovány.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

V předloženém řešení jsou respektovány  platné zákonné  předpisy a  normy. Výjimky a úlevová řešení nejsou zapotřebí.

h) Navrhované kapacity  a další výměry

Zastavěná plocha:		250m2

Užitná plocha:			209m2

Obestavěný prostor:		1251m3

Obsazenost:			3 směny á 4 osoby

Počet zásahových vozidel:	2

i)Základní bilance stavby (spotřeby médií, hmot, hospodaření s dešťovou vodou, množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, aj.)

Pitná voda

Spotřeba pitné vody:

Zaměstnanci:		12 zaměstnanců á 18m3/rok/zam = 		216m3/rok

Úklid:			0,5m3/zam/rok 				    6m3/rok

Celkem								222m3/rok

Spotřeba  222m3/rok, 18,5m3/měsíc, 062m3/den.

Pitná voda je zajištěna přípojkou z vodovodního řadu, který je situován u západního okraje Jáchymovské ulice.

Splaškové vody

Spotřeba splaškových vod odpovídá spotřebě pitné vody.  Splaškové vody z objektu budou odvedeny přípojkou do  splaškové   kanalizace vybudované v rámci stavby „Areál IZS

1. Etapa“.

Dešťová voda

Množství dešťových vod

Koeficient odtoku  pro zastavěnou plochu 260m2 včetně dlažby: 0,9

Q=0,0260 x 0,9 x 160 = 3,75 l/s.

Odvedení dešťových vod  je zajištěno areálovou dešťovou komunikací včetně retenční nádrže, které zajišťuje město Ostrov jako součást stavby „Areál IZS 1. Etapa“.

Elektrická energie

Základní údaje

Soustava: 3 PEN stř.50 Hz 400 V / TN-C-S

Ochrana:	základní - samočinným odpojením od zdroje

zvýšená - samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním

(koupelny a umývárny)

Stupeň dodávky el.energie: 3

Instalovaný příkon:							26,0 kW

Maximální soudobý příkon:						14,0 kW

Technické řešení

Objekt ZZS bude zásobován elektrickou energií  z přeloženého vedení nn. V rámci přeložky, která je součástí „Areál  složek IZS 1. Etapa“   bude na hranici pozemku  osazen  elektroměrový pilíř a z něj bude objekt připojen přípojkou nn.   Součástí stavby ZZS je  také náhradní zdroj elektrické energie (dieselgenerátor) o výkonu 10kW.  Je v kontejnerovém provedení a je umístěn mimo budovu ZZS.

Teplo

Potřeba tepla pro vytápění:			14,6 kW

Potřeba tepla pro ohřev TV:			10 kW

Zásobování areálu záchranných složek IZS bude zabezpečeno rozšířením stávající městské horkovodní sítě  Ostrovské teplárenské a.s. samostatným  horkovodem  do areálu vybudovaným v rámci stavby „Areál složek IZS 1. Etapa“.   Do objektu  ZZS bude přivedena přípojka z tohoto horkovodu , která bude zásobovat teplem kompaktní předávací stanici tepla typu horká voda / voda umístěnou v I.NP objektu – technická místnost.

.

Odpady  za provozu

Za provozu výjezdové základny se předpokládá produkce následujících odpadů.

18 01 01	Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)

18 01 03*	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 04	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)

20 		Komunální odpady

Biologický odpad bude ukládán v ledničce v desinfekční místnosti a odevzdáván oprávněné osobě k odstranění.  Objekt bude vybaven kontejnerem na komunální odpad.  Pro tříděný odpad budou využity kontejnery o v rámci areálu IZS.

Odpady budou tříděny a  odstraňovány   v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  v platném znění, v rámci stávajícího odpadového hospodářství Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

j)Základní předpoklady výstavby (zahájení-dokončení)

Předpokládané zahájení výstavby:      04/2016

Předpokládané dokončení výstavby:   12/2016

k) Orientační náklady stavby

Neuvedeny.

l) Plán kontrolních prohlídek stavby

- při předání staveniště

-po vybudování základů

-po dokončení hrubé stavby

-před kolaudací