BPO spol. s r. o.

Lidická 1239

363 17 Ostrov

Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově

Projektová dokumentace pro provádění stavby

B.    Souhrnná technická zpráva

Číslo zakázky: 8382-26				Archivní číslo: BPO 6-91419

Ostrov,  únor    2016

B. Souhrnná technická zpráva

B.1.  Popis území výstavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Záměr výjezdové základny je jednou ze součástí širšího záměru vybudování areálu složek IZS v Ostrově v bývalém zahradnictví, kde bude kromě výjezdového stanoviště ZZS umístěna požární stanice HZS, požární stanice JSDH a sídlo Městské policie Ostrov.  Podle dohody Krajského úřadu Karlovarského kraje a města Ostrov   zajišťuje město Ostrov  vybudování  nezbytné dopravní a technické infrastruktury pro celý záměr, včetně zemních prací a sanace podloží pod výjezdovou základnou ZZS. .  Dílčí areál   výjezdové základny ZZS, který je předmětem předložené dokumentace, je situován v severovýchodním cípu

pp. č. 1006 v k. ú. Ostrov nad Ohří.   Na severní straně je plocha ohraničena hranicí pozemku a oplocením, na jižní straně na východní straně Jáchymovskou ulicí a pozemními komunikacemi, jejichž vybudování  v areálu zajišťuje město Ostrov, na západní straně zasahuje cca 50m od okraje Jáchymovské ulice.   Nadmořská výška je cca  420 m n. m.  Pozemek  je zavezen starou deponií zeminy,  zarostlou rumištní vegetací. V území se vyskytuje mimolesní zeleň. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako „trvalý travní porost“ (ZPF), je však vydán souhlas s odnětím ze ZPF.

Území je v ÚPD vedeno jako zastavěné.

b)Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Inženýrsko- geologický a hydrogeologický průzkum

Na pozemku byl proveden geologický průzkum a doplňující geologický průzkum. (Věra Matějková).  Ze závěrečné zprávy GP vyplývá, že prakticky na celém pozemku tvoří svrchní vrstvu různorodé navážky o mocnosti cca 1 až 2m.  Pod nimi jsou uloženy organické  náplavy o mocnosti 0,7-1,1m. Pod nimi jsou uloženy slabě hlinité štěrky o mocnosti  0,5-1,6m.   Pod nimi  byly zastiženy ulehlé štěrky   pleistocenního stáří.  Ve dvou sondách  byly zastiženy terciérní vulkanogenní materiály.

Geotechnické vlastnosti zastižených zemin

Dále jsou uvedeny  charakteristiky jednotlivých kvazihomogenních prostředí ověřených v rámci provedeného průzkumu i dříve provedených archivních prací na základě makroskopické dokumentace, výsledků laboratorních rozborů a prostorového uspořádání.

Základové půdy zastižené vrty mají následující vlastnosti:

Navážky Y (O) – představují nehomogenní, kypré a středně ulehlé materiály,

s proměnlivým podílem humusu. Jako základová půda do přímého podloží komunikací

i do násypů jsou nevhodné. Vyskytují se v poměrně značných mocnostech (0,4 – 2,0 m) na

většině zájmového území, ověřeny byly všemi vrty s výjimkou vrtu OZ3.

Povodňové hlíny F3, F8 a písky S4, S3 včetně organických sedimentů O – většinou tuhé

až měkké, místy až kašovité jemnozrnné zeminy a středně ulehlé až kypré, silně stlačitelné

jemnozrnné písky s velmi nízkou únosností, slabě propustné. Jemnozrnné zeminy jsou

nebezpečně namrzavé a slabě propustné, písky jsou slabě až středně propustné a namrzavé.

V naprosté většině jsou nevhodné do násypů i podloží komunikací. Jako základová půda,

jsou slabě únosné a silně stlačitelné. V mocnosti 0,7–1,1 m i více se vyskytují na většině

zájmového území do hloubky 1,5 – 3,2 m, ve vrtu OZ3 se výjimečně vyskytují i v podloží

štěrků v hloubkovém horizontu 4 – 5 m. Ověřeny byly všemi vrty s výjimkou vrtu OZ7

v severovýchodní části zájmového území.

Hlinité štěrky s organickým náplavem G4 GMO – ve vrtu OZ4 v jz. části zájmového

území byly v mocnosti 1,6 m zastiženy štěrky s organickou zeminou v mezerní hmotě.

Oproti jemnozrnným náplavům u nich bude výrazně vyšší únosnost i propustnost. Pro

přímé zakládání bez úprav nebo technických opatření jsou tyto štěrky nevhodné, stejně tak

jako do podloží komunikací a násypů.

Štěrky hlinité G3 – jsou převážně polozaoblené až poloostrohranné, slabě zahliněné,

zpravidla zvodnělé, dobře až středně propustné, nenamrzavé až mírně namrzavé. Budou

s největší pravděpodobností středně až dobře ulehlé, s dobrou únosností. Jsou velmi

vhodnou základovou půdou, podložím komunikací i materiálem do násypů. Rozšířeny jsou

v celém území, jejich mocnost a hloubková pozice jsou však poměrně proměnlivé.

Tuf zjílovělý F7 MV, F8 CH-CV, F3 MS – písčitá zrnka v tomto materiálu jsou z velké

části tvořena částečkami tufu s poměrně malou pevností. Je nutno počítat s jeho vysokou

plasticitou, objemovou nestálostí, nebezpečnou namrzavostí, slabou propustností

a únosností závislou na konzistenci. Jako základová půda pod plošnými základy vyžaduje

důslednou ochranu, protože vlivem povětrnosti v krátké době výrazně zhoršuje své

fyzikálně-mechanické vlastnosti. Podle laboratorního zatřídění F3 MS je podmínečně

vhodný do násypů i podloží komunikací, zpravidla však vyžaduje úpravy a zlepšení.

Zeminy tříd F7 MV a F8 CH-CV jsou do násypů podloží nevhodné.

Ostrov - IZS

15 069

Ve všech vrtech byla zastižena podzemní voda, ustálila se 0,4-1,1m pod povrchem. Voda vykazuje uhličitanovou agresivitu na betonové konstrukce XA1.

Závěr:

Z výsledků průzkumných prací vyplývá, že staveniště má pro plošné zakládání složité

základové poměry. Vzhledem k velmi mocné vrstvě nesourodých násypů a málo únosných

zemin v jejich podloží (povodňové sedimenty) bude nutné založit objekty hlubinně nebo

základové půdy v dostatečné mocnosti nahradit únosným násypem. Celková mocnost

navážek a neúnosných povodňových náplavů dosahuje 1,0 až 3,1 m. Poloha únosných

štěrků má velmi proměnlivou mocnost a někde se v jejím podloží vyskytují neúnosné

náplavy (vrt OZ3). V tomto typu náplavů je nutno počítat s možností dramatické změny

charakteru základové půdy.

Radonový průzkum

Byl proveden radonový průzkum (Radim Liberec, 09/2015) v místech budoucích objektů.  Byl zjištěn střední stupeň radonového rizika.

Dendrologický průzkum

Byl proveden dendrologický průzkum (Ing. Jiří Šindelář, PROPARK Bečov nad Teplou, 2007). V zájmovém území tvoří největší podíl dřevinné vegetace stávající porosty v západní části areálu. Jedná se o plochy u Jáchymovského potoka. Menší porosty vznikly na základě nedostatečné údržby areálu zahradnictví (PS 1). Je zcela patrné, že se jedná o sukcesní jev, kdy v naprosté většině převažují rostliny pionýrské, krátkověké, rychlerostoucí. 	Vzrostlé stromy se vyskytují podél Jáchymovské ulice.

Záměr areálu IZS nezasahuje do porostů v západní části areálu, dotýká se náletů a solitérních dřevin na ploše zahradnictví a dále stromů v pásu u Jáchymovské ulice.

Biologický průzkum

Bylo provedeno biologické hodnocení lokality (RNDr. Oldřich Bušek, 2007) z hlediska výskytu přírodních stanovišť, rostlin a živočichů na pozemku pp. č. 995. Do tohoto pozemku záměr zasahuje jen na jeho západním okraji.  Údolní jasanovo- olšový luh se vyskytuje pouze podél Jáchymovského potoka, na převážné části plochy se vyskytují biotopy vytvořené nebo silně ovlivněné člověkem.  V hodnocení je konstatováno, že se zde nevyskytují zvláště chráněné rostliny a že nedochází k ohrožení zvláště chráněných živočichů.

c)Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Chráněná území a ochranná pásma

V blízkosti zájmového území se vyskytují:

- Záplavové území Jáchymovského  potoka- záměr do něj nezasahuje.

- Ochranné pásmo místní komunikace Jáchymovské ulice- záměr do něj nezasahuje.

Ochranná  pásma inženýrských sítí

-Nadzemní vedení CETIN-  prochází  areálem rovnoběžně s Jáchymovskou ulicí.  Vedení bude nutno v rámci výstavby přeložit.

-Nadzemní vedení nn ČEZ Distribuce – prochází  areálem v souběhu s vedením Telefonica O2. Vedení bude nutno v rámci výstavby přeložit.

Další inženýrské sítě jsou v dostatečné vzdálenosti, tj. do jejich ochranných pásem stavba ZZS nezasahuje.

d)Poloha vzhledem k záplavovému, sesuvnému  a poddolovanému území

Stavba leží mimo záplavové území Jáchymovského potoka. Pozemek je rovinatý, proto nehrozí  sesuvy. Podle dostupných podkladů není území poddolováno.

e)Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry

Vzhledem k velikosti  stavby a její poloze  bude mít stavba zanedbatelný  vliv na okolní stavby a pozemky.

Vliv stavby na odtokové poměry

Navrhovaný stav

Koeficient odtoku  pro zastavěnou plochu 260m2 včetně dlažby: 0,9

Q=0,0260 x 0,9 x 160 = 3,75 l/s.

Odvedení dešťových vod  je zajištěno areálovou dešťovou komunikací včetně retenční nádrže, které zajišťuje město Ostrov jako součást stavby „Areál IZS 1. Etapa“.

f) Požadavky na asanace a demolice, kácení dřevin

Předložený projekt nevyžaduje asanace ani demolice, na zájmové ploše pro výjezdovou základnu ZZS se nevyskytují žádné stávající objekty.    Vyskytovala se zde vzrostlá stromová zeleň,  jejíž pokácení již zajistilo město Ostrov na základě vydaného povolení ke kácení.

g)Požadavky na zábory ZPF a LPF

Stavba je situována na pozemku  druhu „trvalý travní porost“, který požívá ochrany ZPF.  Je vydán souhlas s odnětím ze ZPF pro celý areál složek IZS včetně staveniště výjezdové základny.

h)Územně technické podmínky (napojení na dopr. a tech. infrastrukturu)

Dopravní infrastruktura

Výjezdová základna ZZS je napojena na Jáchymovskou ulici prostřednictvím nových  komunikací   v areálu IZS, jejichž vybudování zajišťuje město Ostrov. Areál složek IZS bude napojen na místní komunikaci Jáchymovská ul. dvěma sjezdy, jsou navržena dvě napojení kolmo na osu Jáchymovské ulice ve vzájemné osové vzdálenosti 75,0 m;  nová komunikace bude obousměrná, dvoupruhová v základní šířce 6,00m.

Jižní připojení areálu je navrženo v úrovni výjezdu vozidel HZS Karlovarského kraje a JSDH Ostrov ve vzdálenosti 80 m od stávající ho připojení místní komunikace k sociálním  bytům.

Severní připojení areálu je navrženo v úrovni výjezdu ze stanoviště ZZS Karlovarského kraje, vzdálenost od hranice okružní křižovatky OK „Tesco“ je 85 m.

Mezi oběma připojeními na hlavní komunikaci je spojovací komunikace šířky 6,0 m pro přístup ke služebně městské policie a k severnímu vjezdu do oplocené části areálu IZS. Podél této spojovací komunikace je navrženo parkoviště s kolmým stáním.

Doprava v klidu: Pro celý areál IZS  byl stanoven počet parkovacích stání podle ČSN 736110, pro 1. etapu je navrženo celkem 21 stání; 17 veřejných ( z toho 2 vyhrazená stání) a 4 stání určená pro ZZS Karlovarského kraje.

Pitná voda

Spotřeba pitné vody:

Zaměstnanci:		12 zaměstnanců á 18m3/rok/zam = 		216m3/rok

Úklid:			0,5m3/zam/rok 				    6m3/rok

Celkem								222m3/rok

Spotřeba  222m3/rok, 18,5m3/měsíc, 062m3/den.

Pitná voda je zajištěna přípojkou z vodovodního řadu, který je situován u západního okraje Jáchymovské ulice.

Splaškové vody

Spotřeba splaškových vod odpovídá spotřebě pitné vody.  Splaškové vody z objektu budou odvedeny přípojkou do  splaškové  kanalizace vybudované v rámci stavby „Areál IZS

1. Etapa“.

Dešťová voda

Množství dešťových vod

Koeficient odtoku  pro zastavěnou plochu 260m2 včetně dlažby: 0,9

Q=0,0260 x 0,9 x 160 = 3,75 l/s.

Odvedení dešťových vod  je zajištěno areálovou dešťovou komunikací včetně retenční nádrže, které zajišťuje město Ostrov jako součást stavby „Areál IZS 1. Etapa“.

Elektrická energie

Základní údaje

Soustava: 3 PEN stř.50 Hz 400 V / TN-C-S

Ochrana:	základní - samočinným odpojením od zdroje

zvýšená - samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním

(koupelny a umývárny)

Stupeň dodávky el.energie: 3

Instalovaný příkon:							26,0 kW

Maximální soudobý příkon:						14,0 kW

Technické řešení

Objekt ZZS bude zásobován elektrickou energií  z přeloženého vedení nn. V rámci přeložky, která je součástí „Areál  složek IZS 1. Etapa“   bude na hranici pozemku  osazen  elektroměrový pilíř a z něj bude objekt připojen přípojkou nn.   Součástí stavby ZZS je  také náhradní zdroj elektrické energie (dieselgenerátor) o výkonu 10kW.  Je v kontejnerovém provedení a je umístěn mimo budovu ZZS.

Teplo

Potřeba tepla pro vytápění:			14,6 kW

Potřeba tepla pro ohřev TV:			10,0 kW

Zásobování areálu záchranných složek IZS bude zabezpečeno rozšířením stávající městské horkovodní sítě  Ostrovské teplárenské a.s. samostatným  horkovodem  do areálu vybudovaným v rámci stavby „Areál složek IZS 1. Etapa“.   Do objektu  ZZS bude přivedena přípojka z tohoto horkovodu , která bude zásobovat teplem kompaktní předávací stanici tepla typu horká voda / voda umístěnou v I.NP objektu – technická místnost.

B.2.  Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby

Stavba „Výjezdová základna ZZS v Ostrově“ bude sloužit k plnění úkolů  Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, které jsou dány Zákonem o   zdravotnické záchranné službě (Zák. č.374/2011 Sb.).  Výjezdová základna je pracoviště, odkud je na pokyn operátora zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska zpravidla vysílána výjezdová skupina.

B.2.2.,3. Celkové urbanistické, architektonické a provozní řešení

Objekt ZZS je jednopodlažní objekt s valbovou střechou zasazený do rovinatého terénu. Architektonickým ztvárněním navazuje na charakter stávající zástavby měřítkem hmotového řešení, plošným rozsahem a užitím valbové střechy. Fasáda ztvárněna v hladké tenkovrstvé omítce doplněné obkladem z keramických pásků.

Z hlediska dispozice je jediným podlažím 1.np s garáží pro sanitní vozy a zázemím záchranné služby. Skládá se z:

Garáž – jednotlivá garáž pro 2 vozidla

Zázemí – chodba zádveří jako propojovací prostor garáže a místnosti desinfekce, skladu infekčního materiálu.  V druhé části chodby pak prádelna, sušárna,  sklad léků, místnost IT. Z navazující centrální chodby je přístup do šaten zvlášť pro muže a ženy, ze šaten přístup do sprchy s umyvadlem a následně na WC. Dále jedno pohotovostní WC s předsíňkou a úklidová komora. Pobytovým prostorem je pak denní místnost s kuchyňským koutem a umyvadlem, z této místnosti je přímý přístup do pěti pokojů.

Z denní místnosti je přístupná venkovní terasa s pergolou.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Není předmětem projektu.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. otechnických požadavcích na stavby  v platném znění, zákonem č.374/2011 o zdravotnické záchranné službě v platném znění, vyhláškou č. 221/2010 Sb. o technickém vybavení zdravotnických zařízení.

V projektu   je navrženo použití  pouze takových  materiálů, výrobků    a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky obecně platné  legislativy  (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně  souvisejících vyhlášek a nařízení vlády, zejména Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.).  Je zajištěn bezpečný příjezd  pro požární a sanitní vozidla. Projekt  respektuje  platné zákony a vyhlášky  a související normy.   Pro budoucí provoz organizace vypracuje a nechá schválit provozní předpis, ve kterém budou respektovány zákonné předpisy

B.2.6. Základní charakteristika objektů

- Architektonické ,  funkční a dispoziční řešení

Architektonické řešení

Jednopodlažní objekt půdorysného tvaru písmene L se zastřešením valbovou střechou. Fasády opatřeny tenkovrstvou omítkou na certifikovaném zateplovacím systému. Střešní plášť falcovaná plechová krytina. Venkovní okenní a dveřní výplně plastové v bílé barvě se zasklením izolačním dvojsklem. Garážová vrata sekční .

Funkční řešení

Stanice je funkčně rozdělena na dvě vzájemně propojené části - garážové stání pro dvě vozidla a zázemí personálu s technickou místností.

Dispoziční řešení

Garáž - jednotlivá pro 2 vozidla

Technická místnost - přímo přístupná z garáže požárními dveřmi

Zázemí - centrální chodba, desinfekce, sklad léků, prádelna, sušárna, místnost IT, šatny s hygienickým zázemím, úklidová komora, denní místnost. Z denní místnosti přístupné pokoje a kancelář personálu.

- Kapacity a další výměry

Zastavěná plocha  - 249,35m2

Užitná plocha – 208,69m2

Obestavěný prostor – 1250m3

Kapacita – 4 osoby / směna

- Technické a konstrukční řešení objektu

Výkopy

Odtěžení vrstvy stávající zeminy v tl. cca.250mm v celé ploše objektu.

Výkopy pro provedení tepelné izolace soklu nesvahované do hloubky cca. - 1,30m v šířce 0,80m po obvodě stavby.

Výkopy pro základové prahy nesvahované do hloubky - 0,85m

Zemina tř. těžitelnosti 2

Zásypy, podsypy

Z důvodu neúnosné a rozbředavé zeminy pod základovou deskou bude potřeba zlepšit mechanické vlastnosti hutněným podsypem ze směsného recyklátu fr. 0/32mm v tl. cca.200mm. ( Edef,2 = cca.20 MPa ).

Zásypy po provedení tepelné izolace soklu hutněným směsným recyklátem.

Základy

Hlubinné založení na pilotách – beton C30/37-XA1, XC2, ocel B500B, krytí min.80mm

Základová deska  vytvořena na principu trámového železobetonového stropu.

Základové prahy - šířka 300, 400 mm, výška 600mm , beton C 30/37-XA1, XC2, ocel B500B, min. krytí 35mm

Základová deska - tl.220mm , beton C 30/37 – XA1, XC2 , ocel B500B, min. krytí 25mm

Podkladní beton - tl.50mm, C 12/15

Pozn.

V základové desce vytvořit šachty pro přívod inženýrských sítí

Před betonáží desky osadit tvarovky, chráničky inženýrských sítí HDPE

Svislé konstrukce

Obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo z tvárnic z lehkého keramického betonu tl.240, 200mm

Pevnostní třída 6 MPa

Vylehčená malta pro tenkovrstvé zdění 1200 - 1800 kg/m3 , pevnostní značka 5 MPa

Překlady systémové prefabrikované přímé z lehkého betonu LC 8/9 D 1,2

Ztužující věnec - systémová tvarovka U šířky 240mm ,beton C 20/25, výztuž 4ø10mm, třmínky ø6mm á=250mm ( 6kg/m´), ocel B500B, min. krytí 15mm

Pozn.

Překlady nad garážovými vraty a nad vstupem do denní místnosti železobetonové monolitické

Beton C 30/37 - XC1, ocel B500B, min. krytí 15mm

Krov

Dřevěné vazníky se spoji Gang-nail uložené na obvodových stěnách a na vnitřní nosné stěně tl.200mm. Vnitřní příčky nesmí být využity jako nosná konstrukce vazníků.

Vazníky budou dodávkou specializované firmy.

Střecha

- Pojistná bezkontaktní difuzní folie pro nebedněné střechy např. Jutadach 150 ( Sd = max. 0,02m ), spoje těsněné slepením přesahů pásky Jutadach SP. Pojistná fólie musí mít u okapu přesah přes okapnici.

- Parozábrana s reflexní vrstvou ( Sd =min.150m )

- Větraná mezera výšky 60mm vytvořena kontralatěmi 40/60mm

- Bednění celoplošné prkenné dřevěné tl. 25mm opatřené nátěrem proti dřevokazným činitelům

- Celý prostor střechy bude provětráván. Přívod vzduchu bude zajištěn souvislou přivětrávací mezerou na římse  pod okapem

- Odvod vzduchu zajištěn souvislým odvětrávacím hřebenem

- Střešní krytina valbové střechy včetně všech klempířských prvků bude provedena z hliníkového svitkového plechu tl. 0,7 mm pro falcované krytiny, povrchová úprava polyamid-polyuretanovým lakem v úpravě stucco, odstín tmavě červená. Plech musí být barevně upraven již při výrobě, není možná jeho barevná úprava až na střeše. Max. šířky pásů svitkového Al plechu max. 500mm ( bez uvažování klempířských úprav  pro spoj ).

- Max. dilatační délky okapových žlabů 10m. Dilatace lze provést v rozvodí žlabu ( oddělení dilatačních úseků klempířským prvkem s integrovanou pružnou vložkou, spoj lepením ) a u výtoku v žlabovém kotlíku ( použití krycí manžety ). Návaznost žlabů na svody provedena pomocí žlabových kotlíků.

- Prostupy střechou do ø 210mm řešeny pomocí nalepovacích tvarovek pro falcované plechy. Prostupy kanalizace střechou zakončeny typovým odvětrávacím nástavcem . Prostupy o větším průměru na střeše nejsou.

- Při realizaci používat veškeré typové prvky obsažené v projektové dokumentaci , které výrobce střešního systému nabízí ( zatahovací pás u okapu, ukončovací profily, žlaby včetně háků, svody, nalepovací prostupy,nástavce odvětrání,  lemování výlezového okna, svěrky trubek sněholamů  apod. ).  Systém např. Prefa

- Sněholamy zhotoveny z typových prvků jako dvoutrubkové ( u okapu ) z hliníkového profilu 28 x 2 mm včetně typových svěrek. Materiál – barevný legovaný hliník. Sněholamy  jsou uchycovány na „falc“ bez porušení krytiny

- Přístup na střechu zajištěn typovým výlezovým otevíravým oknem včetně kování o rozměru 600x600mm. Materiál – rám okna včetně výstupu a kování z barevného legovaného hliníku.

- Pro bezpečné zajištění pracovníků údržby osazeny na střeše kotevní prvky s možností uchycení na falcování krytiny a stoupací plošiny

- Na stávající střeše bude umístěn anténní stožár.

- Navržena pochozí lávka v podkroví z prken tl. 25mm a podkladních hranolů

- Osazení půdních schodů – otvor 600x1200mm, stahovací kovové se zatepleným poklopem U=1,1 W/m2K, výška místnosti 275cm, POŽÁRNÍ EW 15DP3-C2

Pro návrh střešního pláště použit systém Prefa

Veškeré navržené materiály lze zaměnit při zachování totožných kvantitativních a kvalitativních vlastností  těchto výrobků či konstrukcí.

- Barevný legovaný hliník  0.70mm  v kvalitě pro falcování , povrchová úprava přední strany kompozitním lakem P.10, zadní strany průsvitným ochranným lakem

Příčky

Tvarovky z lehkého keramického betonu tl.70, 115mm , malta obyčejná pevnostní třídy 5MPa

Podlahy

Garáž - Litý cementový potěr tl.120mm - CT - C 20 - F4, výztuž sítěmi Q188A uprostřed výšky

Pozn. Mezní odchylka rovinnosti +/-5mm, smršťovací spáry prořezem, obvodová dilatační spára tl.10mm např. EPS

Zázemí - Litý cementový potěr tl.50-55mm - CT - C 20 - F4, výztuž sítěmi Q188A uprostřed výšky

Pozn. Mezní odchylka rovinnosti +/-2mm, smršťovací spáry prořezem v denní místnosti, obvodové dilatační spáry v každé místnosti tl.10mm např. EPS

Nášlapné vrstvy podlah

Nátěr na betonové plochy - epoxidový protiskluzný odolný ropným produktům. Přetažení na stěnu do výšky 150mm

PVC - pro třídu prostředí 33, lepené k podkladu, doplněno PVC soklem výšky 100mm

Zátěžový koberec - pro třídu prostředí 32

Keramická dlažba - do flexibilního tmelu protiskluzná R9, R10, B . V chodbě doplněn keramickým soklem. Ve sprchách přechod podlaha / stěna řešit požlábkem.

Specifikace

Popis výrobku	Dlažba slinutá neglazovaná

Základní vlastnosti 	Dle normy 	Požadované hodnoty

Rozměry :	ISO 10545-2

Barva :	finální barevnost bude vybrána během stavby při vzorkování

Nasákavost :	ISO 10545-3	<0,5% - dlažba slinutá

Pevnost :	ISO 10545-4	>32MPa - dlažba slinutá

Obrusnost :	ISO 10545-6	max.175 mm² - Taurus

Protiskluznost :	Vyhláška  MMR 268/2009 Sb.

ČSN 74 4505, ČSN 72 191	≥0,5

DIN 51 130, DIN 51 097	min R9/B

Odolnost proti chemikáliím :	ISO 10545-13	tř.GHB

Odolnost proti skvrnám :	ISO 10545-14	min.tř.3

Lepidlo pro montáž	EN 12 004	tř.C2

Omítky

Venkovní - tenkovrstvá probarvená omítka silikátová na certifikovaném zateplovacím systému  s výztužnou sklotextilní sítí. Na římse pastovitá tenkovrstvá probarvená omítka pro

vytvoření jemného povrchu.

Vnitřní - sádrový jednovrstvý omítkový systém  např. Baumit hlazená omítka tl.10mm

Obklady

- Keramické

Keramické obklady do tmelu výšky 2000mm. Ukončení obkladů, nárožní a koutové PVC  lišty plastové.

Spárovací hmota - ve sprchách flexibilní vodotěsná pro spáry do 8mm, v ostatních prostorech cementová pro spáry do 8mm.

Ve sprchách přechod podlaha / stěna řešit požlábkem.

Specifikace

Popis výrobku	Obkladačka glazovaná

Základní vlastnosti 	Dle normy 	Požadované hodnoty

Rozměry :	ISO 10545-2

Barva :	finální barevnost bude vybrána během stavby při vzorkování

Nasákavost :	ISO 10545-3	>10% - obklad bělninový

Pevnost :	ISO 10545-4	>15MPa - obklad bělninový

Otěruvzdornost :	ISO 10545-7	není požadovaná

Protiskluznost :	Vyhláška  MMR 268/2009 Sb.	není požadovaná

ČSN 74 4505, ČSN 72 191

DIN 51 130, DIN 51 097

Odolnost proti chemikáliím :	ISO 10545-13	min.tř.GB

Odolnost proti skvrnám 	ISO 10545-14	min.tř.3

Lepidlo pro montáž	EN 12 004	tř.C1

tř.C2 - pro montáž na hydroizolační stěrku

- Skleněné

V kuchyni navržen obklad nad linku z barevného tvrzeného lakovaného skla float tl.6mm. RAL dle výběru investora.

Sklo se připevňuje celoplošně pomocí lepidel na cementové bázi, nebo bodově pomocí neutrálních silikonových lepidel.

Podhledy

Sádrokartonové desky s kovovým závěsným systémem. V garáži jednoúrovňový systém s požárními deskami 1 x 12.5 RED, v zázemí dvouúrovňový systém s horními požárními deskami 1 x 12,5 RED a dolními deskami 1 x 12,5White.

Hydroizolace

Asfaltované pasy modifikované v jedné vrstvě + penetrační nátěr

Pojistná vrstva ve skladbě podlah - asfaltovaná lepenka

Tepelná izolace

Sokl - extrudovaný polystyren tl.80, 140mm chráněný nopovanou fólií v.8mm

Fasáda - fasádní EPS - F tl.100, 160mm jako součást certifikovaného zateplovacího systému

Střecha - minerální izolace tl.300, 250mm . Izolace ukládány ve dvou vrstvách - nad vazníky a pod vazníky mezi dodatečné dřevěné latě 50/50 v roztečích 600m ( 0,0046 m3 / m2 )

Výplně

Vrata - sekční automaticky ovládaná tepelně izolační

Vstupní dvěře  - plastové s izolačním zasklením, kotvení turbošrouby. Dveře jako celek bezpečnostní třídy RC 2 ( WK2 )

Okna - plastové s izolačním zasklením, kotvení turbošrouby.

: rám plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový se stavební hloubkou 80mm, středový systém těsnění

: spára mezi oknem a ostěním bude zatmelena PU tmelem po celém obvodu

: venkovní parapety hliníkové lakované továrně vyrobené, plech 0,70mm , boční ukotvení parapetu v ostění v provedení zapuštěné spáry s okapničkou, přechod mezi parapetem a omítkou bude utěsněn PU tmelem. Parapety bez krytek, zednicky zapraveno.

Doplňky - předokenní rolety v podomítkovém boxu, motorický pohon

Pozn. Specifikace - viz výpis výplní

Protidešťové venkovní žaluzie v garáži – 250 x 250mm ( 2ks ) , 500  x250 ( 1ks ), z hliníkových eloxovaných profilů

Ostatní

Obklad střešní římsy – cementové desky  pro venkovní použití 12,5mm s pomocnou dřevěnou konstrukcí z latí 40x40mm ( cca.0,4m3 )

Kuchyňská linka

- pracovní deska, spodní i horní skříňky ( cca.15.000 Kč / 1m´ ),  nerezový dřez s odkládací plochou ( cca.4.000 Kč), elektrická indukční deska 4 plotýnková ( cca.6.500 Kč ), 2 x kombinovaná chladnička 600x600x185mm se spodním mrazákem ( energetická třída A+ , cena cca.15.000 Kč ), myčka vestavná 600x600mm pro 9sad ( energetická třída A+ , cena cca.15.000 Kč ).

Venkovní dlažba terasy

- zámková dlažba tl.40mm

- kladecí vrstva fr.4-8mm  tl.30mm

- drcené kamenivo fr.8-16mm tl.400mm

Šatní skříňky

jednodílné šatní skříně s kovovým korpusem na soklu 1800 x 400 x 500 s mezistěnou, uzavírání cylindrickým zámkem ( 16 ks )

Materiál: dveře HPL deska – korpus barva bílá,dvířka dle barevné škály desek HPL. Hliníkové profily – povrchová úprava elox.

Vybavení: horní polička, šatní tyč, mezistěna

Čistící zóny

ČZ1 - škrabák 1000 x 800mm , velikost ok 10x30mm

- se zapuštěným rámem

- polymerbetonový odvodňovací box uložený

v betonovém loži C 20/25 ( 0,15m3 )

ČZ2 - čistící rohož 1200 x 800mm , v.17mm

- hliníkové profily s gumovými a textilními pásky

- zapuštěno do podlahy s hliníkovým rámem

Markýza terasy

Ocelová konstrukce založená na betonových patkách 300x300x600mm, beton C 20/25

Profily - uzavřené čtyřhranné profily, spoje šroubované přes kotevní plechy

Kotvení na fasádu – univerzální montážní deska pro přerušení tepelného mostu

Zavětrování – systém táhel s kruhovou středovou deskou, dodávka jako systémová sada

Zasklení - bezpečnostní sklo vrstvené z kalených skel 88.4 ukládané do zasklívacích profilů, návrh zasklívacích profilů  dle příslušné sněhové oblasti

Návaznost prosklení na fasádu – oplechování hliníkovým plechem továrně lakovaným zasunutým do připojovacího plastového profilu pro oplechování ( součást ETICS )

Povrchová úprava – práškové lakování ( třída prostředí C3, životnost 15let )

Pozn. Ocelová konstrukce nesmí být svařována na stavbě, nesmí se porušit povrchová úprava prvků

Oplocení

Systémové oplocení ze svařovaných dílců  s podhrabovými deskami,  branka.

Zpevněné plochy

Parkoviště a zpevněná plocha před budovou je součástí  stavby „Areál složek IZS 1. Etapa“.  Součástí této stavby je chodník a zpevněná plocha pro dieselagregát uvnitř oplocení.  Skladba vozovky viz stavební část.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace

Z objektu budou odváděny odděleně splaškové a dešťové vody.

Odpadní vody splaškové bude odvádět jeden hlavní svod z potrubí PVC KG. Svod bude před objektem napojen do revizní šachty kruhové (RŠ S1), osazené na konci potrubní trasy veřejné splaškové kanalizace cca. 3,5m od objektu. Na hlavní svod ležaté kanalizace budou napojeny vedlejšími svody jednotlivé  větve kanalizace z potrubí PP HT. Stoupačky vyvedené nad střechu objektu budou zakončeny ventilační střešní hlavicí. Krátké stoupačky budou uzavřeny popř. opatřeny přivzdušňovacími ventily s mřížkou 300x300mm. Na stoupačky budou napojeny jednotlivé zařizovací předměty přes zápachové uzávěry připojovacím potrubím z PP HT a dále bude do potrubí vnitřní kanalizace sveden kondenzát od vzduchotechnických jednotek přes kondenzační sifony HL136. Kondenzátní potrubí bude ke svislým svodům vedeno v podhledech a v drážkách ve zdivu z potrubí PP d32x4,6mm.

V technické místnosti, v prádelně a ve sprchách budou osazeny podlahové vpusti s nerezovou mřížkou.

Vnitřní vodovod

Pro zásobování pitnou vodou objektu bude vybudována přípojka vodovodu PE d32, která bude napojena na stávající vodovodní řad v komunikaci přes typovou vodoměrnou šachtu osazenou v zeleném pásu u parkovací plochy. V šachtě bude osazeno obchodní měření (vodoměr), filtr, dva uzávěry, zpětný ventil a vypouštění.

Vnitřní vodovod bude proveden z trubek PPR, tlakové řady PN16 s izolací Mirelon tl. 20mm. Teplá voda pro jednotlivé zařizovací předměty bude připravována pomocí nepřímotopného zásobníkového ohřívače POLYWARM o objemu 200 lit. Ohřívač bude natápět kompaktní předávací stanice umístěna v technické místnosti. Pro teplou vodu bude vedle ohřívače osazené cirkulační čerpadlo do potrubí. Čerpadlo bude připojeno přes časový spínač s programováním. Výtlak čerpadla bude přes zpětný ventil napojen do zásobníku. Studená voda bude do přivedena do ohřívače přes uzávěr , filtr, zpětný ventil, expanzní nádobu a pojistný ventil. Přepad z pojistné soupravy bude odveden do kanalizace.

Společné rozvody vody budou vedeny v podlahách a v drážkách ve zdivu k jednotlivým zařizovacím předmětům. Na vedení teplé vody a cirkulace budou pod stropem osazeny kompenzační prvky. U zařizovacích předmětů budou osazeny výtokové armatury tuzemské výroby. Před zařizovacími předměty budou osazeny směšovací baterie. Na fasádě vpravo od garážových vrat bude osazen venkovní nemrznoucí výtokový ventil (např.  Kemper).

Vytápění

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV bude bloková předávací stanice typu horká voda-voda transformující teplotu horké vody z CZT na teplotu a tlak sekundérní vody. Bude použita blokové předávací stanice, např.  výrobce SYSTHERM s.r.o., Plzeň, typ Sympatik VNV VILA AKU  TV/TeV doplněná akumulační nádrží o objemu 200 lit.

Parametry předávací stanice:

Primer – zima – přívod/vrat							  110°/70°C

Primer – léto – přívod/vrat							  90°/70°C

Maximální provozní přetlak							  0,16 MPa

Sekunder –  TV							      70°/55°C, PN6

Sekunder – TeV 							      10°/55°C, PN10

Předávací stanice bude osazena na každé větvi teplovodním oběhovým čerpadlem a příslušnými armaturami. Ohřev TV bude v případě deficitu výstupní teploty po dobu 30 min. upřednostněn před vytápěním.

Kompaktní předávací stanice bude vybavena havarijním a regulačním ventilem, deskovým výměníkem, měřičem spotřeby tepla, zásobníkem pro ohřev teplé vody, oběhovým a nabíjecím čerpadlem, regulátorem diferenčního tlaku a ostatními armaturami, manometry a teploměry.

Pojistné a expanzní zařízení bude taktéž součástí dodávky předávací stanice.

Otopná tělesa a potrubní rozvod ÚT

Teplovodní otopná soustava s otopnými tělesy je navržena jako dvoutrubková teplovodní s nuceným oběhem topné vody a ekvitermní regulací. Z předávací stanice budou vyvedeny dvě větve – jedna pro systém vytápění a druhá pro ohřev teplé vody. Potrubní rozvod pro otopná tělesa bude zhotoven z vícevrstvého potrubí IVAR ALPEX DUO XS opatřený návlekovou tepelnou izolací, které bude vedeno ve skladbě podlahy nebo v drážce ve zdivu.

Vlastní otopnou plochu budou tvořit desková tělesa Korado s integrovanou ventilovou vložkou se středovým připojením osazené pod okny nebo podél vnitřních stěn doplněné termostatickou kapalinovou hlavicí, koupelnové trubkové registry a podlahové konvektory s nuceným oběhem (ventilátor).

Každá z větví bude vybavena vlastním úsporným oběhovým čerpadlem WILO resp. SALMSON NSB pro ohřev teplé vody.

V nejnižších bodech bude rozvod opatřen vypouštěním, odvzušnění bude umístěno na otopných tělesech, případně na výškových lomech potrubní trasy.

Potrubí rozvody budou kotveny ke stavební konstrukci pomocí závěsové techniky.

Zabezpečení systému bude provedeno v souladu s ČSN 06 0830 pojistným ventilem a horkovodním vyrovnávacím a doplňovacím zařízením.

Doplňování topné vody bude provedeno z primární strany.

Potrubní rozvod vedený  v podlahách bude opatřen izolačními trubicemi Kaiflex apod. upevněnými sponami Thermoclips a podélné i příčné spoje budou kryté hliníkovou samolepící páskou.

Vzduchotechnika

Stručná charakteristika a základní koncepce navrhovaného zařízení:

Navržené vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu v prostoru objektu ZZS v Ostrově. Výměna vzduchu bude zajištěna pomocí centrální vzduchotechnické jednotky a ventilátorů umístěných v objektu.

Seznam instalovaného zařízení

- Zařízení č. 1: Centrální větrání šaten se sociálním zázemím

- Zařízení č. 2: Odvod vzduchu z technické místnosti

-Zařízení č. 3: Odvod vzduchu ze sociálních zařízení, prádelny, sušárny a infekční místnosti

- Zařízení č. 4: Odvod vzduchu od kuchyňského koutu

Zařízení č. 1: Centrální větrání šaten se sociálním zázemím

Pro přívod čerstvého vzduchu do prostoru šaten a odvod znehodnoceného ze sociálního zázemí bude použita vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla (parametry: vzduchový výkon: Qv=350 m3/h – přívod, 300 m3/h – odvod. Jednotka bude umístěna nad podhledem a bude k ní umožněn přístup. Čerstvý vzduch bude v jednotce filtrován ( třída – G4(odvod, F7 (přívod) ), upraven výměníkem ZZT (úč. min. 85-90%) a následně doohříván externím potrubním elektrickým ohřívačem ( Qt = max. 1,0 kW).

Sání čerstvého venkovního vzduchu napojena na odvod kondenzátu.

Vzduchotechnické potrubí bude vedeno pod stropem v podhledu. Zavěšení bude řešeno pomocí objímek, které budou ukotveny závitovými tyčemi do stropních konstrukcí.  Objímky na uchycení potrubí budou opatřeny gumovou podložkou.

Ve větraném prostoru bude zajištěna maximální výměna vzduchu 5-10x/h. Větrání je navrženo předpokládaného počtu osob v šatně, dle doporučené výměny vzduchu v obdobných provozech a dle zařizovacích předmětů. Větrání prostoru bude se 100% čerstvého vzduchu, prostor šaten bude větrán přetlakově, proostor spch a WC podtlakově. Dále bude přiváděn i vzduch do chodby pro vyrovnání tlaku pro provoz podtlakového větrání. Předpokladem je trvalé větrání šaten a nárazový odvod vzduchu ze sociálních zařízenní a zázemí objektu. Distribuce přívodního a odvod odpadního vzduchu bude pomocí talířových  ventilů zabudovaných v konstrukci podhledu. Přívod a odvod vzduchu bude vyregulován pomocí regulačních klapek nebo samotnách ventilů.

Vzduchotechnické potrubí bude z kruhového spiro a ohebné sonoflex, redukce na protidešťovou žaluzii bude ze čtyřhranného potrubí sk. I v tl. 0,6 mm. Potrubí sání a výfuku bude izolované tepelnou izolací tl. min. 30 mm s hliníkovou ochrannou folií. Stoupačky nad střechu budou opatřeny odvodem kondenzátu. Potrubí v podstřešním prostoru bude opatřené protipožární izolací s odolností min. EI15.

Chod jednotky a režimy větrání budou řízeny systémem regulace dodané výrobcem jednotky. Provoz jednotky bude trvalý v min. otáčkách a maximální v době využítí šaten.

Celkový  přívod a odvod vzduchu 				350/300  m3/h

Zařízení č. 2: Odvod vzduchu z technické místnosti

Prostor bude větrán podtlakově - přisáváním vzduchu z okolních místností mřížkou ve zdi. Pro odvod vzduchu bude použit potrubní diagonální ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem. Ventilátor bude umístěn pod stropem a připojen na potrubí pomocí pružné manžety. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro dimenze 150.  Zavěšení bude řešeno pomocí objímek, které budou ukotveny závitovými tyčemi do stropních konstrukcí. Sání odpadního vzduchu bude přímo doventilátoru, který bude zakrytý ochrannou mřížkou.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad střechu objektu a ukočen výfukovou hlavicí VH150. Stoupací potrubí bude opatřeno odvodem kondenzátu.

Pro přívod chladnějšího vzduchu z prostoru garáže bude do dělící zdi osazena požární zpěňovací vyústka v sestavě 4x2ks. Vystky budou z každé strany kryté ochranou mřížkou.

Spouštění ventilátoru bude pomocí termostatu při 28-30°C.

Celkový  odvod vzduchu 							300  m3/h

Zařízení č. 3: Odvod vzduchu ze sociálních zařízení, prádelny, sušárny a infekční mísnosti

Prostory budou větrány podtlakově - přisáváním vzduchu z okolních místností. Pro odvod vzduchu budou použity radiální potrubní ventilátory v tichém provedení. Ventilátory budou umístěny pod stropem. Za ventilátorem bude zpětná klapka. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro a sonoflex dimenze 100 – 200.  Zavěšení bude řešeno pomocí objímek, které budou ukotveny závitovými tyčemi do stropních konstrukcí.  Objímky na uchycení potrubí budou opatřeny gumovou podložkou. Odvod odpadního vzduchu bude pomocí talířových  ventilů zabudovaných v konstrukci podhledu.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad střechu objektu a ukočen výfukovou hlavicí VH125 a VH200. Stoupací potrubí budou opatřena odvodem kondenzátu.

Pro přívod vzduchu do větraných místnosti budou ve dveřích osazeny větrací mřížky. Pro výkon do 50m3/hod je dostačující mřížka o velikosti 400x100 mm (např. LGL), pro výkon do 100-150 m3/hod je dostačující mřížka o velikosti 500x100 nebo 500x150 mm.

Spouštění ventilátoru bude přes světlo v místnostech 1.22 a 1.24, samostaným vypínačem v ostatním místnostech. Současně bude spouštěn ventilátor pro sušárnu prostorovým hygrostatem a vypínačem v prádelně a serverovně. Ventilátor pro infekční místnost bude spouštěn bez ohledu na uživatele cyklickým časovým spínačem mim. 3x denně po dobu 15-30 minut a současně vypínačem v každé mísntosti dle volby uživatele.

Celkový  odvod vzduchu 							150-250  m3/h

POZNÁMKA:

Pro zajištění správného provětrání místností s podtlakovým větráním bude do chodby přiváděno přetlakem trvale malé množství vzduchu (30-50m3/hod) pomocí zařízení č. 1.

Silnoproudé  elektroinstalace

Základní technické údaje

Soustava: 3 PEN stř.50 Hz 400 V / TN-C-S

Ochrana:	základní - samočinným odpojením od zdroje

zvýšená - samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním

(koupelny a umývárny)

Stupeň dodávky el.energie: 3

Prostory: normální

Příkony (kW):	- osvětlení						  2,0

- vybavení kuchyňky (sporák, digestoř, …)		  4,0

- zásuvkové rozvody (PC …)				  4,0

- zdravotnické vybavení				  8,0

- vysílačky, telefonní ústředna …			  3,0

- ventilátory a VZT jednotka			  	  2,0

- bloková předávací stanice tepla			  3,0		.

Instalovaný příkon:							26,0 kW

Maximální soudobý příkon:						14,0 kW

Náhradní zdroje:

- Dieselgenerátor  jmenovitý výkon 10,6 kW

-     UPS : - 5x pro PC

- 1x pro  server

- 3x pro vysílačky

Technické provedení

Přípojka a měření

Hlavní jistič před elektroměrem 25A

Přípojka bude provedena dle přílohy návrhu smlouvy č15_SOBS01_4121123183-IZS-31.8.2015.

Objekt bude připojen kabelem z elektroměrového pilíře, který bude vybudován v oplocení objektu a který bude připojen v rámci přeložky vedení NN fa ČEZ viz. smlouva  č15_SOBS01_4121123183-IZS-31.8.2015.

Ze skříně měření povede kabel do hlavního rozvaděče objektu R1.

Hlavní rozvaděč

Elektroinstalace bude připojena  z hlavního rozvaděče R1.  Rozvaděč bude skříňový a bude umístěn v části objektu nepřístupné veřejnosti. Rozvaděč bude vybaven ochranami proti přepětí (1.+2. stupeň). Bude rozdělen na část nezálohovanou a na část zálohovanou z dieselagregátu. Vývody budou podle potřeby jističové a stykačové. Zásuvkové vývody  budou vybaveny chrániči.

Elektroinstalace

Elektroinstalace  v  objektu  bude  v  provedení  převážně pod omítkou. V technické místnosti bude el. instalace na omítce. El. instalace musí být provedena podle technických norem a hygienických předpisů. Je třeba splnit všechny technické požadavky objednatele. V potřebných prostorách (např. umývací prostory) bude provedeno doplňující pospojování.

Záložní napájení

V areálu  bude v cca 3m od objektu  umístěn záložní zdroj – dieselagregát. Počítače (5ks+server) budou silově připojeny přes vlastní (5+1ks - min.30minut)UPS ze zásuvek vybavených 3. stupněm přepěťové ochrany. Tyto zásuvky budou napájeny ze zálohované sítě napájené dieselagregátem. Stejným způsobem doporučujeme připojit na síť i jiná zařízení obsahující elektroniku. Ze zálohované sítě napájené dieselagregátem bude také připojeno zálohové osvětlení, telefonní ústředna, GSM brána a vysílací zařízení připojené přes vlastní UPS (3ks).  Z hlediska požární ochrany je nutno u vchodu umístit tlačítko „TOTAL STOP“, které umožní vypnutí  hlavního jističe a dieselagregátu (při  požárním  zásahu).

Osvětlení

Bude provedeno LED svítidly s hodnotami osvětlení podle ČSN EN 12464-1. Nad vchody do objektu budou venkovní svítidla. Na fasádě z ulice Karlovarská bude umístěno logo popř. nápis: „Záchranná služba“. V objektu bude také instalováno zálohované osvětlení napájené z dieselagregátu. Nouzová svítidla  budou vybavena vlastním zdrojem (bateriemi). Nouzové osvětlení bude provedeno podle ČSN 36 04 53 (EN 1838).

Osvětlenost místností

Je uvedena na výkrese půdorys 1NP

Hromosvod

Objekt bude vybaven mřížovým hromosvodem. Hromosvod  bude  připojen  přes  zkušební  svorky na společné uzemnění objektu. Provedení hromosvodu musí vyhovovat ČSN 34 13 90.

Slaboproudé elektroinstalace

- Strukturovaná kabeláž + připojení na VKS

V řešeném objektu bude proveden rozvod strukturované kabeláže pro provoz datových a telefonních služeb.

- Připojení na VKS

Přípojka SLP bude provedena v 1. etapě výstavby areálu IZS (není součástí této stavby).

Ve městě Ostrov jsou provedeny rozvody kabelové televize Ostrov a současně rozvody internetu. Pro distribuci internetu a připojení nově budovaného areálu IZS na VKS bude využita síť rozvodů kabelové televize.

Připojovací bod areálu IZS je na základě jednání ve stávajícím SLP rozvaděči ve výměníkové stanici č.17. Od výměníkové stanice budou v pískovém loži položeny 2 úložné oranžové chráničky HDPE 40/33 (1x pro optický kabel MM 24 vláken + 1x rezerva) k nově budovanému objektu ZZS. V objektu bude přípojka ukončena na patchpanelu v závěsném rozvaděči v IT místnosti č.1.25.

- Datové rozvody

Bude navržen systém SK v kategorii 6A.

Hlavní rozvaděč SK – závěsný 19´´ rack min. 42U bude umístěn v IT místnosti budovy ZZS. Samotný prázdný rack bude dodávkou ZZS (z vlastních zásob).

Místnost IT č. 1.25 bude chlazena autonomním zařízením 3kW, které je součástí dodávky SLP.

V racku budou umístěny dva napájecí moduly po 8 zásuvkách, ventilační jednotka, příslušenství pro metalické rozvody a optické připojení, příslušenství pro připojení kamer CCTV, telefonní ústředna, ve spodní části pak záložní UPS.

Připojení VKS bude přivedeno ze sousedního rozvaděče ÚR 19´´, 12U (rozvaděče budou umístěny vedle sebe – dle volného prostoru).

Pasivní část strukturovaného kabelážního systému řeší horizontální přenos hlasových a datových signálů z jednotlivých částí objektu pomocí metalického kabelu UTP 4x2x0,5 kategorie 6A a ukončovacích komponentů zásuvek 2RJ45 (např. 1 port PC, druhý port telefon).

Z patchpanelu 48portů v datovém rozvaděči budou taženy kabely S/FTP, cat. 6A pro potřeby jednotlivých místností kanceláří a pokojů. Koncové zásuvky jsou v místnostech umístěny v počtu určeném uživatelem, dle počtu pracovních míst a dalších zařízení. Ve společných prostorách je navrženo celoplošné pokrytí Wifi. Návrh rozmístění koncových prvků je patrný z přiložené výkresové dokumentace. Rozvody strukturované kabeláže budou vedeny v topologii hvězda. Vzdálenost datového spoje nesmí překročit 90 m. Veškeré prvky strukturované kabeláže budou dodány v kategorii 6A.

V datovém rozvaděči budou umístěny aktivní a pasivní prvky strukturované kabeláže a další IT vybavení. Tento projekt řeší pouze pasivní rozvod, aktivní prvky budou součástí dodávky ZZS.

Na přání ZZS je v PD vyspecifikován a bude dodán pouze aktivní switch 24 portů 10/100/1000 + 4xFSP (jako třeba HP V 1910-24G SWITCH JE006A s managmentem), tento switch je již u ZZS KVK používán.

- Telefonní rozvody

V objektu budou telefonní služby poskytovány prostřednictvím telefonní ústředny osazené v rozvaděči SK. Pro ukončení přípojných vedení VKS z ÚR bude v datovém rozvaděči umístěn telefonní patch panel 20 p. a F/O panel 24 SC/SC.

Zákazník vypisuje výběrové řízení na doplnění a rozšíření stávající sítě ústředen  Alcatel-Lucent o novu ústřednu do lokality Ostrov. Zákazník požaduje, aby nová ústředna byla  zn. Alcatel-Lucent a to z důvodu ochrany již učiněných investice do stávající sítě ústředen a také z důvodu jednotné správy  sítě ústředen.

Požadovaná  konfigurace:

Omni PCX Office R10

musí obsahovat 2x ISDN2 , 4x analogové telefony, 4x digitální telefony, 12x IP telefony a 4x SIP trunk + potřebné licence

Doporučujeme soutěžit jen dodávku bez instalace. Stávající síť ústředen je pod servisní správou  a nebylo by vhodné, ani možné, aby  jiná organizace prováděla instalaci nově dodávané ústředny a její sesíťování s ostatními Pbx.

Počet ukončených linek u UR rozvaděče bude upřesněn zákazníkem při realizaci. Doporučené max. využití je cca 5 linek. Z přívodního kabelu 24vl. bude na VKS připojována ZZS a v budoucnu pak další etapy (vedlejší objekty). Zároveň budou některá vlákna využita pro účely připojení kabelové televize.

Rozvod k jednotlivým telefonním zásuvkám zajišťuje strukturovaná kabeláž.

V rozvaděči bude umístěna záložní UPS, uživatel požaduje min. 2000 a spíše vyšší.

- Vnitřní pokrytí WIFI

Nad stropem na chodbě a v denní místnosti jsou navrženy přípojné body pro pokrytí datového připojení prostřednictvím WIFI. U každé WIFI zásuvky bude umístěna zásuvka 230V. Rozmístění je patrné z přiložené dokumentace.

- Společná televizní a rozhlasová anténa

Na přání uživatele bude v objektu rozveden pasivní rozvod televize a rozhlasu. Ve vybraných místnostech budou instalovány sdružené zásuvky pro TV a rozhlas. Signál pro TV a rozhlas bude sveden třemi koax. kabely 75 Ohm z antén VKV a UHF na střeše objektu do rozvaděče STA v podkroví. Ten bude tvořit uzamykatelná plechová skříň cca 400x400x200mm s odnímatelnou montážní plonou pro rozbočovače a zesilovač.

Kabelová televize bude rozvedena prostřednictvím sítě SK a bude dodávkou poskytovatele. V PD SLP není uvažováno se satelitem.

- Koncepce systému STA

Na střechu se umístí anténní stožár a na něj 3 antény (2xUHF, 1xVKV). Ze střechy budou svedeny 3ks koax. kabelu 75 Ohm do podkroví, kde bude umístěna skříň STA s rozbočením 1/6 a ponecháno místo pro instalaci zesilovače a dalšího příslušenství. Ke každé zásuvce bude přiveden koax. kabel 75 Ohm. K TV rozvaděči bude přivedeno napájení 230V. Součástí PD SLP je pouze pasivní příprava rozvodu, zesilovač a další příslušenství budou samostatnou dodávkou uživatele dle finálních požadavků.

- Elektronická zabezpečovací signalizace

Uživatel požaduje instalaci EZS v rozsahu plášťové a částečně prostorové ochrany magnetickými kontakty na dveřích a vratech, dále PIR detektory a detektory tříštění skla v obvodových místnostech s okenními a dveřními otvory. Ústředna EZS bude umístěna v kanceláři, poplach bude vyhlášen prostřednictvím vnitřní a vnější sirény. Zapínání a vypínání střežených zón (místností) bude pomocí LCD/LED ovládací klávesnice u vstupu.

Přenos informací o poplachu bude prostřednictvím GSM modulu na předem určená místa.

Je navržen systém EZS s expandéry a klávesnicí na sběrnici, z expandérů jsou pak napojeny jednotlivé detektory. Dle požadavků uživatele na standard a správu systému vyhovuje např. systém  Satel s ústřednou Integra, kterému odpovídá navržená topologie.

- Koncepce EZS

Ústředna 16-64 zón v univerzálním plechovém krytu s s transformátorem20VAC,50VA, rozšiřitelná expandéry nebo klávesnicovými zónami, 8 objektů, 32 bloků, 16-64PGM výstupů, 64 časovačů, zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, 192 uživatelských kódů, paměť 6143 událostí, přístupový systém, 16 hlasových zpráv, při kombinaci s GSM-4(S) možno až 64 sms zpráv, download, možnost bezdrátové nadstavby.

Na ústřednu EZS se zdrojem 12V budou napojeny 3 expandéry (výstupní moduly) a klávesnice systému prostřednictvím BUS sběrnice (data + napájení). Z jednotlivých expandérů pak budou napojeny a napájeny magnetické kontakty, PIR detektory a detektory tříštění skla. Ústředna bude vybavena GSM modulem pro možnost zasílání informací o stavu EZS na vybraná telefonní čísla.

Komponenty EZS budou vyhovovat třídě prostředí II - Prostředí vnitřní všeobecné podle ČSN EN 50 131-1. Zařízení EZS bude vyhovovat stupni 2: Nízké až střední riziko, podle ČSN EN 50 131-1.

Plášťová ochrana - indikuje vniknutí do objektu z venkovních prostorů. V rámci objektů budou zabezpečeny všechny vstupní dveře a okna. Bude realizovaná pomocí magnetických snímačů na vstupních dveřích, a tříštivými detektory proti oknům.

Prostorová ochrana - detekuje pohyb osob v chráněných prostorech. Bude řešena pomocí prostorových PIR hlásičů, proti požáru budou ve všech prostorech s požárním rizikem instalovány opticko-kouřové a teplotní hlásiče požáru.

Sabotážní ochrana - zabezpečuje jednotlivé komponenty zabezpečovacího zařízení proti úmyslnému či neúmyslnému poškození. Tato ochrana zajišťuje veškeré detektory, ústřednu a rozvodné krabice proti jejich rozebrání nebo odpojení. Zároveň detekuje přerušení nebo zkratování veškeré kabeláže.

Poplach bude vyhlášen prostřednictvím 2 ks sirén – vnitřní a vnější. Dále bude aktivován přenos správ prostřednictvím GSM modulu.

Rozmístění jednotlivých komponentů EZS je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

- kamerový systém

V objektu se nainstaluje kamerový dohled (CCTV) složený z nahrávacího zařízení NVR a statických IP kamer, které budou střežit vybrané vnitřní a venkovní prostory objektu. Kamery budou vybaveny systémem přepínání den/noc, venkovní kamery pak celé budou ve venkovním provedení a vyhřívané POE. Nahrávání bude spuštěno pohybem, statická zobrazení se nebudou nahrávat. NVR bude umístěno v technické místnosti a bude napájeno přes UPS uvnitř rozvaděče. Nahrávky se budou uchovávat dle potřeby. Systém bude možné spravovat dálkově přes web. Kamery budou připojeny na strukturovanou kabeláž objektu, v hlavním rozvaděči SK budou mít vlastní patch panel a napájecí POE switch.

Dohledový monitor vel. 21´´ je vhodné umístit do kanceláře nebo na pracoviště v denní místnosti.

Budou instalovány IP kamery s vari-fokálním objektivem v rozmezí cca 2,8-10mm, aby bylo možné jejich ideální nastavení na místě, dle potřeb uživatele.

Doporučené parametry kamer:

- Venkovní – Pouzdro pro venkovní použití, rozlišení 2Mpx, 30fps, IR přísvit do cca 30m, POE napájení, přepínání den/noc, vari-focal lens

- Vnitřní - rozlišení 2Mpx, 30fps, IR přísvit do 5m, POE napájení, přepínání den/noc, vari-focal lens

Požadavek na umístění kamer:

- Sledování vchodů (navrženo sledování hlavního vchodu a vchodu z terasy)

- Sledování každého parkovacího stání v garáži

- Sledování příjezdové cesty

- Pohled před garáže

- Pohled na zaměstnanecké parkoviště

Pozice kamer jsou zakresleny ve výkresové části.

Distribuce obrazových dat bude možná po strukturované kabeláži, tj. libovolný PC připojený v LAN síti může mít možnost sledovat vybrané scény.

## Ochrana osobních údajů:

Provozování kamerového systému je na základě oficiálního stanoviska z ledna 2006 Úřadu na ochranu osobních údajů ČR (ÚOOÚ) považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování současně prováděn záznam pořizovaných záběrů. Kamerový systém může být vybudován a provozován za předpokladu dodržení stanovených podmínek. Provozovatel systému je povinen provést, mimo nezbytná technicko-organizační opatření, před uvedením systému do provozu tzv. „Oznamovací povinnost“, která se podává pomocí příslušných formulářů na ÚOOÚ. Tyto povinnosti se týkají pouze správce systému, což je obvykle majitel nebo provozovatel. Tato povinnost se netýká zpracovatele systému, který zajišťuje projektování, instalaci, provoz, údržbu a opravy systému.

- Požární signalizace

V objektu není požadována elektrická požární signalizace dle norem řady 73 08..

Dle požadavku PBŘ budou všechny pokoje/příležitostné ložnice pro 24 hodinovou pohotovost vybaveny autonomní detekcí a signalizací požáru. Na stropě budou instalovány autonomní opticko-kouřové detektory požáru certifikované dle ČSN EN 14604. Hlásič má vlastní baterii 9V, výstražnou červenou LED, vestavěnou sirénu s hlasitostí 85dB/3m a indikaci stavu baterie.

Hlásiče budou umístěny na stropě přibližně uprostřed místnosti.

U hlásičů je nutné pravidelně kontrolovat stav baterie.

- Ostatní

Dle požadavku uživatele bude v rámci slaboproudu připravena ve zdi chránička pr.32mm vedoucí od obslužného místa vysílačky k místu budoucí antény pro vysílačky na střeše. Anténa a koaxiální kabel budou dodány investorem z vlastních zásob. Anténa a kabel budou dodány na výzvu zhotovitele během výstavby.

Od paty objektu (v místě vstupu přípojky SLP) bude pod podlahou vedena chránička pr. 110mm do místnosti IT. Tato chránička bude sloužit jako rezerva a bude z obou stran uzavřena zátkou. Tato zabetonovaná chránička bude součástí dodávky stavební části.

- kabelové trasy

Veškeré slaboproudé rozvody budou vedeny v hlavních trasách tvořených ocelovými žlaby nebo plastovými kanály v prostoru půdy nad podhledem. Mimo hlavní trasy budou rozvody vedeny v trubkách, na příchytkách, v lištách, apod.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Bylo vypracováno ve stupni DSP  a potvrzeno HZS.  Je založeno v dokladové části této projektové dokumentace. Jeho požadavky jsou v předloženém projektu respektovány.

B.2.9. Zásady hospodaření energiemi

Byl vypracován Průkaz enegetické náročnosti budovy podle vyhl. 78/2013 Sb. Hodnocení budovy ZZS je „B- velmi úsporná“.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Všechny místnosti  mají  přiměřeně  jejich funkci a účelu  odpovídající půdorysné plochy a   světlé výšky. Pobytové místnosti mají denní osvětlení. Místnosti jsou také  vybaveny odpovídajícím umělým osvětlením.  Hygienické prostory jsou  vybaveny nuceným větráním.

Bude zajištěno odstraňování odpadů  v souladu se zák. 185/2001 Sb. v platném znění.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Radon

Radonový průzkum vyhodnotil střední radonové riziko. V PD je navržena odpovídající ochrana protiradonovou izolací.

b) Technická seismicita

Staveniště je situováno v oblasti s nízkou seizmicitou,  která neovlivní návrh stavebních konstrukcí.  Provoz na přilehlých  pozemních komunikacích  nevyvolává otřesy  (technickou seizmicitu).

c) Agresivita podzemní vody

Podzemní voda vykazuje uhličitanovou agresivitu, proti které je nutno betonové (základové) konstrukce ochránit.

d) Protipovodňová opatření

Výjezdová základna je situována mimo záplavové území. Protipovodňová opatření nejsou nutná.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Je popsáno v odstavci B.1. a na dalších místech této zprávy.

B.4. Dopravní řešení

Dopravní napojení i parkovací stání pro výjezdovou základnu ZZS jsou součástí stavby „Areál složek IZS 1. Etapa“.

B.5. Řešení vegetace

V projektu je uvažováno zatravnění  nezpevněných ploch  a výsadba okrasných keřů.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

a) Vliv stavby na životní prostředí

Vlivy stavby na životní prostředí v období výstavby jsou popsány v odstavci B8 Zásady organizace výstavby.

Provoz výjezdové základny ZZS nemá významnější  vliv  na životní prostředí.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, rostlin a živočichů)

Bylo provedeno biologické hodnocení lokality (RNDr. Oldřich Bušek, 2007) z hlediska výskytu přírodních stanovišť, rostlin a živočichů. V hodnocení je konstatováno, že se zde nevyskytují zvláště chráněné rostliny a že nedochází k ohrožení zvláště chráněných živočichů.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000

Záměr nemá vliv na  žádnou z oblastí NATURA 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení  nebo stanoviska EIA

Záměr svým rozsahem  nedosahuje  parametrů, kdy je nutné zjišťovací řízení nebo dokonce posuzování vlivů na ŽP.

B.7.Ochrana obyvatelstva

Navrhovaná stavba výjezdové základny ZZS přispěje ke zlepšení ochrany obyvatelstva. V rámci stavby nejsou budována žádná zařízení civilní obrany.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot

Pro výstavbu budou zapotřebí  stavební materiály  podle specifikací  jednotlivých profesních složek projektové dokumentace.  Z nich největší objem představuje beton,  zdivo, dále potom kamenivo.  Pro uložení materiálů na staveništi  je doporučeno  zřídit oplocenou skládku (sklad).

b) Odvodnění staveniště

Území je podmáčené, s vysokou hladinou podzemní vody. Výstavba Výjezdové základny ZZS bude probíhat v souběhu se stavbou „Areál složek IZS- 1. Etapa“  (stavebník město Ostrov).  Její  součástí je realizace terénních úprav včetně výměny neúnosné zeminy pod komunikacemi,  dále vybudování dešťové a splaškové kanalizace a drenáží.  Reálně lze předpokládat, že v době zahájení výstavby ZZS v 04/2016 bude zajištěno srovnání terénu pod výjezdovou základnou,  ostatní práce (kanalizace, …..)  ještě provedeny nebudou.  Je tedy nutno  počítat s provizorním odvodněním výkopů. S ohledem na rovinatý terén bude v takovém případě nutno počítat s čerpáním do silničního příkopu, nebo do jiného vhodného recipientu.

c)Napojení staveniště na na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště je uvažováno z místní komunikace  Jáchymovská.  V úvahu připadá napojení v trase severního vjezdu do areálu IZS, nebo napojení ze stávající  vjezdové komunikace do zahradnictví.  Je nutno vzít v úvahu, že příjezd  z Jáchymovské ulice v prostoru  před výjezdovou základnou  bude v určitém stadiu výstavby přerušen, neboť zde v rámci stavby „IZS 1. Etapa“ bude budována dešťová a splašková kanalizace, horkovod a vyměňována neúnosná zemina pod komunikacemi.  S ohledem na plánovaný termín uvedení výjezdové základny do provozu však nelze se zahájením prací čekat na dokončení stavby „IZS 1. Etapa“.   Obě stavby je nutno podrobně věcně a časově koordinovat.

d,e,g,i)Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí staveniště, ochrana životního prostředí při výstavbě

###### Ovzduší

###### V období výstavby dojde k dočasnému zvýšení emisí výfukových plynů a prachu z bodových zdrojů- stavebních mechanizmů,  a z liniových zdrojů- nákladní dopravy.  Dojde zde také ke zvýšení hladiny hluku. S ohledem na obytnou  zástavbu  bude  nutno přijmout zvláštní opatření k omezení těchto vlivů, a dodržení  limitů Nařízení vlády 272/2011 Sb.

###### Zhotovitel stavby bude po celou dobu výstavby (předpoklad 6 měsíců) provádět preventivní opatření ke snížení těchto vlivů. Bude používat pouze mechanizmy a vozidla v náležitém technickém stavu.  Uspořádání  výjezdu ze staveniště na silnici bude takové, aby bylo znemožněno vytékání znečištěných vod.   Před výjezdem ze staveniště na  veřejné komunikace budou vozidla  čištěna.  Čištěny  budou denně  i pozemní komunikace.  Stavební činnost a průjezd  nákladní dopravy  v okolí obytné  zástavby bude  prováděn  pouze v denní době (do 22:00).

Půda, vody

###### Je nutno  ochránit  půdu a povrchové i podzemní vody.  Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů  a nákladních automobilů  bude na staveništi  k dispozici   sorbent (Vapex) v dostatečném množství.  Zhotovitel stavby zpracuje pro tento případ havarijní plán.

Odpady

Při  výstavbě se předpokládá vznik  odpadů:

| Poř.č. | Kód odpadu | Název | Kategorie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev |  |  |  |  |
| 1 | 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |  |
| 15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |  |  |  |  |
| 2 | 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |  |
| 3 | 15 01 02 | Plastové obaly | O |  |
| 4 | 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |  |
| 5 | 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |  |
| 6 | 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |  |
| 17 Stavební a demoliční odpady |  |  |  |  |
| 7 | 17 01 01 | Beton | O |  |
| 8 | 17 01 03 | Plasty | O |  |
| 9 | 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |  |
| 10 | 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O |  |
| 11 | 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 | O |  |
| 12 | 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuved. Pod č. 17 08 01 | O |  |
|  | 17 09 02 | Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) | N |  |
|  | 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N |  |
| 13 | 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 07 09 03 | O |  |

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem 185/2001 Sb. v platném znění a vyhláškami navazujícími. Původcem odpadů vzniklých při výstavbě bude zhotovitel stavby.  Odpad bude tříděn a dle druhů a kategorií buď recyklován a využit na místě,  anebo  nabízen k využití,  nebo zajištěno jeho zneškodnění.

f) Maximální zábory pro staveniště

Zábor pro staveniště  je dán  obvodem staveniště, který je patrný ze situace stavby.

h)Bilance zemních prací

Výkopy 350m2

Ohumusování a osetí …..   cca 500 m2

j)Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP

Vzhledem k velikosti a výšce objektu (1 podlaží) není   nutná  účast koordinátora BOZP.

l) Zásady pro DIO

V Jáchymovské ulici  u výjezdu ze staveniště budou osazeny dopravní značky „Výjezd vozidel stavby“.

m) Postup výstavby, rozhodující termíny

Po vydání stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby, v návaznosti na provedené terénní úpravy v rámci stavby „Areál IZS 1. Etapa“, bude zahájena výstavba. Předpokládá se zahájení výkopy a budování  základů, vybudování hrubé stavby, instalací,  přípojek, zpevněných ploch.  Přípojku nn lze vybudovat v počáteční fázi a využívat ji jako staveništní přípojku.

Předpokládané zahájení: 		 04/2016

Předpokládané dokončení: 	             12/2016