| INDEX |  | ZMĚNA |  |  |  |  |  |  | DATUM |  | JMÉNO |  |  | PODPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí projektant |  |  |  |  |  |  | Vedoucí zakázky | ing.Pluhař |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  | ing.Kubaštová |  |  | Technická kontrola |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ®. BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz. | ZAKÁZKA: | Výstavba výjezdové základny Ostrov |  |  |  |  |  |  | Počet A4 | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň projektu |  |  |
|  |  |  |  |  | ČÁST: | Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace stavby Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  |  |  |  | PST - 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum dokončení |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBSAH: | Požárně technické řešení |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8382-26 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBJEDNATEL: | Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o. |  |  |  |  | Číslo archivní: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPO 6-91925 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | STAVEBNÍK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Požárně bezpečnostní řešení - Všeobecně

Akce " Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově " řeší stavbu nového objektu zdravotnické záchranné služby. Výjezdová základna ZZS v Ostrově bude jedním z objektů nově budovaného areálu integrovaného záchranného systému IZS v západní části města, při původní průjezdní komunikaci z K.Varů do Chomutova/Jáchymova.

V případě výjezdové základny ZZS se jedná o přízemní, nepodsklepený, volně stojící objekt půdorysných rozměrů 18.8 x 15.5m. Výška objektu h = 0.0m. Nosné, obvodové i vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy z keramických příčkovek Porotherm. Zastřešení dřevěnými příhradovými vazníky s plechovou krytinou na celoplošném bednění, tepelnou izolací z minerální vlny a sádrokartonovým podhledem. Obvodový plášť bude doplněn kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z polystyrenu tl.140mm. Okna a vnější dveře navrženy plastové, vnitřní dveře dřevěné foliované. Podlahy v závislosti na druhu provozu keramická dlažba, PVC a beton s uzavírajícím nátěrem. Osvětlení a větrání jednotlivých prostor je kombinované, nebo pouze umělé. Vytápění objektu teplovodní, napojené na centrální městský zdroj.

Objekt má z provozní části dva přímé východy na volné prostranství na vzájemně odvrácených fasádách. Obě vnitřní stání pro sanitky mají vlastní výjezdová vrata.

Použité ČSN:

ČSN	73 0802+Z1 (2009)  Nevýrobní objekty 

73 0804+Z1,2 (2010)  Výrobní objekty 

73 0810+Z1,2,3  Společná ustanovení 

73 0818  Obsazení objektu osobami 

73 0833  Budovy pro bydlení a ubytování 

73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zaříz. 

73 0873  Zásobování požární vodou 

Vyhl.23/2008 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.268/2011 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.246/2001 Sb. o stanovení podmínek pož.bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů – brožura fy.PAVUS

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Objekt záchranné služby bude dělen do čtyř požárních úseků. Samostatný požární úsek musí tvořit část objektu s pokoji/ložnicemi, půdní prostor a garáž pro dvě sanitky.

Konstrukční systém objektu je smíšený ( svislé nosné konstrukce druhu DP1 + zastřešení druhu DP3 ), počet podlaží – 1.

Výška obou objektu h = 0.0m.

N01.01 – zázemí ZS – část s pokoji/ložnicemi ( pol.:1.8, 4.4 )

S	 = 65.7m2 	So 	= 13.7m2	ho = 1.9m

pn	 = 20.0kg/m2	ps 	= 10.0kg/m2	hs	= 2.7m

an	 = 0.9	as = 0.9

p	 = pn + ps = 30.0kg/m2

a	 = 0.9

b 	 = 0.7 ( n = 0.175  k = 0.205)

c	 = 1.0

pv 	 = p.a.b.c = 18.9kg/m2  ( kce smíšené, h = 0.0m )	SPB I

N01.02 – technické a hygienické zázemí ZS ( pol.:4.11, 14.1a, 1.10, 14.2, 15.2a, 15.9 )

S	 = 73.4m2 	So 	= 6.0m2	ho = 1.6m

pn	 = 20.6kg/m2	ps 	= 10.0kg/m2	hs	= 2.7m

an	 = 0.93	as = 0.9

p	 = pn + ps = 30.6kg/m2

a	 = 0.92

b 	 = 0.75 ( n = 0.063  k = 0.078 )

c	 = 1.0

pv 	 = p.a.b.c = 21.3kg/m2  ( kce smíšené, h = 0.0m )	SPB I

N01.03 - jednotlivá garáž skupiny 2 ( 2stání pro sanitky )

S	 = 69.5m2 	So 	= 19.6m2	ho = 2. 8m

pn	 = 40.0kg/m2	ps 	= 5.0kg/m2	hs	= 3.2m

an	 = 1.0	as = 0.9

p	 = pn + ps = 45.0kg/m2

a	 = 1.0

b 	 = 0.5 ( n = 0.26  k = 0.245 )

c	 = 1.0

pv 	 = p.a.b.c = 22.5kg/m2  ( kce smíšené, h = 0.0m )	SPB I

posouzení velikosti jednotlivých PÚ ( kce smíšené ):

N01.01,2: max.dovolené rozm. PÚ ( a = 0.9, kce smíšené, h = 0.0 ) 82.5 x 52m

skutečné rozměry 18.8 x 15.5 m – vyhovuje

N01.03: nejvýše 3stání                                                           skutečný počet 2stání – vyhovuje

požadavky na stavební konstrukce / SPB I /:

požární odolnost konstrukce	požadovaná	skutečná

pol.1c   : pož.stěny a stropy (posl.NP)  	(R)EI 15+	EI 180/30

(stěna z keramických cihel Porotherm tl.min.200mm dle katalogového listu výrobce)

pol.2c   : pož.uzávěry otvorů (posl.NP)   	EW 15DP3-C2	EW 15DP3-C2

(dveře s požadovanou požární odolností a samozavíračem/

/skládací schůdky do střešního prostoru s požadovanou pož.odolností)

pol.3a3 : obvod.stěny zajišť.stabilitu-posl.NP 	REW 15+1)	REI 180DP1

(stěna z keramických cihel Porotherm tl.250mm dle katalogového listu výrobce)

pol.4     : nosné konstrukce střech 	(R)EI 15+1)	EI 15

(podhled D112,113 ze SDK desek Knauf WHITE tl.2*12.5mm nebo Knauf RED tl.15mm s vloženou minerální izolací)

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí z tab.12, skutečné hodnoty pož.odolností převzaty z technických listů výrobců, publikace Ochrana stavebních konstrukcí před požárem - systémy Knauf dle ČSN EN a brožura fy.PAVUS - Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

poznámka:

ad1) vyznačené požární uzávěry budou instalovány s požadovanou požární odolností a samozavírači. Požadovaná požární odolnost požárních uzávěrů se týká požárních uzávěrů jako celku tj.dveřní křídlo+zárubeň+kování.

ad2) těsnění prostupů kabelů a potrubí požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeno v souladu s ČSN 73 0810:2009, čl.6.2. Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Případný montážní otvor musí být po instalaci potrubí dozděn, dobetonován či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1,A2 až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

U vybraných prostupů dle čl.6.2.2“

aa) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B-F, světlého průřezu > 8000mm2 pro vertikální potrubí a  > 12500mm2 pro horizontální potrubí

ab) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B-F, světlého průřezu > 12000 mm2

ac)  potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně VZT rozvodů, třídy reakce na oheň B-F, světlého průřezu > 12000 mm2

ad) kabelových a jiných el.rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost > 1.0kg/m, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848

se kromě výše uvedených úprav zabraňuje šíření požáru hmotou potrubí a vnitřním prostorem potrubí. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce, maximálně však 90minut.

Potrubí podle čl.6.2.2a,b, která prostupují požárně dělícími konstrukcemi do shromažďovacího prostoru >2SP, zdravotnického zařízení LZ2, nebo která se nacházejí v objektech s >20 nadzemními podlažími, musí být utěsněno manžetami i v případech, kde mají větší světlou průřezovou plochu než je ½ hodnot uvedených v bodech a,b.

Bez ohledu na průřezové plochy potrubí podle čl.6.2.2a,b, která prostupují požárně dělícími konstrukcemi do chráněných únikových cest, musí být tato potrubí utěsněna manžetami. Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle čl.6.2.2a,b a jsou většího světlého průřezu než 2000mm2, přičemž jejich vzájemná vzdálenost je menší než 300mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008. V souladu s Vyhl. 23/2008 Sb., § 9.6 musí být prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi zřetelně označeny štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu ucpávky, datu provedení, firmě ( adrese a jméně zhotovitele ), označení výrobce systému.

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Veškeré únikové cesty v rámci posuzovaných prostor jsou navrženy jako nechráněné.

obsazení objektu osobami (ČSN 73 0818):

plocha/proj.počet osob	m2/os. 	celkem

N01.01-zázemí záchr.služby (pol.4.4)	4osoby/směnu	1.3	5osob

celkem			5osob

délky únikových cest:

lmax ( pro a = 0.9 a více ÚC ) = 45.0m

vyhovuje –  vzájemná vzdálenost východů z objektu nepřesáhne 20.0m

šířky únikových cest:

E = 5osob (šatna pro 4osoby*1.3), K (více ÚC po rovině) = 130osob/min, s = 1.0

u=EKs=5130∗1.0=0.1úp = 1*0.55 = 0.55m

vyhovuje – skutečná šířka dveří z objektu: 1.0+2*1.5m

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Fasáda je z vnější strany v celém rozsahu opatřena kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z polystyrenu.

polystyren: hmotnost M = 20kg/m3, výhřevnost H = 39MJ/kg, tl.140mm

množství tepla uvolněné z m2 plochy Q = M*H = 0.14*20*39 = 109.2MJ/m2  150MJ/m2

 stěna z keramických cihel s tepelnou izolací z polystyrenu bude dále posuzována jako požárně zcela uzavřená plocha

Střecha nemusí být v souladu s čl.8.15.4b1 posuzována jako požárně otevřená plocha  ( střešní plášt splňuje 8.15.1a ^ pv ≤ 50kg/m2 ).

N01.01 zázemí – prosklená stěna s balkonovými dveřmi:

lu = 2*1.6m, hu = 2.3m, po = 100%, pv = 18.9kg/m2

odstup.vzdálenost  d = → 2.85m, ↑ 1.55m

N01.01 zázemí – běžné okno:

lu = 0.9m, hu = 1.4m, po = 100%, pv = 21.3kg/m2

odstup.vzdálenost  d = → 1.15m, ↑ 0.65m

N01.02 garáž – fasáda s vjezdovými vraty:

lu = 8.65m, hu = 3.2m, po = 65%, pv = 22.5min

odstup.vzdálenost  d = → 3.7m, ↑ 1.85m

N01.02 garáž – fasáda s vjezdovými vraty:

lu =1.6m, hu = 0.5m, po = 100%, pv = 22.5min

odstup.vzdálenost  d = → 0.85m, ↑ 0.45m

N01.01: pergola

Nosné sloupky + zastřešení ze dřeva – konstrukce DP3.

Posouzení v souladu s ČSN 73 0802 - čl.10.1, pozn.22, ČSN 73 0804 - čl.I.3.1 a tab.H2.

Jsou-li přístřešky druhu DP2 nebo DP3 nemusí konstrukce vykazovat požární odolnost, ale je od těchto druhů konstrukcí stanovena odstupová vzdálenost. Jde-li o přístřešek druhu DP3 postačuje odstup pro požárně otevřenou plochu (5.0x1.5)m, viz.tab.H2.

odstup.vzdálenost  d = 1.97m

V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu nejsou žádné další stavební objekty. S přihlédnutím k osazení objektu na pozemku a situování hlavních požárně otevřených ploch jsou odstupové vzdálenosti od hran pozemku dostačující. Všechny dotčené pozemky jsou v majetku stavebníka.

Vnější záložní zdroj/dieselagregát pro ZSS je situován mimo požárně nebezpečný prostor objektu ZSS a rovněž objekt ZSS je situován mimo požárně nebezpečný prostor dieselagregátu.

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst

.zásobování požární vodou / podle ČSN 73 0873 /

Požadovaná světlost potrubí DN100 ( ČSN 73 0873, tab.1+2, pol.2 ), s hydranty ve vzdálenosti 150m od objektu a 300m od sebe vzájemně.

Vodovodní řad v Jáchymovské ulici DN150, přípojky do areálu DN100. U objektů HZS a JSDH jsou navrženy hydranty pro plnění zásahových vozidel. Z hlediska areálu jako celku je rozmístění hydrantů nelogické, ale v tomto případě je upřednostněn požadavek na plnění zásahových vozidel a to, aby zásahová vozidla ( čerpající ) nenarušovala provoz v areálu. Tyto 2ks nadzemních hydrantů jsou osazeny na potrubí DN100 a vzdáleností vyhovují pro všechny objekty v areálu – k objektu záchranné služby 100m. Provedení hydrantů – 2B. Pro objekt ZZS je využitelný rovněž stávající nadzemní hydrant u supermarketu Tesco u kruhového objezdu ve vzdálenosti 140m a podzemní hydrant v zeleném pásu u objektu s malometrážními byty ve vzdálenosti 130m - vodovodní řad v Jáchymovské ulici DN150.

Vnitřní hydranty instalovány být nemusí ( ČSN 73 0873, čl.4.4b1 )

N01.01 - zázemí záchr.služby: p*S = 30*65.7 = 1971 < 9000

N01.02 - zázemí záchr.služby: p*S = 30.6*73.4 = 2246 < 9000

N01.03 - garáž: v souladu s čl.I.7.4

vnitřní hydrant instalován být nemusí

.určení počtu a rozmístění PHP

N01.01 – zázemí záchr.služby: S = 65.7m2, a = 0.9, c3 = 1.0

nr=0.15S.a.c3=1.2, nHJ = 6.nr = 7

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 1ks

N01.02 – zázemí záchr.služby: S = 73.4m2, a = 0.92, c3 = 1.0

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 1ks

N01.03 – garáž: 2společná stání ( dle čl.I.7.3 )

PHP pěnový nebo práškový s hasící schopností 183B ( 10HJ1 ) - 1ks

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty )

.příjezdy a přístupy, vjezdy a průjezdy

Areál složek integrovaného záchranného systému (IZS) v Ostrově je navržen v rozptýlené zástavbě na západním okraji města Ostrov mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem. Příjezd pro požární techniku je možný od K.Varů hlavním sjezdem do města a ulicí Jáchymovskou.

Komunikace v rámci areálu  musí splňovat požadavky ČSN 73 0802, čl.12.2.2 na příjezd požárních vozidel. Pro areál jsou navržena dvě napojení kolmo na osu Jáchymovské ulice v osové vzdálenosti 75.0 m -  nová komunikace uvnitř areálu bude obousměrná, dvoupruhová v základní šířce 6.00m. Konstrukce odpovídá požadavkům ČSN 73 6114  ( počítá se zatížení od nákladních automobilů ).

.nástupní plochy

Vzhledem k tomu, že výška objektů h  12.0m, nástupní plochy zřízeny být nemusí.

.vnitřní zásahové cesty

Vzhledem k tomu, že výška objektů h  22.5m ^ protipožární zásah lze vést z vnější strany objektu, vnitřní zásahové cesty zřízeny být nemusí.

.vnější zásahové cesty

Přístup na střechu je zajištěn pouze mobilními prostředky/žebříky. Střecha není z hlediska požární bezpečnosti určena jako pochozí ve smyslu čl.13.7.1 a nemá požárně otevřené plochy, kterými by bylo možné vést požární zásah.

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení )

ELEKTROINSTALACE v souladu s ČSN 73 0848

Zařízení silnoproudé elektrotechniky bude realizováno v souladu s částí projektu „Požárně bezpečnostní řešení“.

Objekt bude v souladu s ustanoveními platných předpisů a norem, zde především:

23/2008 Sb.	Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

Hlavní rozvaděč objektu je situován do technické místnosti. Elektroinstalace v objektu bude  v provedení převážně pod omítkou, v technické místnosti na omítce. Osvětlení LED svítidly. Prostupy rozvodů mezi jednotlivými požárními úseky nutno řádně utěsnit.

V bezprostřední blízkosti objektu ( mimo požárně nebezpečný prostor ) bude umístěn záložní zdroj – dieselagregát. Ze zálohované sítě napájené dieselagregátem budou připojeny server, počítače, zálohové osvětlení, telefonní ústředna, GSM brána a vysílací zařízení připojené přes vlastní UPS. Dieselagregát není určen k zálohování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení v objektu.

Objekt bude vybaven bezpečnostním tlačítkem „Total stop“ vedle vchodu do objektu. „Total stop“ vypne hlavní jistič v rozvaděči a dieselagregát. Pro zajištění vypnutí budou použity kabely se zajištěnou funkčností při požáru.

VZDUCHOTECHNIKA v souladu s ČSN 73 0872

Navržené VZT zařízení je pouze lokálního charakteru. Větrání šaten a hygienického zázemí je navrženo VZT jednotkou s rekuperací. Ostatní prostory ( WC, úklid, prádelna, sušárna, infekční místnost, sklad, technická místnost a digestoř ) větrány pouze odtahovými ventilátory s vyústěním do fasády nebo střechy.

Potrubí vedené podstřešním prostorem bude kompletně izolované s odolností min. EI15 tl. 40 mm s přesahem min.500mm do sousedního požárního úseku. Veškeré rozvody VZT budou z materiálů reakce na oheň třídy A1. Prostupy požárně dělící konstrukcí budou ošetřeny protipožární ucpávkou nebo bude provedeno vzduchotěsné zednické začištění z obou stran požárně dělící konstrukce. Otvory pro sání vzduchu splňují  předepsané vzdálenosti. Na VZT potrubí bude viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku či sání vzduchu.

VYTÁPĚNÍ

Do objektu bude přivedena přípojka horkovodu z primárního rozvodu CZT města Ostrov, která bude zásobovat teplem kompaktní předávací stanici tepla typu horká voda/voda, umístěnou v technické místnosti. Přenos tepla pro jednotlivé místnosti budou zajišťovat desková otopná tělesa a podlahové konvektory. Součástí předávací stanice je i zásobník pro ohřev teplé vody. Prostupy rozvodů mezi jednotlivými požárními úseky nutno řádně utěsnit.

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby; návrh vždy obsahuje:

1. způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb

2. vymezení chráněných prostor

3. určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti

4. stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídících, ovládacích, informačních, signalizačních a jistících prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.

5. výpočtovou část

6. stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace

EPS: a) h >22.5m

b) h >45m

c) není požadováno jinými normami a předpisy

EPS nemusí být instalováno

SHZ: a) pn*an <60kg/m2 ^ S<4000m2 v np

b) hp <45m

c) není požadováno jinými normami

SHZ nemusí být instalováno

SOZ: a) není omezený přirozený odvod zplodin hoření a kouře ^ E <150osob

b) doba evakuace te > tu

c) není požadováno jinými články a normami

SOZ nemusí být instalováno

Přestože instalace EPS není souborem norem řady 73 08..  požadována a její vliv není zohledněn/využit v tomto PBŘ, bude EPS na přání zřizovatele instalována.

Zařízení ADS - všechny pokoje/příležitostné ložnice pro 24-hodinovou pohotovost musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace. Použity budou autonomní hlásiče kouře ve smyslu vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tyto hlásiče jsou certifikovány dle ČSN EN 14604. Detektor signalizuje nebezpečí pomocí vnitřní sirény o hlasitosti 85 dB/3m a blikající červené diody. Hlásič je napájen klasickou 9V baterií a vybaven výstrahou klesajícího napětí v baterii. Doporučuji umístit v – m.č. 1.15-1.20, ks6.

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Vyhl.23/2008Sb.

§10(4) – Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Značkami podle ČSN EN ISO 7010 je třeba dále vyznačit alespoň: každé elektrozařízení ( rozvaděče apod. ), hl.uzávěr vody, hl. vypínač el.energie, PHP, hadicové systémy, …

Závěr:

Stavebník ( dodavatel, investor ) musí v dostatečném předstihu před místním šetřením podat žádost a vyzvat HZS k provedení závěrečné prohlídky stavby podle §31, odst.1, písm.c Zákona 133/85Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ke kolaudaci je požadováno předložit veškeré doklady dle Vyhl.246/2001 Sb. – příkladně hasící přístroje. Dále je požadováno předložit od jednotlivých materiálů a konstrukcí doklady dle Zákona 22/97Sb. a navazujících NV, zejména NV 163/2002Sb.

Hasící přístroje a bezpečnostní tabulky musí být umístěny dle textu výše a ke kolaudaci je požadováno předložit doklady dle Zákona 22/97Sb. a Vyhl.246/2001 Sb.

Na vstupu do objektu ( přípojky ) a při prostupu instalací apod. požárními stěnami a stropy je nutno realizovat požární ucpávky na požární odolnost konstrukce a to certifikovaným způsobem. Ke kolaudaci je požadováno předložit doklady dle Zákona 22/97Sb. a Vyhl.246/2001 Sb.

Dveřní sestavy je nutné označit dle Vyhl.202/99Sb. Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy ( zárubeň, křídlo, kování, samozavírač ap. )

Náhradní zdroj – dieselagregát/motorový generátor – nádrž 70l ( nafta )

V bezprostřední blízkosti objektu ( mimo požárně nebezpečný prostor ) bude umístěn záložní zdroj – dieselagregát. Ze zálohované sítě napájené dieselagregátem budou připojeny server, počítače, zálohové osvětlení, telefonní ústředna, GSM brána a vysílací zařízení připojené přes vlastní UPS.

Navržený dieselagregát bude v souladu s čl. 3.40 ČSN 73 0804 posuzován jako otevřené technologické zařízení. Pro otevřená technologická zařízení se dle ČSN 73 0804 stanovuje pouze ekonomické riziko a odstupové vzdálenosti.

dieselagregát – samostatný požární úsek

Ekonomické riziko : ČSN 73 0804 čl. 7.1.1

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru : čl. 7.1.2

P1 = p1 . c = 1.4 . 1.0 = 1.4

( p1 = 1.4  – pol. 5.29 dieselagregát )

( c = 1 – bez požárně bezpečnostních zařízení )

P2 = p2 . S . k5 . k6 . k7 = 0.15 * 1.9 * 1.0 * 1.0 * 2 = 0.6

( p2 = 0.15 – pol. 5.29 dieselagregát )

Porovnání P1  a  P2 dle diagramu 1, ČSN 73 0804 – průsečík vychází pod křivkou           v  oblasti  přijatelného ekonomického rizika.

Odstupové vzdálenosti:  dle ČSN 73 0804 H.1

lu = 1.75m, hu = 1.1+3.0=4.1m ( čl.11.6.2b1 ), po = 100 %

pv = 15kg/m2 ( tab.A.1,pol.15.6b1 )

d =  3.5m od pláště dieselagregátu

Vnější záložní zdroj/dieselagregát pro ZSS je situován mimo požárně nebezpečný prostor objektu ZSS a rovněž objekt ZSS je situován mimo požárně nebezpečný prostor dieselagregátu.

vypracoval:  ing. Zdeňka Kubaštová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

( aut.č. 0300118 )

tel. 353 675 229

situační schéma stávajících hydrantů:

Tesco

malometrážní byty

ZZS