1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

název stavby:			Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově

místo stavby:	Ostrov

charakter stavby:		Novostavba

investor:			Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.

generální projektant:		BPO spol. s r.o.

stupeň dokumentace:		Projektová dokumentace pro provádění stavby

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VZDUCHOTECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ, ZADÁNÍM PODKLADY

2.1. Stručná charakteristika a základní koncepce navrhovaného zařízení:

Navržené vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu v prostoru objektu ZZS v Ostrově. Výměna vzduchu bude zajištěna pomocí centrální vzduchotechnické jednotky a ventilátorů umístěných v objektu.

2.2. Výchozí podklady pro návrh zařízení:

Projekt zařízení vzduchotechniky vychází ze stavebních podkladů, požadavku investora a 	uživatele.

Další podklady:

- Zákon č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci, včetně 	novely 	38/2010 Sb. A 93/2012 Sb.

- Vyhláška č.193/2007 Sb., kterou se  stanoví  podrobnosti  účinnosti  užití  energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- ČSN 01 3454 „Výkresy vzduchotechnických zařízení“

- ČSN 12 0000 „Vzduchotechnická zařízení – názvosloví“

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větr. a klimatiz. zařízení: 2007/10

- veškerá vzduchotechnická zařízení musí být navržena s ohledem na hluk a vibrace, požární bezpečnost, ochranu osob, životního a pracovního prostředí.

- navržená vzduchotechnická zařízení nejsou určena pro požární provoz (odtah kouře)

2.3. Navazující projekty:

Ke komplexnosti projektu vzduchotechniky patří:

-	projekt elektroinstalace v té části, která řeší připojení elektromotorů ventilátorů a ohřívače.

- 	projekt ZTI zajišťuje odvod kondenzátu

2.4. Výchozí podklady pro dimenzování zařízení, požadavky na přívod čerstvého vzduchu a     	odvětrání  místností, výpočtové parametry

V řešeném prostoru je výkon větracího zařízení stanoven dle specifických výměn takto:

množství vzduchu na osobu                               	                              	       25-50  m³/hod

V prostoru hygienického zařízení je výkon větracího zařízení stanoven dle specifických výměn takto:

klozetová mísa (min.)                                                       	                                      50  m³/hod

předsíň u WC – (pro jedno umyvadlo)                            	                                      30  m³/hod

sprcha                                                                               	                           100 - 150  m³/hod

pisoár                                                                                	                                      25  m³/hod

výlevka                                                                             	                                      30  m³/hod

Venkovní parametry:

| Vnější teplota | Zima | Léto |
| --- | --- | --- |
| Teplota suchého teploměru te | -15 °C | +30 °C |
| Entalpie vzduchu ie | -18,77 kJ/kg | +58 kJ/kg |

nadmořská výška						420 m n.m.

nejnižší výpočtová teplota					-12°C

Vnitřní parametry:

Počet osob v prostoru ..............	4-8

ti,opt = 20 ÷ 24°C ............................	optimální teplota vzduchu (pobytové pásmo)

wmax = 0,25 ÷ 0,35 m/s …..............	přípustné rychl. proudění vzd. (pro ti = 18 až 32°C)

Amax = 40-50 dB ............................	maximální hladina zvuku v pobytovém pásmu

Tpř > 20°C .....................................	teplota přiváděného vzduchu v zimním období

3. POPIS A ZÁKLADNÍ KONCEPCE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

3.1. Seznam instalovaného zařízení

- Zařízení č. 1: Centrální větrání šaten se sociálním zázemím

- Zařízení č. 2: Odvod vzduchu z technické místnosti

- Zařízení č. 3: Odvod vzduchu ze sociálních zařízení, prádelny, sušárny a infekční mísnosti

- Zařízení č. 4: Odvod vzduchu od kuchyňského koutu

3.2. Zařízení č. 1: Centrální větrání šaten se sociálním zázemím

Pro přívod čerstvého vzduchu do prostoru šaten a odvod znehodnoceného ze sociálního zázemí bude použita vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla (parametry: vzduchový výkon: Qv=350 m3/h – přívod, 300 m3/h – odvod. Jednotka bude umístěna nad podhledem a bude k ní umožněn přístup. Čerstvý vzduch bude v jednotce filtrován ( třída – G4(odvod, F7 (přívod) ), upraven výměníkem ZZT (úč. min. 85-90%) a následně doohříván externím potrubním elektrickým ohřívačem ( Qt = max. 1,0 kW).

Sání čerstvého venkovního vzduchu napojena na odvod kondenzátu.

Vzduchotechnické potrubí bude vedeno pod stropem v podhledu. Zavěšení bude řešeno pomocí objímek, které budou ukotveny závitovými tyčemi do stropních konstrukcí.  Objímky na uchycení potrubí budou opatřeny gumovou podložkou.

Ve větraném prostoru bude zajištěna maximální výměna vzduchu 5-10x/h. Větrání je navrženo předpokládaného počtu osob v šatně, dle doporučené výměny vzduchu v obdobných provozech a dle zařizovacích předmětů. Větrání prostoru bude se 100% čerstvého vzduchu, prostor šaten bude větrán přetlakově, prostor spch a WC podtlakově. Dále bude přiváděn i vzduch do chodby pro vyrovnání tlaku pro provoz podtlakového větrání. Předpokladem je trvalé větrání šaten a nárazový odvod vzduchu ze sociálních zařízenní a zázemí objektu. Distribuce přívodního a odvod odpadního vzduchu bude pomocí talířových  ventilů zabudovaných v konstrukci podhledu. Přívod a odvod vzduchu bude vyregulován pomocí regulačních klapek nebo samotných ventilů.

Vzduchotechnické potrubí bude z kruhového spiro a ohebné sonoflex, redukce na protidešťovou žaluzii bude ze čtyřhranného potrubí sk. I v tl. 0,6 mm. Potrubí sání a výfuku bude izolované tepelnou izolací tl. min. 30 mm s hliníkovou ochrannou folií. Stoupačky nad střechu budou opatřeny odvodem kondenzátu. Potrubí v podstřešním prostoru bude opatřené protipožární izolací s odolností min. EI15.

Chod jednotky a režimy větrání budou řízeny systémem regulace dodané výrobcem jednotky. Provoz jednotky bude trvalý v min. otáčkách a maximální v době využití šaten, popř. dle nastavení uživatele.

Celkový  přívod a odvod vzduchu 							350/300  m3/h

3.6.    Zařízení č. 2: Odvod vzduchu z technické místnosti

Prostor bude větrán podtlakově - přisáváním vzduchu z okolních místností mřížkou ve zdi. Pro odvod vzduchu bude použit potrubní diagonální ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem. Ventilátor bude umístěn pod stropem a připojen na potrubí pomocí pružné manžety. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro dimenze 160.  Zavěšení bude řešeno pomocí objímek, které budou ukotveny závitovými tyčemi do stropních konstrukcí. Sání odpadního vzduchu bude přímo doventilátoru, který bude zakrytý ochrannou mřížkou.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden přes tlumič hluku na fasádu objektu a ukončen výfukovou hlavicí VH150. Stoupací potrubí bude opatřeno odvodem kondenzátu.

Pro přívod chladnějšího vzduchu z prostoru garáže bude do dělící zdi osazena požární zpěňovací vyústka v sestavě 4x2ks. Vyústky budou z každé strany kryté ochranou mřížkou.

Spouštění ventilátoru bude pomocí termostatu při 28-30°C.

Celkový  odvod vzduchu 							300  m3/h

3.3.  Zařízení č. 3: Odvod vzduchu ze sociálních zařízení, prádelny, sušárny a infekční mísnosti

Prostory budou větrány podtlakově - přisáváním vzduchu z okolních místností. Pro odvod vzduchu budou použity radiální potrubní ventilátory v tichém provedení. Ventilátory budou umístěny pod stropem. Za ventilátorem bude zpětná klapka. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro a sonoflex dimenze 100 – 200.  Zavěšení bude řešeno pomocí objímek, které budou ukotveny závitovými tyčemi do stropních konstrukcí.  Objímky na uchycení potrubí budou opatřeny gumovou podložkou. Odvod odpadního vzduchu bude pomocí talířových  ventilů zabudovaných v konstrukci podhledu.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad střechu objektu a ukočen výfukovou hlavicí VH125 a VH200. Stoupací potrubí budou opatřena odvodem kondenzátu.

Pro přívod vzduchu do větraných místnosti budou ve dveřích osazeny větrací mřížky. Pro výkon do 50m3/hod je dostačující mřížka o velikosti 400x100 mm (např. LGL), pro výkon do 100-150 m3/hod je dostačující mřížka o velikosti 500x100 nebo 500x150 mm.

Spouštění ventilátoru bude přes světlo v místnostech 1.22 a 1.24, samostaným vypínačem v ostatním místnostech. Současně bude spouštěn ventilátor pro sušárnu prostorovým hygrostatem a vypínačem v prádelně a serverovně. Ventilátor pro infekční místnost bude spouštěn bez ohledu na uživatele cyklickým časovým spínačem mim. 3x denně po dobu min. 30 minut a současně vypínačem v každé místnosti dle volby uživatele.

Celkový  odvod vzduchu 								150-250  m3/h

POZNÁMKA:

Pro zajištění správného provětrání místností s podtlakovým větráním bude do chodby přiváděno přetlakem trvale malé množství vzduchu (30-50m3/hod) pomocí zařízení č. 1.

3.5.  Zařízení č. 4:   Odvod vzduchu od kuchyňského koutu

Prostor kuchyňky bude větrán nuceně pomocí odsavače par s osvětlením, tukovým filtrem a ventilátorem.  Pro odvod vzduchu bude použit radiální ventilátor, který bude součástí odsavače. Ventilátor bude připojen na potrubí pomocí průžné manžety, za ventilátorem nebo součástí odsavače bude zpětná klapka. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro dimenze 125.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad střechu objektu a ukočen výfukovou hlavicí VH125. Stoupací potrubí bude opatřeno odvodem kondenzátu.

Celkový  odvod vzduchu 							300 m3/h

3. POŽADAVKY NA ENERGIE A MÉDIA, PŘEHLED PARAMETRŮ A NAVRŽENÝCH VÝKONŮ

Přehled požadavků:

| Ozn. | Provoz | Q [m3/hod] | EP [kW] | U [V] | T [kW] | CH [kW] | Spouštění | Počet zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P+O | 350+300 | 0,20 (0,7-EO) | 230 | 0,7 | 0,0 | Regulace jednotky ovladačem | 1 |
| 2 | O | 300 | 0,10 | 230 | - | - | Termostat | 1 |
| 3 | O | 150-250 | 0,1 | 230 | - | - | cyklický spínač pro 1.03 + hygrostat v 1.05 + spínač v každé místností, dále přes světlo v 1.22+1.24 | 3 |
| 4 | O | 200 | 0,25 | 230 | - | - | Samostatný spínač | 1 |

Použité zkratky a symboly:

O	- odvod vzduchu				P	- přívod vzduchu

EP	- max. elektrický příkon			U	- napětí						I 	- max. odběr proudu

T	- max. výkon teplovodního ohřívače		CH	- max. výkon chlazení

3.2. Požadavky – stavba:

- zhotovení otvorů pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích. Světlost otvoru bude o min. 50mm větší něž je světlost otvoru vzt potrubí.

- zhotovení revizních dvířek (příp. volný podhled) pro obsluhu a údržbu ventilátorů

- zhotovení prostupů pro potrubí, mřížky

- začistění a utěsnění prostupů

- drobná stavební a zednická výpomoc při dokončovacích pracích

3.3. Obecné požadavky – elektro:

  - zapojení dle pokynů výrobce všech vzduchotechnických zařízení dle PD

  - zemnění všech elektrospotřebičů, provedení hromosvodů od potrubí mimo objekt

  - ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

  - ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

  - přívod el. energie k VZD zařízením

  - zajistit vypínač s ochranou nastavenou na  jmenovitý proud motoru

3.4. Obecné požadavky – ZTI :

      - odvod kondenzátu od stoupacího potrubí a z jednotky

5. HLUKOVÉ PARAMETRY VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Hladina hluku bude snížena pomocí tlumičů hluku v potrubí nebo tlumícího potrubí sonoflex. Připojení potrubí ventilátorů bude přes pružné manžety.

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na výtlaku a sání v interiéru : méně než 50 dB

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na výtlaku a sání v exteriéru: méně než 50 dB

6. NÁVRH OCHRANY ZDRAVÍ

Vlastní vzduchotechnická zařízení neprodukují žádné škodliviny. Vzduch, který obsahuje vodní páry, zápachy, případně CO2 bude vyfukován ven do atmosféry.

7. ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Ochrana větracího systému před šířením požáru je v souladu s normou ČSN 730872 a ČSN 	730802.

Potrubí vedené podstřešním prostorem bude kompletně izolované s odolností min. EI15 tl. 40 mm s přesahem min. 500 mm do sousedního požárního úseku.

Pro přívod  vzduchu do technické místnosti z prostoru garáže bude do dělící zdi osazena požární zpěňovací vyústka odolnosti EI30.

Všeobecně:

1. Na vzduchotechnickém potrubí bude viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží 	k 	výfuku či sání vzduchu (dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - O technických podmínkách požární ochrany 	staveb).

2. Veškeré rozvody VZT budou z materiálů reakce na oheň třídy A1.

3. Prostupy požárně dělící konstrukcí budou ošetřeny protipožární ucpávkou nebo bude provedeno 	vzduchotěsné zednické začištění z obou stran požárně dělící kosntrukce.

8. ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzduchotechnické zařízení nebude mít negativní účinky na životní prostředí. V jednotkách budou osazeny filtry s filtrační tkaninou s životností 1-3 roky dle provozu. Použité filtrační materiály musí být likvidovány dle vyhlášky MŽP  o nakládání s odpady č. 383/2001.

9. POŽADAVKY NA MONTÁŽ

- při montáži jednotlivých zařízení postupovat podle pokynů pro montáž dodávaných se zařízením

- na každý spoj bude použit kadmiový materiál pro vodivé spojení

- montáž musí být prováděna za dodržování bezpečnostních předpisů. Montáž a uvedení do provozu musí být provedena kvalifikovaným odborným technikem dle montážních předpisů a záručních podmínek uvedených v technické dokumentaci dodavatele větracího zařízení.

- VZT zařízení budou namontována dle kót v PD, popřípadě dle skutečných poměrů na stavbě

- přírubové spoje ocelového potrubí budou těsněny gumovým těsněním nebo tmelem. Alespoň ½ šroubů přírubových spojů bude mít pod hlavou šroubu a pod maticí ozubenou podložku dle ČSN 021744 k zajištění vodivého spojení

- vzt potrubí bude zavěšeno, podepřeno na závěsech či konzolách podle místních podmínek a zvyklostí montážní čety po cca 2 – 4 m.

10. POŽADAVKY NA UVEDENÍ DO PROVOZU

- po kompletní montáži bude zařízení zaregulováno na projektové parametry a zhotoven protokol o zaregulování

- budou provedeny případné předepsané zkoušky požadované stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy nebo obecně závaznými předpisy a normami nebo investorem ( měření hluku, zaregulování, provozní zkoušky systému  topení, revize elektro).

11.  POŽADAVKY NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

-  Vzduchotechnické zařízení musí být udržováno trvale v dobrém stavu i v případě, že	některé části byly i delší dobu v klidu. Údržbu zajišťuje odborný servis dodavatele zařízení. Pokyny pro údržbu jsou uvedeny v průvodní dokumentaci dodavatele zařízení.

-  U všech zařízení je třeba provádět pravidelnou kontrolu a údržbu, tj.:

- prohlídku  zařízení – 3x-4x ročně

- podrobnou kontrolu (revizi) – 2 x ročně

- odstranění zjištěných nedostatků - průběžně

Mezi pravidelné úkony obsluhy patří zejména tyto kontroly:

- spouštění a odstavování zařízení

- kontrola funkce hlavních prvků a jejich příslušenství

ventilátor poslechově

koncové prvky opticky a sluchově

- kontinuální kontrola odběru elektrické energie

PŘÍLOHA: SPECIFIKACE MATERIÁLU