Technická zpráva

1. ROZSAH

Projekt řeší:	- osazení elektroměrové skříně

- propojení Re s hlavním rozvaděčem

- hlavní rozvaděč objektu

- rozvaděč zálohovaného napájení

- osvětlení

- zásuvkové rozvody

- zásuvkové rozvody pro sanitní vozy

- zásuvkové rozvody pro počítače

- připojení zařizovacích předmětů (sporák, digestoř, …)

- připojení nabíječek přenosných vysílaček

- připojení vzduchotechniky

- připojení blokové předávací stanice tepla

- hromosvod a uzemnění

- náhradní zdroj (diesel)

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava: 3 PEN stř.50 Hz 400 V / TN-C-S

Ochrana:	základní - samočinným odpojením od zdroje

zvýšená - samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním

(koupelny a umývárny)

Stupeň dodávky el.energie: 3

Prostory: normální

Příkony (kW):	- osvětlení						  2,0

- vybavení kuchyňky (sporák, digestoř, …)		  4,0

- zásuvkové rozvody (PC …)				  6,0

- zdravotnické vybavení				  8,0

- vysílačky, telefonní ústředna …			  3,0

- ventilátory a VZT jednotka			  	  2,0

- bloková předávací stanice tepla			  3,0		.

Instalovaný příkon:							28,0 kW

Maximální soudobý příkon:						14,0 Kw

Náhradní zdroje (kW):	- dieselagregát	DL21		10,3 kW	tj. 13,3 kVA

3. PROVEDENÍ

3.1. PŘÍPOJKA A MĚŘENÍ

Hlavní jistič před elektroměrem 25A

Přípojka bude provedena dle přílohy návrhu smlouvy č15_SOBS01_4121123183-IZS-31.8.2015.

Objekt bude připojen kabelem z elektroměrového pilíře, který bude vybudován v oplocení objektu a který bude připojen v rámci přeložky vedení NN fa ČEZ viz. smlouva  č15_SOBS01_4121123183-IZS-31.8.2015.

Ze skříně měření povede kabel do hlavního rozvaděče objektu RH.

3.2. HLAVNÍ ROZVADĚČ

Elektroinstalace bude připojena z hlavního rozvaděče RH.  Rozvaděč bude zapuštěný a bude umístěn v části objektu nepřístupné veřejnosti. Rozvaděč bude vybaven ochranami proti přepětí (1.+2. stupeň). Rozvody budou rozděleny na část nezálohovanou a na část zálohovanou z dieselagregátu. Zálohovaná část bude napájena z rozvaděče RZ. Vývody budou podle potřeby jističové a stykačové. Zásuvkové vývody pro PC   budou vybaveny chrániči v prodlužovací šňůře.

U vchodu do objektu bude osazeno tlačítko  „Total stop“  bude použito havarijní tlačítko – „ruční požární hlásič OP1“ typové označení OP1-W01-A-11-230VAC výrobce Spamel. Tlačítko vypne hlavní jistič v rozvaděči RH a dieselagregát.

FUNKCE : po rozbití sklíčka hlásič automaticky spíná

spínače : 2 spínací

V každé verzi mohou být instalovány až tři kontakty SP22-10 (spínací)

nebo SP22-01 (rozpínací).

napájení : 230V

barva : červená

Průřez připojovacích vodičů 2x1...2,5 mm2 (jednožilových)

3.3. ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace  v  objektu  bude  v  provedení  převážně pod omítkou a kabelových žlabech v podhledu. El. instalace musí být provedena podle technických norem a hygienických předpisů. Je třeba splnit všechny technické požadavky objednatele. V potřebných prostorách (např. umývací prostory) bude provedeno doplňující pospojování.

3.4. ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ

V areálu  objektu bude v cca 3m od objektu umístěn záložní zdroj – dieselagregát. Počítače (5ks+server) budou silově připojeny přes vlastní (5+1ks - min.30minut)UPS ze zásuvek vybavených 3. stupněm přepěťové ochrany. Tyto zásuvky budou napájeny ze zálohované sítě napájené dieselagregátem. Stejným způsobem doporučujeme připojit na síť i jiná zařízení obsahující elektroniku. Ze zálohované sítě napájené dieselagregátem bude také připojena telefonní ústředna, GSM brána a vysílací zařízení připojené přes vlastní UPS (3ks).

3.5. OSVĚTLENÍ

Bude provedeno LED svítidly s hodnotami osvětlení podle ČSN EN 12464-1. Nad vchody do objektu budou venkovní svítidla. Na fasádě z ulice Karlovarská bude umístěno logo popř. nápis: „Záchranná služba“. V objektu bude také instalováno zálohované osvětlení napájené z dieselagregátu. Nouzová svítidla  budou vybavena vlastním zdrojem (bateriemi). Nouzové osvětlení bude provedeno podle ČSN 36 04 53 (EN 1838).

Osvětlenost místností:

Je uvedena na výkrese půdorys 1NP

3.6. HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

Objekt bude vybaven mřížovým hromosvodem. Hromosvod  bude  připojen  přes  zkušební  svorky na společné uzemnění objektu. Provedení hromosvodu musí vyhovovat ČSN 34 13 90.