| INVESTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karlovarský kraj Závodní 353/ 88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory |  |  |  |  |  |  |  |
| HIP |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Martin Strnad – INTAR a.s. |  |  |  |  |  |
| Bezručova 81/ 17a, 602 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |
| mstrnad@intar.cz |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTANT |  |  |  |  |  |  |  |
| RESCOM s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Klínovecká 998, 363 01 Ostrov |  |  |  |  |  |  |  |
| www.rescom.cz ; info@rescom.cz |  |  |  |  |  |  |  |
| STAVBA |  |  |  |  | VYPRACOVAL |  | Miroslav Kubík |
|  | MaR – měření a regulace |  |  |  | KONTROLOVAL |  | Miroslav Kubík |
|  |  |  |  |  | SCHVÁLIL |  | Miroslav Kubík |
| ČÁST | D 2.2 část MaR |  |  |  | DATUM |  | ČÍSLO PARÉ |
| NÁZEV | D 2.2.2 STRUKTURA DOPLNĚNÍ CL-KV |  |  |  | 03/ 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  |  |
| STUPEŇ | DOKUMENTACE PRO ST.POVOLENÍ | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO |  |  |  |  |  |

# Účel a rozsah projektu

Předmětem projektu je rozšíření řešení automatizovaného systému ohřevu teplovodního vytápění pro nájemní úseky v 2. a 3.NP v objektu Císařských lázní na adrese: Mariánskolázeňská 302, Karlovy Vary, včetně napojení na výchozí řídicí systém, dálkový přenos a společnou vizualizaci pro potřeby energetického managementu, řízení spotřeb a monitorování provozních a havarijních stavů. Navržené řešení je založeno na volně programovatelném PLC, které disponuje sběrnici RS485 s protokolem Modus a umožňuje volně také rozšířitelné kapacity o potřebné komunikační protokoly, např. pro řízení světel apod.. Komunikační kanály mohou být použity pro napojení na centrální dispečink s vizualizací. Centrální dispečink již proto není předmětem tohoto projektu.

Projekt je zpracován na základě předaných stavebních a technologických podkladů, platných k 01/ 2023.

# Předpisy a normy

Projekt je zpracován a musí být proveden dle platných norem ČSN a předpisů v době

realizace.

  - ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

  - ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru potrubím

  - ČSN 73 0802 - Požární ochrana staveb - Nevýrobní objekty.

  - ČSN 73 0540-2: 2002 - Tepelná ochrana budov ( čl. 7.3. – Zpětné získávání tepla )

  - ČSN EN 12831 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

  - ČSN 70 0540 – Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov

  - ČSN EN 15316-3 – Ohřívání užitkové vody

  - ČSN 38 3350 – Zásobování teplem. Všeobecné zásady.

  - ČSN 06 0220 – Ústřední vytápění. Dynamické stavy.

  - ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění. Projektování a montáž.

  - ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

  - ČSN 06 1102 – Otopná tělesa – navrhování

  - ČSN EN 1264-1 – Podlahové vytápění

  - ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů Paliv

Projektová dokumentace je zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky 268/2009 Sb. (změna 20/2012), 62/2013 Sb. Tato PD slouží pouze pro vydání stavebního povolení a neslouží jako podklad pro provádění stavby (pro montáž a dodávku zařízení)!

# Napěťové soustavy

napájení	-	1NPE 50Hz, 230V/TN-S

v rozvaděči	-	1NPE 50Hz, 230V/TN-S čidla a pohony ventilů	-	1PEN (DC) 24V/TN-C pohony klapek	-	1NPE 50Hz, 230V/TN-S.

# Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3

Vnější vlivy jsou dle tabulky 32-NM1 ČSN 33 2000-3 zařazeny z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jako prostory normální. Dle článku 320.N3 ČSN 33 2000-3 není nutné pro tyto prostory vypracovávat protokol o určení vnějších vlivů.

.

# Prostory z hlediska úrazu el. proudem:

Normální

Druh podkladů:	- nehořlavé, vodivé

# Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41

základní -	samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN zvýšená -	doplňujícím pospojováním

proudovým chráničem malým napětím PELV

# Ochrana a bezpečnost zdraví při práci.

- Základní  ochrana  před  úrazem  elektrickým  proudem  je  provedena  samočinným

odpojením od zdroje, rozšířena na ochranu zvýšenou doplňujícím pospojováním.

- Krytí el. předmětů, těsnost instalace a volba vedení odpovídají danému prostředí, podkladům a stupni kvalifikace pracovníků pro obsluhu a práce na el. zařízení.

- Bezpečnostní vypínání zařízení jako celku se provádí hlavním vypínačem na rozváděči. Bude označen tabulkou : „HLAVNÍ VYPÍNAČ - VYPNI V NEBEZPEČÍ!“.

- Ochrana elektrických vedení před nebezpečím mechanického poškození je provedena

polohou nebo uložením do pancéřových trubek či ohebných trubek KOPEX.

- Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena jističi, nadproudovými relé a pojistkami.

- Barevné značení žil vodičů odpovídá ČSN EN 60446. Kabely na obou koncích opatřit trvanlivými označovacími štítky.

- Obsluhu  zařízení  mohou  provádět  pracovníci  seznámení,  údržbu  a  opravy  jen

pracovníci znalí nebo pracovníci s vyšší elektrotechnickou kvalifikací.

- Montážní organizace zajistí provedení výchozí revize dle ČSN EN 33 2000-6-61.

- Další revize nutno provádět dle platnosti  výše uvedených norem

- Práce na elektrickém zařízení lze provádět jen v souladu s platnými ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2

# Koncepce řídícího systému

Řízení chodu a regulace vytápění nájemních jednotek bude zajišťovat samostatné PLC-regulátor se v/v kartami. Regulátor bude osazen v novém rozvaděči. Vlastní PLC má datové rozhraní pro vizualizační nadstavbu HMI-SCADA, ve kterém bude nadefinována grafická obrazovka pro vzdálené ovládání. Vzdálené ovládání bude možné po připojení PLC do lokální sítě pomocí ethernetové datové link, které budou provedeny v součinnosti s výstavbou IT struktury hotelového managementu, přičemž technologická datová síť bude oddělena od vnitřních intranetových IP adres.

# Řízení ohřevu

9.1.   Řízení výstupní teploty

Teplota prostor bude řízena samostatnými regulačním termoventily, které jsou v dodávce technologie ÚT, a která však MUSÍ respektovat požadované napěťové soustavy a dálkové řízení. Nastavení požadované teploty bude možné místními regulátory, např.:

MaR umožní pro ekonomický provoz vytápění, a to nastavením z dispečinkového HMI-SCADA ve smyslu definováním časových programů. Místní vizualizační modul umožní zobrazení aktuální prostorovou teplotu, včetně možnosti korekce požadované teploty. Výkonovým prvkem bude termický pohon, osazeným na ohřívači ÚT.

# . HMI/ SCADA

Pro zajištění udržitelné koncepce řízení MaR musí být nově realizovaná MaR shodná se stávajícím řídicím systémem, a to včetně napojení na stávající dispečinkové pracoviště, včetně SQL databáze. Komunikační protokol se proto vyžaduje hodný se stávajícím systém, a zo včetně zachování ovládacích panelů.

# Provedení rozvaděče

Rozváděč je navržen celokovový nástěnný na omítku velikost cca 800 x 1200 x 300. Je napájen ze silového rozvodu v rámci profese EI. Jištěný přívod 1N+PE 50Hz, 230V pro rozváděč včetně přívodu ochranného vodiče bude řešen s investorem. Rozváděč bude vybaven hlavním vypínačem pro odpojení od sítě. Výstupy kabelů budou provedeny horem.

# Provedení rozvodů MaR

Kabelové vedení k čidlům, signalizace a ovládání MaR v místnosti bude uloženo převážně v kabelových roštech, odděleně od silových rozvodů NN. V místech možného poškození vodiče  bude provedena pancéřovými trubkami.

Provádění rozvodu je třeba věnovat pozornost, aby po zhotovení splňoval nejen technická,

ale i estetická kritéria.

Při realizaci kabelových tras je nutné dodržet přísný požadavek na oddělení kabelů silových rozvodů od kabelů měřicích okruhů a signálních rozvodů. Datové kabely budou uloženy odděleně od silového vedení min. 100 mm.

Prostupy mezi požárními úseky musí být provedeny v souladu s platnými ČSN.

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje, a navíc doplňujícím pospojováním. Pro pospojování bude využito kabelových roštů a kabelových žlabů jako náhodných ochranných vodičů. Jednotlivé zemnící přípojky od spotřebičů ke kabelovému roštu se provedou měděným vodičem 6mm2. V místech připojení přípojek a na dalších viditelných místech musí být rošty či žlaby označeny příčnými zeleno- žluto-zelenými pruhy šířky cca 5 cm.

Všechny styčné plochy spojů musí být kovově čisté. Šrouby všech svorek se pečlivě utáhnou a celý spoj svorky s vodiči se natře štětcem dvojitým nátěrem suříku, suboxu nebo podobného materiálu na ochranu proti okysličování, odolávajícímu vlhku a teplotě alespoň 50°C.

Sběrnice PE v rozváděči MaR bude připojena na centrální zem objektu vodičem CYA

6mm2.

# Požadavky na ostatní profese

strojní	:	- dodání osazení elektroventilů a klapek do potrubí

  - dodávka osazení čidel pro měření teplot elektro silnoproud :	- zajištění připojení rozváděče dle požadavků

Navrhovaní řídicí jednotka – Domat Control/ WAGO

| Shrnutí | DDC (Direct digital control) regulátor wMXcom je volně programovatelné PLC s Merbon RT. Regulátor disponuje dvojicí Ethernetových portů, sériovým portem a obsahuje 16 AI, 32 DI, 8 AO a 32 DO. Kromě síťových rozhraní a rozhraní pro průmyslové sběrnice podporuje také veškeré binární, analogové a speciální I/O moduly z řady 750/753. |
| --- | --- |
| Použití | # Volně programovatelné jednotky pro systémy VVK a jiné aplikace Sběr, zpracování a prezentace dat po síti. Při uživatelském naprogramování převodník protokolů s možností prezentace dat. |
| Funkce | Regulátor wMX disponuje dvojím rozhraním pro Ethernet a díky integrovanému switchi navázat další podstanice v liniové topologii. Pro měření a regulaci je k dispozici 16 AI, 32 DI, 8 AO a 32 DO. PLC je možné doplnit dalšími vstupně-výstupními kartami (I/O moduly), které se dodávají zvlášť. Doporučený počet datových bodů (vstupů a výstupů) na jedno PLC je max. asi 300. I/O moduly komunikují s PLC po interní sběrnici K-bus. Typické způsoby využití modulu wMX zahrnují oblast automatizace budov a procesního průmyslu. - Programování pomocí prostředí Merbon IDE - Přímé připojení I/O modulů - 2 × Ethernet (možnost konfigurace) - Operační systém Linux - Nulové nároky na údržbu |

Aplikace se tvoří a nahrává ve vývojovém prostředí Merbon IDE pomocí jazyka FUPLA (funkční bloky) nebo ST (strukturovaného textu). Limity velikosti aplikace závisí na počtu fyzických a softwarových datových bodů, počtu použitých funkčních bloků náročných na paměť (např. časové programy), úspornosti napsaného kódu a počtu spojení, které musí PLC obsloužit.

Podstanice obsahuje webový server pro vzdálený přístup a ovládání. Webové stránky se tvoří v Merbon HMI editoru, aplikaci, která je součástí balíku vývojových programů. Nahrání definice webu se následně provádí pomocí Merbon IDE.

Indikační LED diody signalizují stavy vstupů a výstupů jednotlivých modulů, stav systému a runtimu a přítomnost napájecího napětí.

Regulátor se montuje na standardní DIN lištu.

Příklady zapojení: viz domat – Aplikační a projekční příručka.

| Technické údaje Napájení | 24 V ss (−25…+30 %), 5,3 W, klecové svorky |
| --- | --- |
| Pracovní teplota modulu | 0…55 °C |
| Přípustná vlhkost | až 95 % |
| PLC: |  |
| Typ | 750-8102 |
| Procesor | Cortex A8, 600 MHz |
| Paměť | 256 MB RAM, 64 kB NVRAM |
| Pamětová karta | microSD do kapacity 32 GB (slot typu push/push, krytka s možností zaplombování) |
| Adresace | SW nebo pomocí DIP přepínače |
| Komunikace: |  |
| Ethernet | 2 × Ethernet 10/100, RJ45 |
| 2 × signalizační LED (Link, Data) integrované v konektoru |  |
| Programovací prostředí | Merbon IDE ver. 2:4:0:x nebo vyšší (ST, FBD) |
| Typ svorek | klecové svorky pro vodič 0,08…2,5 mm² |
| Analogové vstupy | 8 × Pt 1000, odpor 0...1200 Ohm, 0...5000 Ohm, rozlišení 16 bitů (ostatní rozsahy např Pt100, Ni1000, lze přepočítat ze vstupu pomocí předdefinované transformace v software procesní stanice) 8 × napětí 0...10 V ss / ±10 V ss, rozlišení 12 bitů |
| Analogové výstupy | 8 × 0...10 / ±10 V ss |
| Impedance zátěže | >= 2 k |
| Digitální vstupy | 32 × 24 V ss – je třeba na ně přivést ss. napětí, např. napájecí |
| Vstupní napětí pro log. „0“ | max. 5 V ss, 1,6 mA |

Rozměry Zapojení

| Vstupní napětí pro log. „1“ | max 30 V ss, 4,3…4,6 mA |
| --- | --- |
| Digitální výstupy | 32 × polovodič, spínací: 0,5A/24 V ss, 1 kHz |
| Rozměry | 71,9 (v) × 158 (š) × 100 (h) mm |
| Hmotnost | cca. 525 g |
| Krytí | IP20 |
| Materiál | polykarbonát, polyamid 6.6 |
| Shoda se standardy | elektromagnetická kompatibilita (EMC) 61000-6-2, 61000-6-3 vlivy prostředí EN 60068-2-42, 60068-2-43 |

Rozměry jsou uvedeny v mm.

Pro správnou funkci sestavy je nezbytné, aby byl na jejím konci připojen zakončovací modul 750-600. Zároveň je nutné, aby všechny moduly byly řádně zapojeny a v jedné rovině.

Pro zajištění napájení modulů je nutné propojit napájecí svorky na napájecí kartě:

24V a +, 0V a ꟷ , viz následující obrázek:

Při montáži dbejte na dostatečnou vzdálenost sestavy okolních přístrojů:

Sériový port Regulátor wMXcom obsahuje sériový port s konektorem Cannon 9F, který může být použit jako RS-232 nebo RS- 485, tuto volbu lze provést v prostředí Merbon IDE.

RS-232 a RS-485 mají rozdílné napětové úrovně! Dbejte na správnost nastavení a zapojení.

| Pin | RS-232 |  | RS-485 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NC | Nepřiřazeno | NC | Nepřiřazeno |
| 2 | RxD (out) | Příjem dat | NC | Nepřiřazeno |
| 3 | TxD (in) | Vysílání dat | A (Tx/Rx+) | Vysílání/příjem dat + |
| 4 | NC | Nepřiřazeno | NC | Nepřiřazeno |
| 5 | FB_GND | Zem | FB_GND | Zem |
| 6 | NC | Nepřiřazeno | FB_5V | Napájení |
| 7 | RTS (in) | Request to send | NC | Nepřiřazeno |
| 8 | CTS (out) | Clear to send | B (Tx/Rx-) | Vysílání/příjem dat - |
| 9 | NC | Nepřiřazeno | NC | Nepřiřazeno |
| Kryt | Stínění | Stínění | Stínění | Stínění |

Pro připojení GSM modemu na vestavěný port RS232 je nutné použít nulmodemový

M-M kabel (2-3, 3-2, 5-5).

# Analogové

vstupy

Sestavu  tvoří  PLC:  PFC100  (750-8102)  a  moduly:  750-1504,  750-1405,  750-597,

750-451, 750-497 , 750-600.

Analogové vstupy na modulu 750-451 mají pevně nastaveno měření odporu (8 AI). Vstupy modulu 750-497 mají pevně nastaveno měření vstupního napětí v rozsahu 0…10 V (8 AI).

Odporová čidla nebo vstupní napětí se připojují dle následujícího schématu (dvouvodičové zapojení):

Každý z analogových vstupů disponuje LED signalizací: Provozní stav každého vstupu je indikován zelenou LED diodou (svítí-li, je vstup v provozním módu), chyba červenou LED diodou (svítí, pokud nastal chybný stav - překročen nastavený rozsah, došlo ke zkratu, rozpojení obvodu).

Přesnost měření viz tabulka v kompletním katalogovém listu. Kompletní specifikace je uvedena v katalogovém listu dané karty:  w750-451	w750-497

| Analogové výstupy | Analogové výstupy modulu 750-597 (8 AO) generují napětí 0...10 V (nebo ±10 V). Výstupní signál je galvanicky oddělen a přenášen s rozlišením 12 bitů. Max. chyba signálu je 0,1 % z rozsahu. Výstupy mají společnou zem M (svorky 9 až 16), která je propojena na mínus napájecí karty přes společný kontakt. Každý z analogových výstupů disponuje LED signalizací: Provozní stav každého výstupu je indikován zelenou LED diodou (svítí-li je výstup v provozním módu), chyba červenou LED diodou. Kompletní specifikace je uvedena v katalogovém listu dané karty: w750-597 |
| --- | --- |
| Digitální vstupy | Digitální vstupy na modulu 750-1405 (16 DI, 24 V ss) je možné je napájet stejným zdrojem, jaký je určen pro napájení modulu wMX. Napěťová úroveň po logickou nulu je -3 V…+5 V, pro logickou jedničku pak +11 V…+30 V. Digitální vstupy se připojují dle následujícího schématu (dvouvodičové zapojení): |

Čárkované spojení je realizováno v rámci vnitřní sběrnice PLC.

Stav každého vstupu je indikován zelenou LED diodou na panelu modulu (nesvítí-li, je

detekována logická nula; svítí-li, je detekována logická jednička).

Kompletní specifikace je uvedena v katalogovém listu dané karty:

w750-1405

# Digitální výstupy

Digitální výstupy dvojice modulů 750-1504 (16 DO) jsou osazeny polovodičovými prvky pro max. napětí 24 V ss (−25…+30 %), 0,5 A, 1 kHz.

Digitální výstupy se připojují dle následujícího schématu (dvouvodičové zapojení):

Čárkované spojení je realizováno v rámci vnitřní sběrnice PLC.

| Sepnutí je indikováno pro každý výstup samostatnou zelenou LED diodou v horní části DO modulu. Kompletní specifikace je uvedena v katalogovém listu dané karty: w750-1504 |  |  |
| --- | --- | --- |
| LED signalizace |  | Červená / zelená/ oranžová LED (bliká): SYS – stav systému RUN – běh runtime I/O – stav sběrnice (nepoužito) MS – stav modulu (nepoužito) NS – nepoužito USR – uživatelsky programovatelné zelená LED: uSD – stav pamětové SD karty (bliká při přístupu na kartu) A – stav napájecího napětí procesního modulu OK (svítí) B – stav napájecího napětí I/O modulů OK (svítí) |
| Přepínače | RST | Tlačítko reset - nepoužito |
|  | RESET STOP RUN | Uvedením přepínače do polohy RUN dojde ke spuštění runtime. Uvedením přepínače do polohy STOP dojde k zastavení běhu runtime. V této poloze není možné nahrát a spustit projekt. Přidržením přepínače v poloze RESET po dobu dvou až sedmi vteřin dojde k teplému restartu regulátoru. Studený restart provedete podržením přepínače v poloze RESET po dobu delší sedmi vteřin. |
|  | Adresa | SW nastavení adresy |
| Ostatní | Adresování na vnitřní sběrnici Jednotlivým modulům je na vnitřní sběrnici K-bus přidělena pozice odpovídající jejich fyzické poloze vzhledem k procesnímu modulu. Prvnímu modulu následujícímu po procesním modulu je přidělena pozice č. 1, dalšímu pozice č. 2, atd Slot pro SD kartu slouží pouze pro účely výroby, není určen pro použití uživatelem. Pro zajištění napájení modulů je nutné propojit následující svorky na napájecí kartě: 24V a +, 0V a ꟷ . Viz kapitola zapojení. Dále je pro správnou funkci sestavy nezbytné, aby byl na jejím konci připojen zakončovací modul 750-600. Viz kapitola zapojení. Kompletní specifikace je uvedena v katalogovém listu daného zařízení na www.wago.com. |  |

Programování Hlavním programovacím nástrojem je balík programů Merbon, který obsahuje I/O editor, grafický editor funkčních  bloků  (FBD), editor strukturovaného textu  (ST) a kompiler (Merbon IDE). Dalším programem je editor webových stránek a LCD menu (Merbon HMI).

Aplikační  program  se  skládá  z funkčních  bloků  nebo  funkcí,  které  jsou  uloženy v knihovnách. Ty obsahují funkce analogové i digitální, matematické bloky včetně goniometrických funkcí, časové programy, alarmové bloky a bloky s funkcemi VVK (rekuperace, výpočet rosného  bodu, entalpie, střídání čerpadel atd.). Program lze sestavit také ve strukturovaném textu (ST) nebo kombinaci obou jazyků.

V případě implementace vlastního ST driveru je zavedeno omezení počtu na max. 10 zároveň připojených klientů.

Počet zároveň připojených klientů protokolem SSCP je maximálně 20. Do tohoto počtu se počítá například spojení z Merbon IDE, Merbon SCADA, HT104/200, mobilní aplikace Merbon Visual, spojení z ostatních stanic protokolem SSCP atd.

Nahrání sestavy z Merbon IDE si rezervuje dvě SSCP TCP spojení.

Příslušenství	Popisovací karta Mini-WSB (247-513)

- naklapovací

- horizontální popisky jednotlivých karet

Konektor průmyslové sběrnice PROFIBUS (750-960)

# Bezpečnostní upozornění

Přístroj je určen pro řízení a monitoring systémů větrání, vytápění a klimatizace. Nesmí být použit pro ochranu osob před zdravotními riziky nebo smrtí, jako bezpečnostní prvek, nebo v aplikacích, kde selhání může vést ke škodám na majetku, zdraví či životním prostředí. Rizika spojená s provozováním přístroje musí být posouzena v kontextu návrhu, instalace a provozování celého řídicího systému, jehož je přístroj součástí.