## Tabulka základních hodnot - VZT
List č. 2. | Tabulka základních údajů - Zařízení vzduchotechniky | [11 empty] | List č. 3. | Tabulka základních údajů - Zařízení vzduchotechniky
Akce: | DZR Matyáš, Mládežnická 1123, Nejdek; SO 02 - Pavilon B (2. etapa) | [7 empty] | Aktualizace: |  | 2021-10-29 |  | Akce: | DZR Matyáš, Mládežnická 1123, Nejdek; SO 02 - Pavilon B (2. etapa) | [5 empty] | Aktualizace: |  | 2021-10-29
Číslo | Název | Umístění | Umístění jednotky |  | Přívod | Odtah | El.energie - Přívod |  |  | El. energie - Odtah |  |  | Číslo | Název | Tepelná energie |  |  | Rekuperace |  | Topení, chlazení - El. energie |  |  | Poznámka
zařízení | zařízení | prostoru | Podlaží | místnost | m3/h | m3/h | P (KW) | U (V) | I (A) | P (KW) | U (V) | I (A) | zařízení | zařízení | P (KW) | Qw (kg/h) | Tvz (°C) | typ | Úspora (KW) | P (KW) | U (V) | I (A) | Připojení
6. | Společenská místnost - větrání - pavilon"A2" | Pavilon "A2" | 2.NP | A2.36 | 200 | 200 | 0.062 | 230 | 2x 0,1 | - | - | - | 6. | Společenská místnost - větrání - pavilon"A2" | - | - | - | Kříž. - 80% |  | - | - | - | E
9. | Hygienická zařízení - kantýna - pavilon "A2" | Pavilon "A2" | 2.NP | A2.34 | - | 246 | - | - | - | 0.109 | 230 | 0.8 | 9. | Hygienická zařízení - kantýna - pavilon "A2" | - | - | - | - | - | - | - | - | E
11. | Pokoje - větrání - pavilon"B1" | Pavilon "B1" | 1.NP | - | 12x 50 | 12x 50 | 0.24 | 230 | 12x 0,1 | - | - | - | 11. | Pokoje - větrání - pavilon"B1" | - | - | - | Kříž. - 85% |  | - | - | - | E
12. | Koupelny - větrání - pavilon"B1" | Pavilon "B1" | 1.NP | - | - | 15x 100 | - | - | - | 0.45 | 230 | 14x 0,18 | 12. | Koupelny - větrání - pavilon"B1" | - | - | - | - | - | - | - | - | E
13. | Sesterna - větrání - pavilon"B1" | Pavilon "B1" | 1.NP | B1.43 | 100 | 100 | 0.031 | 230 | 0.1 | - | - | - | 13. | Sesterna - větrání - pavilon"B1" | - | - | - | Kříž. - 80% |  | - | - | - | E
14. | Centrální koupelna - větrání - pavilon"B1" | Pavilon "B1" | 1.NP | B1.46 | 100 | 100 | 0.031 | 230 | 0.1 | - | - | - | 14. | Centrální koupelna - větrání - pavilon"B1" | - | - | - | Kříž. - 80% |  | - | - | - | E
15. | Společenská místnost - větrání - pavilon"B1" | Pavilon "B1" | 1.NP | B1.03 | 200 | 200 | 0.062 | 230 | 2x 0,1 | - | - | - | 15. | Společenská místnost - větrání - pavilon"B1" | - | - | - | Kříž. - 80% |  | - | - | - | E
16.A | Chodby - přívod - větrání - pavilon"B1" | Pavilon "B1" | 1.NP | B1.30 | 731 | - | 0.196 | 230 | 0.79 | - | - | - | 16.A | Chodby - přívod - větrání - pavilon"B1" | - | - | - | - | - | 9 | 3x400 | 13 | E
16.B | Chodby - odtah - větrání - pavilon"B1" | Pavilon "B1" | 1.NP | B1.55 | - | 731 | - | - | - | 0.196 | 230 | 0.79 | 16.B | Chodby - odtah - větrání - pavilon"B1" | - | - | - | - | - | - | - | - | E
17.A | Hygienická zařízení - sesterna - pavilon "B1" | Pavilon "B1" | 1.NP | B1.45 | - | 240 | - | - | - | 0.109 | 230 | 0.8 | 17.A | Hygienická zařízení - sesterna - pavilon "B1" | - | - | - | - | - | - | - | - | E
17.B | Hygienická zařízení - čistící m. - pavilon "B1" | Pavilon "B1" | 1.NP | A2.34 | - | 187 | - | - | - | 0.065 | 230 | 0.5 | 17.B | Hygienická zařízení - čistící m. - pavilon "B1" | - | - | - | - | - | - | - | - | E
20. | Pokoje - větrání - pavilon"B2" | Pavilon "B2" | 2.NP | - | 16x 50 | 16x 50 | 0.32 | 230 | 16x 0,1 | - | - | - | 20. | Pokoje - větrání - pavilon"B2" | - | - | - | Kříž. - 85% |  | - | - | - | E
21. | Koupelny - větrání - pavilon"B2" | Pavilon "B2" | 2.NP | - | - | 17x 100 | - | - | - | 0.51 | 230 | 14x 0,18 | 21. | Koupelny - větrání - pavilon"B2" | - | - | - | - | - | - | - | - | E
22. | Sesterna - větrání - pavilon"B2" | Pavilon "B2" | 2.NP | B2.42 | 100 | 100 | 0.031 | 230 | 0.1 | - | - | - | 22. | Sesterna - větrání - pavilon"B2" | - | - | - | Kříž. - 80% |  | - | - | - | E
23. | Centrální koupelna - větrání - pavilon"B2" | Pavilon "B2" | 2.NP | B2.45 | 100 | 100 | 0.031 | 230 | 0.1 | - | - | - | 23. | Centrální koupelna - větrání - pavilon"B2" | - | - | - | Kříž. - 80% |  | - | - | - | E
24. | Tělocvična - větrání - pavilon "B2" | Pavilon "B2" | 2.NP | B2.10 | 200 | 200 | 0.062 | 230 | 2x 0,1 | - | - | - | 24. | Tělocvična - větrání - pavilon "B2" | - | - | - | Kříž. - 80% |  | - | - | - | E
25. | Klubovna - větrání - pavilon "B2" | Pavilon "B2" | 2.NP | B2.12 | 200 | 200 | 0.062 | 230 | 2x 0,1 | - | - | - | 25. | Klubovna - větrání - pavilon "B2" | - | - | - | Kříž. - 80% |  | - | - | - | E
27.A | Chodby - přívod - větrání - pavilon"B2" | Pavilon "B2" | 2.NP | B2.31 | 740 | - | 0.196 | 230 | 0.79 | - | - | - | 27.A | Chodby - přívod - větrání - pavilon"B2" | - | - | - | - | - | 9 | 3x400 | 13 | E
27.B | Chodby - odtah - větrání - pavilon"B2" | Pavilon "B2" | 2.NP | B2.54 | - | 740 | - | - | - | 0.196 | 230 | 0.79 | 27.B | Chodby - odtah - větrání - pavilon"B2" | - | - | - | - | - | - | - | - | E
28.A | Hygienická zařízení - sesterna - pavilon "B2" | Pavilon "B2" | 2.NP | B1.45 | - | 227 | - | - | - | 0.109 | 230 | 0.8 | 28.A | Hygienická zařízení - sesterna - pavilon "B2" | - | - | - | - | - | - | - | - | E
28.B | Hygienická zařízení - rehab. - pavilon "B2" | Pavilon "B2" | 2.NP | B2.08 | - | 160 | - | - | - | 0.109 | 230 | 0.8 | 28.B | Hygienická zařízení - rehab. - pavilon "B2" | - | - | - | - | - | - | - | - | E
28.C | Hygienická zařízení - sklady. - pavilon "B2" | Pavilon "B2" | 2.NP | B2.54 | - | 323 | - | - | - | 0.109 | 230 | 0.8 | 28.C | Hygienická zařízení - sklady. - pavilon "B2" | - | - | - | - | - | - | - | - | E
60. | Plynová kotelna - přiroz. větrání - pavilon "B2" | Pavilon "B2" | 2.NP | B2.02 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | 60. | Plynová kotelna - přiroz. větrání - pavilon "B2" | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| CELKEM: | [5 empty] | 1.324 |  |  | 1.962 |  |  |  | CELKEM: | 0 |  |  |  |  | 18
List č. 1. | Celková energetická bilance pro vzduchotechniku | [7 empty] | Aktualizace: |  | 2021-10-29
Akce: | DZR Matyáš, Mládežnická 1123, Nejdek; SO 02 - Pavilon B (2. etapa)
| Celkem elektrická energie: |  | P = |  | 21.286 | KW
| Současnost provozu: |  |  |  | 1
| Výsledná elektrická energie: |  | PE = |  | 21.286 | KW