Nemocnice Karlovy Vary

Stavební úpravy v 1.NP pavilonu N

D.1.2   -  01     Technická zpráva

ÚPRAVY V PAVILONU   N

Dům je starý cca 100-120 let. Stěny jsou zděné z plných cihel, strop nad suterénem je cihelných kleneb s ocelovými nosníky, další stropy jsou dřevěné trámové. V minulosti byly provedeny dílčí dispoziční úpravy s příčkami ze sádrokartonu a byla vestavěna výtahová šachta.

V přízemí budou odstraněny stávající sádrokartonové příčky. Nové dispoziční členění bude vymezeno novými příčkami také ze sádrokartonu. Některé vstupy do místností budou rozšířeny nebo budou v nové poloze. Jejich nadpraží budou z ocelových nosníků. V místnosti 1.11 a 1.18 bude pilíř mezi dveřmi vyzděn nový z keramického zdiva pevnosti P20 na maltu M10.

Místnost 1.06 a 1.14 bude vytvořena spojením dvou sousedních místností. Ve stěně mezi nimi bude vytvořen otvor šířky 313cm. Do nadpraží se vloží celkem čtyři ocelové nosníky uložené na podkladní plechy. Nosníky je třeba vkládat ve dvou fázích do vodorovné drážky. Napřed dva z jedné strany, pak dva z druhé strany. Teprve po uložení všech nosníků a zatvrdnutí jejich dobetonování je možné odbourat příslušnou část objemu zdiva stěny.

Výtah bude zrušen a ve výtahové šachtě budou doplněny dvě stropní konstrukce. Jedna v úrovni mezi suterénem a přízemím a druhá nad přízemím. Strop bude tvořen želbet. deskou tl.10cm na trapézovém plechu, který bude uložen na ocelových nosnících. Ty budou uloženy do kapes ve stěnách šachty.

5.2.2024

ing V.Diviš