## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
Stavba: | Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice Karlovy Vary– objekt D – 2.NP, Jídelna zaměstnanců a výdej jídel – Chlazení, klimatizace
Název položky |  | Náklady (Kč)
1 - Jídelna - klimatizace |  | 0
2 - Výdej jídel - klimatizace |  | 0
3 - Ostatní náklady |  | 0
Náklady celkem bez DPH : |  | 0
DPH 21 % |  | 0
Náklady celkem vč. DPH 21% |  | 0

## Zař. č. 1
ROZPOČET - CHLAZENÍ, KLIMATIZACE
Akce: |  | KKN a.s.; Objekt D - 2.N.P. - Jídelna zaměstnanců, výdej jídel
Zařízení č. : |  | 1 - Jídelna - klimatizace
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 1 | Venkovní kondenzační jednotka chlazení - Mini VRF systém
Jmenovitý chladící výkon: PCH = 28,0 KW
Jmenovitý topný výkon: PT = 31,5 KW
Koeficient účinnosti chlazení: EER = 3,85; SEER =8,31
Koeficient účinnosti vytápění: COP = 4,57; SCOP = 8,11
Chladící médium: R410A (GWP = 2088); předplněno chladivem: m = 6,0 kg
Průměr připojení chladiva Ø: 9,52/22,2 mm (kapalina/plyn)
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,0 m: LP = 59 dB(A)
Rozměry jednotky (ŠxHxV):1100 x 390 x 1.650 mm; hmotnost: m = 194 Kg
|  | El. příkon: P = 7,27 / 6,89 KW (topení/chlazení); U = 3x400 V; I = 19 A | Ks. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 1A | Konzoile stojanová pro zavěšení kondenzační jednotky na stěnu - KON-STOJ-3/4 | Ks. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 2 | Vnitřní nástěnná jednotka - VRF systém
Jmenovitý chladící výkon: PCH = 7,1 KW
Jmenovitý topný výkon: PT = 8,5 KW
Elektrické napájení: PE= 0,1 KW; U= 230 V
Rozměry jednotky (ŠxHxV): 570 x 570 x 285 mm; hmotnost: m = 17,0 Kg
Hladina akustického tlaku v 1 m.: 35 / 39 / 43 / 47 dB (A)
vč. čerpadla kondenzátu
|  | Množství vzduchu: Q= 600 / 720 / 840 / 960 m 3/hod. | Ks. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 2A | Distribuční čelní panel - s infra přijímačem
|  | Rozměry čelního panelu (ŠxHxV): 620 x 620 x 30 mm; hmotnost: m = 2,5 Kg | Ks. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 2B | Délkové infračervené ovládání | Ks. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 3 | Rozbočovač vedení chladiva - refnet
|  | Typy podle jednotlivých potrubí | Ks. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZPOČET - CHLAZENÍ, KLIMATIZACE
Akce: |  | KKN a.s.; Objekt D - 2.N.P. - Jídelna zaměstnanců, výdej jídel
Zařízení č. : |  | 1 - Jídelna - klimatizace
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 4 | Propojovací měděné potrubí vedení chladiva
|  | Celková délka jednotlivých průměrů potrubí chladiva: | m. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Průměry potrubí chladiva: 9,52 mm | m. | 30 | - | - | - | -
|  | Průměry potrubí chladiva: 15,88 mm | m. | 17 | - | - | - | -
|  | Průměry potrubí chladiva: 19,05 mm | m. | 6 | - | - | - | -
|  | Průměry potrubí chladiva: 22,2 mm | m. | 7 | - | - | - | -
1. | 4A | vč. tepelné izolace, tloušťka stěny min. 19 mm (vč. 10% prořezu) | m. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 4B | vč. ovládacího vodiče - 2 žilový nepolarizovaný datový kabel | m. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 5 | Celková revize chladícího zařízení dle ČSN-EN 378-3:2017 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Revizní kniha | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 6 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 2
ROZPOČET - CHLAZENÍ, KLIMATIZACE
Akce: |  | KKN a.s.; Objekt D - 2.N.P. - Jídelna zaměstnanců, výdej jídel
Zařízení č. : |  | 2 - Výdej jídel - klimatizace
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
2. | 1 | Venkovní kondenzační jednotka, typ: PUZ-ZM 71 VHA | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Provedení: Standard Inverter - tepelné čerpadlo chlazení / topení |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Jmenovitý chladící výkon: 7,1 KW (min. 3,3 - max. 8,1 KW) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Jmenovitý topný výkon: 7,6 KW (min. 3,5 - max. 10,2 KW) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Koeficient účinnosti při chlazení - SEER: 5,6 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Koeficient účinnosti při topění - SCOP: 3,9 |  |  |  |  | 0 | 0
Chladící médium: R 32 (GWP = 675); předplněno chladivem: m = 2,8 kg
Průměr připojení chladiva Ø: 10/16 mm (kapalina/plyn)
|  | Rozměry kondenzační jednotky: 950x355 x 943 mm (ŠxHxV) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Hmotnost jednotky: 67 Kg |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Hladina akustického tlaku v 1m.: max. 47/49 dB (A) - chlazení/topení |  |  |  |  | 0 | 0
|  | El. příkon: P = 2,02 KW; U = 230 V; I = 7,46 A (doporučené jištění 16 A) | Ks. | 1 | - | - | - | -
2. | 1A | Konzoile stojanová pro zavěšení kondenzační jednotky na stěnu - KON-STOJ-3/4 | Ks. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | Vnitřní podstropní jednotka, typ: PCA-M 71 HA |  |  |  |  | 0 | 0
Provedenbí - celonerezové (do kuchyňských provozů)
|  | Jmenovitý chladící výkon: 7,1 KW (min. 3,3 - max. 8,1 KW) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Jmenovitý topný výkon: 7,6 KW (min. 3,5 - max. 10,2 KW) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Hladina akustického tlaku: 37 / 39 dB (A) nízké / vysoké otáčky - výkon |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Chladící médium: R 32 | Ks. | 1 | - | - | - | -
2. | 2A | Kabelové nástěnné ovládání vnitřní jednotky |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Typ: PAR - 41 MAA | Ks. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 3 | Propojovací měděné trubky vedení chladiva, tepelná izolace potrubí, ovládací kabel |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Průměry potrubí: 10/16 mm (kapalina/plyn) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně náplně chladícího média R 410 A | m. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZPOČET - CHLAZENÍ, KLIMATIZACE
Akce: |  | KKN a.s.; Objekt D - 2.N.P. - Jídelna zaměstnanců, výdej jídel
Zařízení č. : |  | 2 - Výdej jídel - klimatizace
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
|  | Průměry potrubí chladiva: 9,5 mm | m. | 35 | - | - | - | -
|  | Průměry potrubí chladiva: 15,9 mm | m. | 35 | - | - | - | -
2. | 3A | vč. tepelné izolace, tloušťka stěny min. 19 mm (vč. 10% prořezu) | m. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 3B | vč. ovládacího vodiče - 2 žilový nepolarizovaný datový kabel | m. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 4 | Celková revize chladícího zařízení dle ČSN-EN 378-3:2017 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Revizní kniha | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 5 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Celkem: |  |  | 0

## 3 - Ostatní náklady
ROZPOČET - CHLAZENÍ, KLIMATIZACE
Akce: |  | KKN a.s.; Objekt D - 2.N.P. - Jídelna zaměstnanců, výdej jídel
3 - Ostatní náklady
Pol.č. |  | Název, popis | MJ | Počet MJ | Cena
[5 empty] | Kč/MJ | Kč celkem
3. | 1 | Demontáže SDK kazetových podhledů, ve stavbou dotčených prostorech, včetně jejich zpětné montáže a doplnění nebo výměna poškozených kazet vč. dodávky | m2 | 60 | 0 | 0
3. | 2 | Úprava nosného rastru minerálních stropních kazet (nosná konstrukce pro osazení kazetových klimatizačních jednotek) | ks | 4 | 0 | 0
3. | 3 | Drobné stavební práce a úprava povrchů (drážkování, průrazy pro potrubí chladiva, el.instalací silnoproudu, slaboproudu, strukturované kabeláže) | soubor | 1 | 0 | 0
3. | 4 | Úprava SDK stropu v prostoru výdejny jídel vč. dodávky a osazení revizních dvířek 600 x 600 mm | soubor | 1 | 0 | 0
3. | 5 | Úprava střechy světlíku | soubor | 1 | 0 | 0
3. | 6 | Oplechování venkovních rozvodů chladiva | bm | 8 | 0 | 0
3. | 7 | Potrubí kanalizační, odvod kondenzátu z vnitřních klima jednotek, HT 32 vč. tvarovek, na stěnu | m | 45 | 0 | 0
3. | 8 | Napájecí kabel elektro
|  | 1x 400V 20A/C | m | 35 | 0 | 0
|  | 1x 220 V 16A/C | m | 35 | 0 | 0
|  | 1x 220V 16A/C | m | 35 | 0 | 0
3. | 9 | Pochozí lávka pro kabel na střeše | m | 6 | 0 | 0
3. | 10 | Uzemění venkovních jednotek | ks | 2 | 0 | 0
3. | 11 | Montážní materiál:
|  | Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | kg | 20 | 0 | 0
3. | 12 | Revize elektro | soubor | 1 | 0 | 0
3. | 13 | Zajištění vydání stanoviska TIČR | soubor | 1 | 0 | 0
3. | 14 | Projekt skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
3. | 15 | Denní úklid dotčených ploch | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Součet | Kč |  | 0
|  | Doprava | Kč |  | 0
|  | Ostatní náklady celkem | Kč |  | 0