Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá

Č. j.:	KK/4485/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000363

Dne 28. 5. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr neobsahuje položky pro ocenění vnitřního tepelného čerpadla (řídící jednotky). Prosíme o prověření a příp. o doplnění.

Odpověď

V příloze P4_Soupis prací ve stavebním objektu D.1.4.1 – Vytápění, bude součástí položky s číselným kódem 732522011 ocenění vnitřního tepelného čerpadla včetně řídící jednotky.

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr obsahuje pouze položky pro ocenění montážní skříně, nikoliv rozdělovače/sběrače podlahového vytápění. Prosíme o prověření a příp. o doplnění.

Odpověď

Zadavatel opravil v příloze P5_Projektová dokumentace, část D.1.4.1 Vytápění, legendu ve výkrese 2_Půdorys 1NP_ústřední vytápění, a to umístění rozdělovač podlahového vytápění z podomítkové skříně na nástěnnou.

Zadavatel v příloze P4_Soupis prací ve stavebním objektu D.1.4.1 – Vytápění odstranil ceníkovou položku s číselným kódem 735511103 a nově vložil ceníkovou položku s číselným kódem 735511086.

Dotaz č. 3:

Výkaz výměr neobsahuje v profesi ZTI položky pro ocenění odvodu kondenzátu VZT jednotky č. 1. Prosíme o prověření a příp. o doplnění.

Odpověď

Zadavatel doplnil v příloze P5_Projektová dokumentace, část D.1.4.3 Zdravotechnika, výkres 4_Půdorys 1NP_kanalizace, do kterého zakreslil odvod kondenzátu z VZT jednotky.

Zadavatel v příloze P4_Soupis prací ve stavebním objektu D.1.4.3.2 – Kanalizace, doplnil ceníkové položky pro ocenění odvodu kondenzátu VZT jednotky č. 1. s číselným kódem, 751792007, 48481003, 751792008, 48481004 a opravil výkaz výměr u ceníkové položky s číselným kódem 721174043.

S doplněním ceníkových položek ve stavebním objektu D.1.4.3.2 – Kanalizace, došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

Dotaz č. 4:

V technické zprávě VZT je poznámka, že lokální vzduchotechnické zařízení VZT 3 pro dieselagregát je součástí dodávky tohoto náhradního zdroje. Ve výkazech výměr D.1.4.4.1 Silnoproud, pol. č. 60, 61 o tomto příslušenství motorgenerátoru není zmínka. Požadovaná objemová výměna vzduchu za hodinu u této VZT jednotky není uvedena. Dále je v technické specifikaci náhradního zdroje 7_Dieselagregát uveden obsah prací a dodávek, který má být jeho součástí, není však ve výkazech výměr položkově vykázán (kromě VZT 3 dále rozvaděč R-ATS apod.). Prosíme o prověření a příp. o doplnění.

Odpověď

Obsah prací a dodávek spojených s dodáním náhradního zdroje je popsán v dokumentu technické specifikace náhradního zdroje, příloha P5_Projektová dokumentace, část D.1.4.4 Elektroinstalace, specifikace 7_Dieselagregát. Tyto dodávky a práce budou oceněny v příloze P4_Soupis prací ve stavebním objektu D.1.4.4.1 – Silnoproud, v položkách s číselným kódem 220880111, 741spec-001.

Výkon VZT zařízení, které je součástí dodávky dieselagregátu, určí dodavatelská firma dle dodaného výrobku a jeho požadavků na odtah/přívod vzduchu do prostoru místnosti s dieselagregátem.

Dotaz č. 5:

Prosíme o sjednocení požadované objemové výměny vzduchu (vzduchového výkonu) VZT jednotky č. 1. Technická zpráva uvádí 290 m3/h, výkres 300 m3/h, výkaz výměr 300-500, resp. do 1000 m3/h.

Odpověď

Zadavatel opravil v příloze P5_Projektová dokumentace, část D.1.4.2 Vzduchotechnika, přílohu 1_Technická zpráva, ve které je požadovaná výměna vzduchu 300m3/h u VZT jednotky č.1.

Zadavatel v příloze P4_Soupis prací ve stavebním objektu D.1.4.2 – Vzduchotechnika doplnil ceníkové položky s číselným kódem 751611110, 42944000 a odstranil ceníkové položky s číselným kódem 751611111, 429 44001.

Dotaz č. 6:

Domníváme se, že ve výkazech výměr není vykázán hlavní domovní rozvaděč RH vč. jističů (vykázáno pouze doplnění rozvaděče NN o jistič pro FVE). Zadávací dokumentace neobsahuje jeho technickou specifikaci. Prosíme o prověření a příp. o doplnění.

Odpověď

Zadavatel v příloze P4_Soupis prací ve stavebním objektu D.1.4.4.1 – Silnoproud, doplnil ceníkové položky pro dodávku a montáž rozvaděče.

S doplněním ceníkových položek ve stavebním objektu D.1.4.4.1 – Silnoproud, došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

Dotaz č. 7:

U vjezdu na pozemek je navržena elektricky ovládaná brána, kabel (mezi rozvaděčem RH a pilířem brány) pro její napájení však není ani zakreslen, ani vykázán. Prosíme o prověření a příp. o doplnění.

Odpověď

Zadavatel doplnil v příloze P5_Projektová dokumentace, část D.1.4.4 Elektroinstalace, výkres 2_Situace elektroinstalace, do kterého zakreslil ovládání elektrické brány.

Zadavatel v příloze P4_Soupis prací ve stavebním objektu D.1.4.4.1 – Silnoproud, doplnil ceníkové položky s číselným kódem 210812011, 34111030 pro instalaci kabelu pro ovládání elektrické brány a opravil výkaz výměr pro zemní práce u ceníkových položek s číselným kódem 460171412, 460451422, 460481122, 460661512, 460791212, 460791212, 34571351.

S doplněním ceníkových položek ve stavebním objektu D.1.4.4.1 – Silnoproud, došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

Dotaz č. 8:

V tabulce hlavních spotřebičů (příloha technické zprávy elektroinstalací) jsou uvedeny v podstatě jen vestavné elektrospotřebiče, svítidla a TČ. Na ostatní zařízení je uvažovaný příkon 5 kW. Prosíme o prověření, zda jsou napájená zařízení kompletní (domovní vodárna, čerpadla studny a retenční nádrže, VZT zařízení č. 1 až č. 5, žaluzie, garážová vrata, vjezdová brána atd.).

Odpověď

Příkon těchto zařízení je uveden v technické zprávě v příloze P5_Projektová dokumentace, část D.1.4.2 Vzduchotechnika, v příloze č. 10 pro výpočet příkonu, v kolonce „ostatní“ zohledněn (motor garážových vrat 370 W, motor posuvné brány 250 W, hlubinné čerpadlo 400 W, čerpadlo v retenční nádrži 300 W, VZT zařízení celkem 1kW).

Dotaz č. 9:

Topný systém i řízené větrání mají vlastní systém MaR vč. ovládání. Sladění systémů má provést specialista MaR. Tento nadstavbový řídící systém MaR však není v PD popsán a ve výkazech výměr vykázán. Prosíme o prověření a příp. o doplnění.

Odpověď

Měření a regulace bude nastaveno dle dodaného topného systému a zařízení pro větrání a dle dodané technologie.

Dotaz č. 10: Domníváme se, že ve výkazech nejsou vykázány položky pro provedení optických datových kabelů pro vnitřní rozvody do trubky (optický kabel 24 vl.). Prosíme o prověření a příp. o doplnění.

Odpověď

V příloze P4_Soupis prací, ve stavebním objektu D.1.4.4.4 – Slaboproud, jsou v položkách s číselným kódem 742124002 a 341 21271 vykázány položky pro provedení datových kabelů.

Dotaz č. 11:

Ve výkazech výměr je specifikován řízený protlak, výkresová část dokumentace uvádí neřízený protlak. Který z nich je požadován? K přípojkám nejsou podélné profily, jaká je tedy uvažovaná hloubka protlaku?

Odpověď

Zadavatel v příloze P4_Soupis prací ve stavebním objektu D.1.4.3.2 – Kanalizace, odstranil ceníkovou položku s číselným kódem 141721218 pro řízený protlak a nahradil ceníkovou položkou s číselným kódem 141721218.1 pro neřízený protlak. Realizace protlaku se předpokládá v hloubce 1,2 m.

Dotaz č. 12:

Ve výpisu dveřních výplní je celkem 22 vnitřních dveří. Kování (zámek a štítek s klikou) je však vykázáno pouze pro 19 kusů. Stejný chybějící rozsah je i pro položky oceňující cylindrické vložky. Prosíme o prověření a příp. o doplnění.

Odpověď

Zadavatel v příloze P4_Soupis prací u stavebního objektu D.1.1 Stavební část opravil výkaz výměr u položky s číselným kódem 54914123, 54964101 a 54964131.

Dotaz č. 13:

Domníváme se, že SDK podhled z desek impregnovaných by měl být vykázán samostatnou položkou, cena za jeho provedení není shodná s bílým. Prosíme o prověření a příp. o doplnění.

Odpověď

Zadavatel v příloze P4_Soupis prací u stavebního objektu D.1.1 Stavební část opravil výkaz výměr u položky s číselným kódem 763131414 a doplnil ceníkové položky pro montáž SDK podhledu z desek impregnovaných s číselným kódem 763131613, 590 30626, 763131622, 590 30026.

S doplněním ceníkových položek ve stavebním objektu D.1.1 Stavební část, došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

Dotaz č. 14:

Výkaz výměr je dodatečnými informacemi revidován natolik zásadně, že by měla být aktualizována i předpokládaná cena zakázky, uvedená ve Výzvě.

Odpověď

Zadavatel nebude aktualizovat předpokládanou cenu zakázky ve Výzvě. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích, jejíž výši je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením.

V souvislosti s tímto vysvětlením a změnou zadávací dokumentace zadavatel vkládá upravenou přílohu P4_Soupis_praci 31 5 2024 a přílohu P5_Projektova_dokumentace 31 5 2024.

Karlovy Vary, 31. 5. 2024