d.1.4.2.

TECHNICKÁ ZPRÁVA – VZDUCHOTECHNIKA

Název akce:	Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

č. parc. 433/1, k. ú. Luby I

Místo stavby:	pozemek s č. parc. 433/1, k. ú. Luby I

Investor: 	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00574660, sídlo: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary, zastoupená ředitelem: MUDr. Jiřím Smetanou

Vypracovali:			Marek Roch, Ondřej Otta

Ing. arch. Pavel Petrák

HIP:					PR architekti s.r.o. - Ing. arch. Pavel Petrák

Hlavní 279/7, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 87577364

tel.: +420 737 984 812

Stupeň PD:				DPS

Datum:				04/2024

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VZDUCHOTECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ

1.1. Úvod:

Navržené vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu v prostoru objektu výjezdové základny ZZS KVK v Lubech. Výměna vzduchu bude zajištěna pomocí centrální vzduchotechnické rekuperační jednotky a ventilátorů umístěných v objektu.

1.2. Výchozí podklady pro návrh zařízení:

Projekt zařízení vzduchotechniky vychází ze stavebních podkladů, požadavku investora a 	uživatele.

Další podklady:

- Zákon č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci, včetně 	novely 	38/2010 Sb. A 93/2012 Sb.

- Vyhláška č.193/2007 Sb., kterou se stanoví  podrobnosti  účinnosti  užití  energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- ČSN 01 3454 „Výkresy vzduchotechnických zařízení“

- ČSN 12 0000 „Vzduchotechnická zařízení – názvosloví“

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větr. a klimatiz. zařízení: 2007/10

- veškerá vzduchotechnická zařízení musí být navržena s ohledem na hluk a vibrace, požární bezpečnost, ochranu osob, životního a pracovního prostředí.

- navržená vzduchotechnická zařízení nejsou určena pro požární provoz (odtah kouře)

1.3. Navazující části:

Ke komplexnosti projektu vzduchotechniky patří:

-	projekt elektroinstalace v té části, která řeší připojení elektromotorů ventilátorů a ohřívače.

- 	projekt ZTI zajišťuje odvod kondenzátu

1.4. Výchozí podklady pro dimenzování zařízení, požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností, výpočtové parametry

V řešeném prostoru je výkon větracího zařízení stanoven dle specifických výměn takto:

množství vzduchu na osobu                     	                              	       25-50  m³/hod

Venkovní parametry:

| Vnější teplota | Zima | Léto |
| --- | --- | --- |
| Teplota suchého teploměru te | -15 °C | +30 °C |
| Entalpie vzduchu ie | -18,77 kJ/kg | +58 kJ/kg |

nadmořská výška						513 m n.m.

nejnižší výpočtová teplota					-15°C

Vnitřní parametry:

Počet osob v prostoru ..............				2-4

ti,opt = 20 ÷ 24°C ............................optimální teplota vzduchu (pobytové pásmo)

wmax = 0,25 ÷ 0,35 m/s …......přípustné rychl. proudění vzd. (pro ti = 18 až 32°C)

Amax = 40-50 dB ............................	maximální hladina zvuku v pobytovém pásmu

Tpř > 20°C ....................................teplota přiváděného vzduchu v zimním období

2. POPIS A ZÁKLADNÍ KONCEPCE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

2.1. Seznam instalovaného zařízení

- Zařízení č. 1: Centrální rekuperační jednotka pro výměnu vzduchu v objektu

- Zařízení č. 2: Odvod vzduchu z technické místnosti a garáže

- Zařízení č. 3: Vzduchotechnické zařízení pro odvod vzduchu z prostoru dieselagregátu

- Zařízení č. 4: Odvod vzduchu od kuchyňského koutu

- Zařízení č. 5: Odvod vzduchu z prostoru místnosti IT č. 21.

2.2. Zařízení č. 1: Centrální rekuperační jednotka pro výměnu vzduchu v objektu

Pro přívod čerstvého vzduchu do prostoru šaten a odvod znehodnoceného ze sociálního zázemí bude použita vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla (parametry: vzduchový výkon: Qv=290 m3/h – přívod, 290 m3/h – odvod. Jednotka je navržena jako nástěnná, rozdělovací boxy budou umístěné nad SDK podhledem k boxům bude umožněn přístup přes revizní dvířka v SDK podhledu. Rozdělovač pro přívod vzduchu bude mít 6 vyústků (1 vyústek bude opatřen zátkou). Rozdělovač pro odvod vzduchu bude mít 14 vyústků (1 vyústek bude opatřen zátkou). Čerstvý vzduch bude v jednotce filtrován ( třída – G4(odvod, F7 (přívod) ), upraven výměníkem ZZT (úč. min. 85) a následně doohříván externím potrubním elektrickým ohřívačem ( Qt = max. 1,0 kW).

Sání čerstvého venkovního vzduchu napojena na odvod kondenzátu.

Vzduchotechnické potrubí bude vedeno v instalačním prostoru nad SDK podhledem. Vzduchotechnické potrubí bude provedeno z vysokohustotního polyetylenu PE-HD DN 75, vnitřní stěna potrubí je opatřena antibakteriální a protiplísňovou ochranou. Zavěšení bude řešeno pomocí objímek, které budou ukotveny závitovými tyčemi do stropních konstrukcí.  Objímky na uchycení potrubí budou opatřeny gumovou podložkou.

Ve větraném prostoru bude zajištěna optimální výměna vzduchu. Větrání je navrženo předpokládaného počtu osob v objektu, dle doporučené výměny vzduchu v obdobných provozech a dle zařizovacích předmětů. Větrání prostoru bude se 100% čerstvého vzduchu, prostor obytných místností bude větrán přetlakově, hygienického zázemí a technických místností bude větrán podtlakově. Předpokladem je trvalé větrání všech místností a nárazový odvod vzduchu z kuchyňské digestoře a místnosti IT pomocí dodatečných vzduchotechnických zařízení. Distribuce přívodního a odvod odpadního vzduchu bude pomocí talířových ventilů zabudovaných v konstrukci podhledu. Přívod a odvod vzduchu bude vyregulován pomocí regulačních klapek nebo samotných ventilů. Pro správné proudění vzduchu v objektu je nutné zajistit bezprahové řešení dveřních otvorů, které zajistí dostatečný prostor pro přívod a odtah vzduchu v objektu.

Vzduchotechnické potrubí bude z kruhového spiro a ohebné sonoflex, redukce na protidešťovou žaluzii bude ze čtyřhranného potrubí sk. I v tl. 0,6 mm. Potrubí sání a výfuku bude izolované tepelnou izolací tl. min. 30 mm s hliníkovou ochrannou folií. V místě osazení ventilátoru budou v SDK provedeny revizní dvířka o rozměru 300x300 mm s minimální požární odolností 15 minut.

Přívod a odvod vzduchu je navržen přes obvodovou stěnu technické místnosti do exteriéru objektu. Venkovní zhlaví potrubí pro přívod a odvod vzduchu bude opatřeno nerezovou větrací hlavicí s přírubou, krytem a se síťkou proti hmyzu.

Chod jednotky a režimy větrání budou řízeny systémem regulace dodané výrobcem jednotky. Provoz jednotky bude trvalý.

Celkový přívod a odvod vzduchu 				300 / 300  m3/h

2.3.    Zařízení č. 2: Odvod vzduchu z prostoru garáže

Prostor bude větrán pomocí dvou potrubních ventilátorů, které budou zajišťovat přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Přívod i odvod bude vyveden na východní fasádu a opatřen nerezovou větrací hlavicí s přírubou, krytem a se síťkou proti hmyzu.  Vnitřní rozvod je řešen pomocí kruhového spiro potrubí DN 150 s výdechy do prostoru garáže. Výdechy budou prostupovat SDK podhledem, rozvody budou vedeny nad podhledem. Potrubní ventilátor bude osazen za prostupem potrubí obvodovou stěnou, každý ventilátor bude o výkonu 250 m3/hod (objem místnosti garáže je 40,46 m3/hod). V místě osazení ventilátoru budou v SDK provedeny revizní dvířka o rozměru 300x300 mm s minimální požární odolností 15 minut.

Celkový  odvod vzduchu 							250  m3/h

2.4. Zařízení č. 3: Vzduchotechnické zařízení pro odvod vzduchu z prostoru dieselagregátu

Zařízení bude dodávkou firmy, která bude dodávat jednotku diesel agregátu.

Vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat odtah znehodnoceného vzduchu z místnosti dieselagregátu. Přesný typ a výkon zařízení určí dodavatelská firma výrobku dieselagregátu.

Venkovní výdech bude opatřen nerezovou větrací hlavicí s přírubou, krytem a se síťkou proti hmyzu.

2.5.  Zařízení č. 4:   Odvod vzduchu od kuchyňského koutu

Prostor kuchyňky bude větrán nuceně pomocí odsavače par s osvětlením, tukovým filtrem a ventilátorem.  Pro odvod vzduchu bude použit radiální ventilátor, který bude součástí odsavače. Ventilátor bude připojen na potrubí pomocí pružné manžety, za ventilátorem nebo součástí odsavače bude zpětná klapka. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro dimenze DN 125. Vývod vzduchu je navržen přímo přes obvodovou stěnu a bude ukončen na východní fasádě objektu. Venkovní výdech bude opatřen nerezovou větrací hlavicí s přírubou, krytem a se síťkou proti hmyzu.

Celkový  odvod vzduchu 								300 m3/h

2.6.  Zařízení č. 5:  Odvod vzduchu z prostoru místnosti IT č. 21.

Prostor místnosti IT č. 21, má navržen odtah vzduchu pomocí rozvodu rekuperace. V místnosti bude umístěn datový RACK, který bude „nechtěným“ zdrojem tepla. Rekuperační jednotka získá z této místnosti teplo pro ohřev přívodního vzduchu do objektu. Dále bude v této místnosti instalován axiální ventilátor s teplotním čidlem, který bude mít přímý odtah přes obvodovou stěnu do exteriéru. Výkon ventilátoru je 65 m3/hod (objem řešené místnosti je 8,34 m3) a zajistí sedminásobnou výměnu vzduchu při plným výkonu ventilátoru. Navržený ventilátor je sada ventilátoru s teplotním čidlem, se zpětnou klapkou a s ovládacím panelem. Venkovní výdech bude opatřen nerezovou větrací hlavicí s přírubou, krytem a se síťkou proti hmyzu.  Mezi místností IT a garáží bude proveden provětrávací otvor s požární zpěnovací mřížkou s požární odolností 30 minut pro přísun vzduchu do prostoru místnosti IT. Otvoru bude proveden o rozměru 150x150 mm a bude osazen větracími mřížkami. Umístění otvoru je navrženo 0,3 m od čisté podlahy.

Celkový  odvod vzduchu 							65 m3/h

3. POŽADAVKY NA ENERGIE A MÉDIA, PŘEHLED PARAMETRŮ A NAVRŽENÝCH VÝKONŮ

Přehled požadavků:

| Ozn. | Provoz | Q [m3/hod] | EP [kW] | U [V] | T [kW] | CH [kW] | Spouštění | Počet zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P+O | 300+300 | 0,20 (0,7-EO) | 230 | 1,0 | 0,0 | Regulace jednotky ovladačem | 1 |
| 2 | P+O | 250+250 | 0,07 | 230 | - | - | Regulace jednotky ovladačem | 1 |
| 3 | O | / | / | 230 | - | - | Bude určovat dodavatelská firma diesel agregátu – VZT zařízení je součástí dodávky | 1 |
| 4 | O | 300 | 0,15 | 230 | - | - | Samostatný spínač | 1 |
| 5 | O | 65 | 0,07 | 230 | - | - | Termostat | 1 |

Použité zkratky a symboly:

O	- odvod vzduchu				P	- přívod vzduchu

EP	- max. elektrický příkon			U	- napětí						I 	- max. odběr proudu

T	- max. výkon teplovodního ohřívače		CH	- max. výkon chlazení

3.1. Požadavky – stavba:

- zhotovení otvorů pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích. Světlost otvoru bude o min. 50mm větší něž je světlost otvoru vzt potrubí.

- zhotovení revizních dvířek (příp. volný podhled) pro obsluhu a údržbu ventilátorů

- zhotovení prostupů pro potrubí, mřížky

- začistění a utěsnění prostupů

- drobná stavební a zednická výpomoc při dokončovacích pracích

3.2. Obecné požadavky – elektro:

  - zapojení dle pokynů výrobce všech vzduchotechnických zařízení dle PD

  - zemnění všech elektrospotřebičů, provedení hromosvodů od potrubí mimo objekt

  - ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

  - ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

  - přívod el. energie k VZD zařízením

  - zajistit vypínač s ochranou nastavenou na  jmenovitý proud motoru

3.3. Obecné požadavky – ZTI :

      - odvod kondenzátu od stoupacího potrubí a z jednotky

4. HLUKOVÉ PARAMETRY VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Hladina hluku bude snížena pomocí tlumičů hluku v potrubí nebo tlumícího potrubí sonoflex. Připojení potrubí ventilátorů bude přes pružné manžety.

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na výtlaku a sání v interiéru : méně než 50 dB

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na výtlaku a sání v exteriéru: méně než 50 dB

5. NÁVRH OCHRANY ZDRAVÍ

Vlastní vzduchotechnická zařízení neprodukují žádné škodliviny. Vzduch, který obsahuje vodní páry, zápachy, případně CO2 bude vyfukován ven do atmosféry.

6. ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Ochrana větracího systému před šířením požáru je v souladu s normou ČSN 730872 a ČSN 	730802.

V případě potrubí vedeného podstřešním prostorem bude kompletně izolované s odolností min. EI15 tl. 40 mm s přesahem min. 500 mm do sousedního požárního úseku.

Pro přívod  vzduchu do místnosti IT z prostoru garáže bude do dělící zdi osazena požární zpěňovací vyústka odolnosti EI30.

Všeobecně:

1. Na vzduchotechnickém potrubí bude viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží 	k 	výfuku či sání vzduchu (dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - O technických podmínkách požární ochrany 	staveb).

2. Veškeré rozvody VZT budou z materiálů reakce na oheň třídy A1.

3. Prostupy požárně dělící konstrukcí budou ošetřeny protipožární ucpávkou nebo bude provedeno 	vzduchotěsné zednické začištění z obou stran požárně dělící kosntrukce.

7. ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzduchotechnické zařízení nebude mít negativní účinky na životní prostředí. V jednotkách budou osazeny filtry s filtrační tkaninou s životností 1-3 roky dle provozu. Použité filtrační materiály musí být likvidovány dle vyhlášky MŽP  o nakládání s odpady č. 383/2001.

8. POŽADAVKY NA MONTÁŽ

- při montáži jednotlivých zařízení postupovat podle pokynů pro montáž dodávaných se zařízením

- na každý spoj bude použit kadmiový materiál pro vodivé spojení

- montáž musí být prováděna za dodržování bezpečnostních předpisů. Montáž a uvedení do provozu musí být provedena kvalifikovaným odborným technikem dle montážních předpisů a záručních podmínek uvedených v technické dokumentaci dodavatele větracího zařízení.

- VZT zařízení budou namontována dle PD, popřípadě dle skutečných poměrů na stavbě

- přírubové spoje ocelového potrubí budou těsněny gumovým těsněním nebo tmelem. Alespoň ½ šroubů přírubových spojů bude mít pod hlavou šroubu a pod maticí ozubenou podložku dle ČSN 021744 k zajištění vodivého spojení

- vzt potrubí bude zavěšeno, podepřeno na závěsech či konzolách podle místních podmínek a zvyklostí montážní čety po cca 2 – 4 m.

9. POŽADAVKY NA UVEDENÍ DO PROVOZU

- po kompletní montáži bude zařízení zaregulováno na projektové parametry a zhotoven protokol o zaregulování

- budou provedeny případné předepsané zkoušky požadované stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy nebo obecně závaznými předpisy a normami nebo investorem ( měření hluku, zaregulování, provozní zkoušky systému  topení, revize elektro).

10.  POŽADAVKY NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

-  Vzduchotechnické zařízení musí být udržováno trvale v dobrém stavu i v případě, že	některé části byly i delší dobu v klidu. Údržbu zajišťuje odborný servis dodavatele zařízení. Pokyny pro údržbu jsou uvedeny v průvodní dokumentaci dodavatele zařízení.

-  U všech zařízení je třeba provádět pravidelnou kontrolu a údržbu, tj.:

- prohlídku  zařízení – 3x-4x ročně

- podrobnou kontrolu (revizi) – 2 x ročně

- odstranění zjištěných nedostatků - průběžně

Mezi pravidelné úkony obsluhy patří zejména tyto kontroly:

- spouštění a odstavování zařízení

- kontrola funkce hlavních prvků a jejich příslušenství

ventilátor poslechově

koncové prvky opticky a sluchově

- kontinuální kontrola odběru elektrické energie

Datum :	04/2024			Vypracoval :	Marek Roch

Ing. arch. Pavel Petrák