Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá

Č. j.:	KK/5148/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000363

Dne 4. 6. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

Dle PBŘ musí všechny SDK podhledy splňovat REI 15 (N1.01 Stanice - II. SPB, N1.02 Garáž, N1.03 DA - I. SPB). Tento požadavek však není zohledněn ve výkazech výměr. Prosíme o prověření a příp. o úpravu výkazů.

PBŘ ve výpočtech uvažuje nosnou konstrukci dřevěného krovu zespoda chráněnou zavěšeným podhledem 1x15 mm s dvojúrovňovým roštem z CD profilů a minerální izolací tl. 200 mm, což ovšem neodpovídá skladbě S3, která uvádí tl. TI 500 mm. Jedná se v PBŘ pouze o překlep?
Do skladby S3 doporučujeme doplnit pomocnou konstrukci (rošt) z dřevěných profilů (KVH latí) stabilizující parozábranu a jako podklad pro připevnění konstrukce podhledu.

Odpověď

Pro splnění odolnosti SDK podhledu - REI 15 SDK, je minimální požadavek na skladbu konstrukce: SDK tloušťka 15 mm a minimálně tloušťka 200 mm minerální izolace. V požárně bezpečnostním řešení je tedy uvedena minimální tloušťka minerální izolace, která musí být zhotovena nad SDK deskami.

Zadavatel v příloze P4_Soupis prací, ve stavebním objektu D.1.1 - Stavební část doplnil ceníkové položky pro pomocnou konstrukci (rošt) z dřevěných profilů (KVH latí) stabilizující parozábranu a jako podklad pro připevnění konstrukce podhledu, s číselným kódem 762429001 a 61223260.

S doplněním ceníkových položek ve stavebním objektu D.1.1 Stavební část, došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

Dotaz č. 2:

Prosíme o zákres revizních dvířek do výkresové části dokumentace.

Odpověď

Zadavatel doplnil do přílohy P5_Projektová dokumentace, část D.1.1_ASŘ přílohu 3_Půdorys 1NP a část D.1.4.2 Vzduchotechnika, přílohu 2_Vzduchotechnika_1NP zákres revizních dvířek.

Dotaz č. 3:

Prosíme o sjednocení požadavků na součinitel tepelné vodivosti lambda. Dle PD: střecha 0,035, sokl 0,038, vnitřní zateplení 0,037 W/(m.K) Dle VV: střecha 0,036-0,037, sokl 0,035, vnitřní zateplení 0,034 W/(m.K)

Odpověď

Zadavatel opravil v příloze P5_ Projektová dokumentace, část D.1.1_ASŘ přílohu 1_Technická zpráva, 2_Základové konstrukce, 4_Půdorys půdy_konstrukce krovu, 6_Řez objektem A-A´ součinitel tepelné vodivosti lambda.

Tepelná vodivost u soklu je opravena a sjednocena na 0,035 W/ (m.K). Tepelná vodivost u vnitřního zateplení opravena a sjednocena na 0,034 W/ (m.K). Tepelná vodivost u tepelné izolace ve střešní konstrukci byla opravena a sjednocena na 0,036 W/ (m.K).

Dotaz č. 4:

Trubní ucpávky jsou ve výkazech výměr vykázány pro ocelové potrubí s požární odolností EI 120. Potrubí přípojek a kabelové chráničky jsou však navrženy plastové, požární odolnost stěn dle PBŘ REI 30. Prosíme o prověření a příp. o úpravu výkazů.

Odpověď

Zadavatel v příloze P4_Soupis prací, ve stavebním objektu D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení opravil ceníkové položky trubních ucpávek pro plastové potrubí pro stěny s požární odolností REI30.

Dotaz č. 5:

Opětovně žádáme o úpravu vykázaných položek pro vnitřní sádrové omítky. Ruční provedení se používá pro dodatečné opravy nebo v případě náročnějších detailů, zde plošný rozsah převyšuje 600 m2. Navíc má tento materiál poměrně rychlý počátek tuhnutí, hrozí tedy riziko, že se nestihne včas zpracovat.

Odpověď

Vnitřní omítky budou provedeny ručně. Zadavatel nebude měnit ani doplňovat položky v příloze P4_Soupis prací.

Dotaz č. 6:

Jsou projektem stanovené požadavky na provedení připojovací spáry výplní otvorů? Pokud ano, prosíme o doplnění jejich specifikace.

Odpověď

Připojovací spára bude provedena parotěsně. Dilatační mezera bude vyplněna PUR pěnou a opatřena následně z interiéru i exteriéru funkčními páskami, které zajistí parotěsnost připojovací spáry.

Montáž výplní otvorů musí probíhat dle přiloženého metodického pokynu – Pravidla pro měření průvzdušností obálky budovy.

Dotaz č. 7:

V odd. D.1.4.3.2 Kanalizace chybí ve výkazech výměr položky pro ocenění přesunu a manipulace se sutí, je vykázán pouze poplatek (skládkovné). Prosíme o prověření a příp. o doplnění výkazu.

Odpověď

V soupisu prací ve stavebním objektu D.1.4.3.2 Kanalizace je ve stavebním oddílu 997 Přesun sutě ceníková položka s číselným kódem 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01. Jedná se o úhradu poplatku za uložení dřevěného odpadu na skládku. K této položce se vážou položky pro přesun a manipulaci s číselným kódem 162201401, 162201411, 162201421, 162301931, 162301951, 162301971.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel vkládá upravenou přílohu P4_Soupis_praci 6_6_2024 a přílohu P5_Projektova_dokumentace 6_6_2024.

Karlovy Vary, 6. 6. 2024