## technická specifikace budova A
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
"Modernizace výtahu KÚKK a záruční servis - Budova A"
obecné parametry | Parametry | Požadováno
(požadované vlastnosti)
| označení výtahu | výtah levý, výtah pravý (duplex)
| využití | osobní
| evakuační | Ne
| Stanice | 4 stanice
označení stanic 1.NP (výchozí), 2.NP, 3.NP a 4.NP
4 nástupiště nad sebou
| Kabina průchozí/neprůchozí | neprůchozí
| Nosnost | 630 kg (8 osob)
| Požadované minimální | 1100 mm x 1400 mm x 2200 mm (šířka x hloubka x výška)
rozměry kabiny
| Požadované minimální | 800 mm x 2000 mm (šířka x výška)
rozměry dveří
| Nosné prostředky | dle dodavatele
| Zdvih | 9,9 metrů
| Rychlost | 1,0 m/s
| Pohon výtahu | elektrický, trakční, bez strojovny
(tj. pohon umístěn v šachtě výtahu, rozvaděč ve 4.NP v prostoru schodiště)
| Rozvaděč | v nehořlavém provedení z materiálů A1-A2 dle platné normy
| Přívod | stávající přívod ke každému výtahu
jistič stávající 3x25A
| datový kabel | UTP kabel vlečný, min. Cat.6, k datovému rozvaděči A303
| Minimální počet jízd | 180 / hod.
(sepnutí pohonu)
| Řízení | s obousměrným sběrem osob
sjezd do přízemí v návaznosti na pokyn
EPS ČSN EN 81-73 + klíčkem v přízemí
možnost blokace výtahu ve 4.NP (klíčkem)
dálková nouzová signalizace
(systém vzdálené správy)
| Ukazatel polohy a směru jízdy | ve všech stanicích samostatný
parametry šachty | rozměry šachty | stávající, dle výkresové dokumentace
| požární odolnost dveří | EW15 DP1 (dveře s požární odolností)
| materiál dveří | nerez (požadován vzorek)
| osvětlení šachty | ANO
| žebřík do prohlubně | ANO
parametry kabiny | materiál kabinových dveří | nerez (požadován vzorek)
| materiál stěn | žáruvzdorný materiál (dle vzorníku dodavatele)
| materiál stropu | žáruvzdorný materiál (dle vzorníku dodavatele)
| materiál podlahy | dlažba (požadován vzorek)
| madlo | ANO - na straně ovládacího panelu
| zrcadlo | ANO - na zadní stěně
| sklopné invalidní sedátko | ANO
| okopová lišta | ANO
| osvětlení | stropní , LED
| ovládací panel | tablo na výšku kabiny (požadován vzorek)
| ovládací tlačítka | tlačítka (požadován vzorek)
| Ukazatel polohy a směru jízdy | ANO
| hlasová komunikace | ANO - napojení na telefonní linku
| signalizace přetížení | ANO
| ochrana vstupů do kabiny | plošná světelná clona
| vybavení pro osoby se sníženou | Výbava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
| schopností orientace a pohybu | se sníženou schopností pohybu nebo orientace
| Součást díla | Demontáž stávajícího výtahu
Ekologická likvidace stávajícího výtahu
Veškeré bourací a stavební práce související
s osazením nového výtahu dle platných norem
Veškeré zkoušky a revize včetně revizí elektro
Vlastní zaměření šachet
Zajištění stavebního povolení
Převzetí v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací a za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

## technická specifikace budova B
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
"Modernizace výtahu KÚKK a záruční servis - Budova B"
obecné parametry | Parametry | Požadováno
(požadované vlastnosti)
| označení výtahu | 1 osobní
| využití | osobní
| evakuační | Ne
| Stanice | 4 stanice
označení stanic 1.NP (výchozí), 2.NP, 3.NP a 4.NP
4 nástupiště nad sebou
| Kabina průchozí/neprůchozí | neprůchozí
| Nosnost | 630 kg (8 osob)
| Požadované minimální | 1100 mm x 1400 mm x 2200 mm (šířka x hloubka x výška)
rozměry kabiny
| Požadované minimální | 800 mm x 2000 mm (šířka x výška)
rozměry dveří
| Nosné prostředky | dle dodavatele
| Zdvih | 9,9 metrů
| Rychlost | 1,0 m/s
| Pohon výtahu | elektrický, trakční, bez strojovny
(tj. pohon umístěn v šachtě výtahu, rozvaděč ve 4. NP v prostoru schodiště)
| Rozvaděč | v nehořlavém provedení z materiálů A1-A2 dle platné normy
| Přívod | stávající přívod ke každému výtahu
jistič stávající 3x25A
| datový kabel | UTP kabel vlečný, min. Cat.6, k datovému rozvaděči B 215
| Minimální počet jízd | 180 / hod.
(sepnutí pohonu)
| Řízení | s obousměrným sběrem osob
sjezd do přízemí v návaznosti na pokyn
EPS ČSN EN 81-73 + klíčkem v přízemí
možnost blokace výtahu ve 4.NP (klíčkem)
dálková nouzová signalizace
(systém vzdálené správy)
| Ukazatel polohy a směru jízdy | ve všech stanicích samostatný
parametry šachty | rozměry šachty | stávající, dle výkresové dokumentace
| požární odolnost dveří | EW15 DP1 (dveře s požární odolností)
| materiál dveří | nerez (požadován vzorek)
| osvětlení šachty | ANO
| žebřík do prohlubně | ANO
parametry kabiny | materiál kabinových dveří | nerez (požadován vzorek)
| materiál stěn | žáruvzdorný materiál (dle vzorníku dodavatele)
| materiál stropu | žáruvzdorný materiál (dle vzorníku dodavatele)
| materiál podlahy | dlažba (požadován vzorek)
| madlo | ANO - na straně ovládacího panelu
| zrcadlo | ANO - na zadní stěně
| sklopné invalidní sedátko | ANO
| okopová lišta | ANO
| osvětlení | stropní , LED
| ovládací panel | tablo na výšku kabiny (požadován vzorek)
| ovládací tlačítka | tlačítka (požadován vzorek)
| Ukazatel polohy a směru jízdy | ANO
| hlasová komunikace | ANO - napojení na telefonní linku
| signalizace přetížení | ANO
| ochrana vstupů do kabiny | plošná světelná clona
| vybavení pro osoby se sníženou | Výbava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
| schopností orientace a pohybu | se sníženou schopností pohybu nebo orientace
| Součást díla | Demontáž stávajícího výtahu
Ekologická likvidace stávajícího výtahu
Veškeré bourací a stavební práce související
s osazením nového výtahu dle platných norem
Veškeré zkoušky a revize včetně revizí elektro
Vlastní zaměření šachet
Zajištění stavebního povolení
Převzetí v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací a za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

## technická specifikace budova C
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
"Modernizace výtahu KÚKK a záruční servis - Budova C"
obecné parametry | Parametry | Požadováno
(požadované vlastnosti)
| označení výtahu | 1 osobní
| využití | osobní
| evakuační | Ne
| Stanice | 2 stanice
označení stanic 1.NP (výchozí), 2.NP
2 nástupiště nad sebou
| Kabina průchozí/neprůchozí | neprůchozí
| Nosnost | 630 kg (8 osob)
| Požadované minimální | 1100 mm x 1400 mm x 2200 mm (šířka x hloubka x výška)
rozměry kabiny
| Požadované minimální | 800 mm x 2000 mm (šířka x výška)
rozměry dveří
| Nosné prostředky | dle dodavatele
| Zdvih | 9,9 metrů
| Rychlost | 1,0 m/s
| Pohon výtahu | elektrický, trakční, bez strojovny
(tj. pohon umístěn v šachtě výtahu, rozvaděč ve 2.NP v prostoru schodiště)
| Rozvaděč | v nehořlavém provedení z materiálů A1-A2 dle platné normy
| Přívod | stávající přívod ke každému výtahu
jistič stávající 3x25A
| datový kabel | UTP kabel vlečný, min. Cat.6, k datovému rozvaděči C161
| Minimální počet jízd | 180 / hod.
(sepnutí pohonu)
| Řízení | s obousměrným sběrem osob
sjezd do přízemí v návaznosti na pokyn
EPS ČSN EN 81-73 + klíčkem v přízemí
možnost blokace výtahu ve 2.NP (klíčkem)
dálková nouzová signalizace
(systém vzdálené správy)
| Ukazatel polohy a směru jízdy | ve všech stanicích samostatný
parametry šachty | rozměry šachty | stávající, dle výkresové dokumentace
| požární odolnost dveří | EW15 DP1 (dveře s požární odolností)
| materiál dveří | nerez (požadován vzorek)
| osvětlení šachty | ANO
| žebřík do prohlubně | ANO
parametry kabiny | materiál kabinových dveří | nerez (požadován vzorek)
| materiál stěn | žáruvzdorný materiál (dle vzorníku dodavatele)
| materiál stropu | žáruvzdorný materiál (dle vzorníku dodavatele)
| materiál podlahy | dlažba (požadován vzorek)
| madlo | ANO - na straně ovládacího panelu
| zrcadlo | ANO - na zadní stěně
| sklopné invalidní sedátko | ANO
| okopová lišta | ANO
| osvětlení | stropní , LED
| ovládací panel | tablo na výšku kabiny (požadován vzorek)
| ovládací tlačítka | tlačítka (požadován vzorek)
| Ukazatel polohy a směru jízdy | ANO
| hlasová komunikace | ANO - napojení na telefonní linku
| signalizace přetížení | ANO
| ochrana vstupů do kabiny | plošná světelná clona
| vybavení pro osoby se sníženou | Výbava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
| schopností orientace a pohybu | se sníženou schopností pohybu nebo orientace
| Součást díla | Demontáž stávajícího výtahu
Ekologická likvidace stávajícího výtahu
Veškeré bourací a stavební práce související
s osazením nového výtahu dle platných norem
Veškeré zkoušky a revize včetně revizí elektro
Vlastní zaměření šachet
Zajištění stavebního povolení
Převzetí v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací a za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany