Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Č.j.:	KK/7259/IN/24

Vyřizuje: 	Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

veřejné zakázky

„Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P24V00000448“

Dne 19.07.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujících znění:

Dotaz č. 1:

Dotaz: Ve výkazu výměr v části SO 01 Vestavba výtahu je uvedena položka č.39, která nemá uvedený text a výměry prací u níže uvedených položek nesedí s dodávkou materiálu. Dále se chci zeptat, v jaké části výtahové šachty mají být asfaltové izolace použity? V PD nejsou uvedeny, je tam pouze geotextilie, která zase není uvedena ve výkazu výměr. Prosíme o kontrolu a úpravu.

Dotaz č. 2:

Dotaz: Ve výkazu výměr v části SO 01 Vestavba výtahu je uveden podhled D 112 1X DF 12,5, ale tato konstrukce nesplňuje požadavek PD na podhled s požární odolností EI 45. Problém s podhledem je i v dalších částech výkazu výměr. Prosíme o kontrolu a úpravu.

Dotaz č. 3:

Dotaz: Ve výkazu výměr v části SO 02 Stavební úpravy jsou položky pro izolace proti vodě. Kam je s těmito izolacemi uvažováno? V PD není nikde uvedeno. P.č.133 opět bez textu. Víceméně se tyto izolace objevují i v dalších částech výkazu výměr, ale v PD takový rozsah není zakreslen. Prosíme o kontrolu a úpravu.

Dotaz č. 4:

Dotaz: Je k dispozici výpis výplní otvorů? V PD není žádná specifikace a ve výkazu výměr jsou výplně nějak zvláštně vykázány. Není možné provést kontrolu.

Dotaz č. 5:

Dotaz: Prosíme o bližší specifikaci elektrohydraulického zvedacího stolu.

Dotaz č. 6:

Dotaz: Prosíme o informaci, s jakým druhem materiálu, jeho počet případně hmotnost máme do ceny uvažovat. Jednotka KPL je nejasná, může to být jeden dřevěný stůl nebo taky 100 plastových prvků. Prosíme tedy o upřesnění této položky, aby bylo jasné, co přesně se má ocenit.

Dotaz č. 7:

Dotaz: Ve výkazu výměr je vykázán i nábytek, ale v PD není žádný výpis prvků a je zde uvedeno, že vybavení řeší samostatný projekt. Prosíme tedy o upřesnění, jaké vybavení máme ocenit.

Dotaz č. 8:

Dotaz: Ve výkazu výměr se píše, že se do ceny mají zahrnout i zábory veřejných pozemků. Prosíme o informaci, jakých pozemků se zábor týká.

Dotaz č. 9:

Dotaz: Jakým způsobem budete chtít hlídat staveniště? Hlídač nebo může být elektronický systém?

Dotaz č. 10:

Dotaz: Ve výkazu výměr je uvedena dodatečná izolace zdiva, ale v PD tato skutečnost nikde není uvedena. Prosíme tedy o informaci, v jakém rozsahu a v jaké části bude dodatečná izolace provedena.

Dotaz č. 11:

Dotaz: Ve výkazu výměr je vykázáno provedení ocelových zápor, ale v PD není nikde uvedeno. Nelze tedy ověřit, zda lze provést, jelikož není jasné, jak je myšleno. Jak je uvažováno zapažení 8 ks o délce 5,6m? Místnost má výšku pouze 3,45 m. Prosíme tedy o upřesnění.

Dotaz č. 12:

Je nějaký řez podchycení základů? V řezu v PD není podchycení zakresleno.

Dotaz č. 13:

V projektové dokumentaci VZT, UT je uveden výkaz výměr, který neodpovídá výkazu výměr v Excelu. Prosíme o vysvětlení a případně o úpravu.

Dotaz č. 14:

V projektové dokumentaci VZT se píše, že MaR je řešena samostatným projektem. 	Projekt MaR není k dispozici. Prosíme o vysvětlení a případně doplnění.

Dotaz č. 15:

U projektu VZT prosíme o doplnění technických listů zařízení.

Dotaz č. 16:

V projektové dokumentaci elektro chybí výkresy rozvaděčů a bez nich nelze 	adekvátně rozvaděče ocenit. Prosíme o zaslání. Pokud nebudou výkresy rozvaděčů k 	dispozici, bude cena za rozvaděče pouze odhad.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpovědi na došlé dotazy:

Ad 1)

Výtahová šachta je v úrovni 1.PP řešena jako železobetonová „bílá“ vana, hydroizolace je řešena jako oprava stávajících svislých částí vnitřních nosných stěn u výtahové šachty (průraz vstupu do výtahu).

Ad2)

Opraveno – dvojité opláštění deskou požární.

Ad3)

Jedná so o chodby a šatny v 1.NP, kde se bude bourat mazanina. Počítáno je s maximálním rozsahem.

Ad4)

Do PD byly doplněny tabulky s výkazy dveří a oken.

Ad5)

Plošina se stává z:

- hydraulického obvodu tvořeného elektrohydraulickým agregátem, hydromotory a hydraulickým obvodem;

- horní desky s hladkým povrchem (hladký plech);

- nůžkového mechanismu spojeného ocelovými čepy kluzně uloženými v samomazných pouzdrech;

- dolního rámu uzpůsobeného pro ukotvení do podlahy.

Bezpečnostními prvky zdvihacího stolu jsou:

- bezpečnostní kontaktní rám pod horní deskou zdvihacího stolu;

- bezpečnostní poruchový ventil instalovaný přímo v tělese hydromotoru, který zajišťuje okamžité a bezpečné zastavení zdvihacího stolu a setrvání v dané poloze při náhlém poklesu tlaku v hydraulickém obvodu;

- proti přetížení je standardně vybavená každá pohonná jednotka bezpečnostním pojistným ventilem;

- součástí pohonné jednotky je ventil nouzového vyproštění přepravované osoby a nákladu při výpadku elektrické energie.

Řízení:

- základní pro ZP1;

- 1 x ovládací kazeta v nákladišti (tlačítka směrů, STOP tlačítko);

- řízení trvalým stiskem tlačítka směrů TOT-MAN.

Ad6)

Jedná se o stávající vybavení učeben (lavice, stoly, skříně) o objemu cca 12 m3.

Ad7)

Položka SO 09 – Nábytek - byla z výkazu výměr odstraněna.

Ad8)

Jedná se o pozemkové parcely č. 21/1 a 268/2, katastrální území Cheb.

Ad9)

Jedná se o areál školy – venkovní zařízení staveniště je na pozemku školy. Je na zvážení zhotovitele, jestli využije kamerový systém nebo pracovníka bezpečnostní agentury

Ad10)

Položka byla z výkazu výměr odstraněna.

Ad11)

Předpokládá se při hloubení jámy pro výtah od -5,51m - do +/- 0 m

Ad12)

Ve výkrese základu je vyznačen předpokládaný rozsah podbetonování základu. Jedná se o historický objekt bez znalosti stávajících základových poměrů. Bude řešeno při realizaci sondy při zahájení prací.

Ad13)

Je třeba dodržet celkový výkaz výměr v excelu.

Ad14)

MaR je součástí dodávky VZT jednotky.

Ad15)

Technické listy jsou součástí konkrétních výrobků. Konkrétní názvy výrobků nemohou být v rámci zadávacího řízení uváděny.

Ad16)

Výkresy rozvaděčů byly do projektové dokumentace doplněny.

Na základě výše uvedených změn zadávací dokumentace, včetně doplnění výkresů a upřesňujících dokumentů a v souvislosti s uveřejněním vysvětlení č.1, č.2 a č.3 zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 13.08.2024 do 09:00 hodin.

V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel nový výkaz výměr a opravenou výzvu.

Karlovy Vary 23.07.2024

Jaroslav Štěpán

odbor investic

oddělení veřejných zakázek