DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 405/2017 Sb. v platném znění)

| D | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení |
| --- | --- |
| D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu |
| D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení |
| D.1.2.b) | Podrobný statický výpočet |

Obsah:

1.	Průvodní zpráva ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu	2

2.	Použité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.	3

2.1	Normy, literatura	3

2.2	Ostatní podklady	4

3.	Statické schéma konstrukce	4

4.	Údaje o materiálech a technologiích	4

5.	Rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace	5

5.1	Stálé zatížení G	5

5.2	Proměnné zatížení Q	5

5.3	Klimatické zatížení	5

5.3.1	Zatížení sněhem	5

5.3.2	Zatížení větrem	7

5.3.3	Seizmické zatížení	10

5.3.4	Zatížení námrazou	12

6.	Výpočetní modely, výpočetní schémata	13

7.	Návrh a posouzení všech nosných prvků	13

8.	Výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí	13

9.	Návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce	13

10.	Postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí	13

11.	Vyhodnocení	13

12.	Přílohy	13

# Průvodní zpráva ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu

Konstrukce byla navržena tak, aby odpovídala všem požadavkům dle ČSN EN 1990, ČSN EN 1991 a ČSN EN 1992, ČSN EN 1993 a ČSN EN 1996. Konstrukce je navržena tak, aby umožňovala bezpečné, bezporuchové a trvalé užívání po dobu její životnosti. Ohled byl brán také na hospodárnost a snadnou montáž konstrukce.

Záporové pažení:

V oblasti plánované přístavby nové výtahové šachty bude provedeno dočasné záporové pažení z důvodu malé vzdálenosti okraje výkopu od hranice pozemku, která je cca 3,0 m a vzhledem k uvažovanému přitížení stavební mechanizací při výstavbě. Záporové pažení je navrženo v délce cca 4,5 m rovnoběžně s obvodovou zdí stávající budovy ve vzdálenosti cca 3,5 m.

Po přípravě pracovní plochy se odvrtají vrty pro zápory Ø300mm. V případě, že vrt bude nestabilní, bude použito vrtání s pažnicemi. Po ukončení vrtaní se do vrtu osadí v požadovaných směrových a výškových tolerancích válcovaný nosník I160. Následně bude vrt vyplněn betonem C8/10, minimálně do úrovně plánovaného výkopu a zbytek bude vyplněn odvrtaným materiálem.  Po provedení zápor bude výkop postupně odtěžen na konečnou úroveň výkopu. S postupujícím výkopem se v každé etapě hloubení mezi příruby ocelových zápor vkládají odspodu pažiny min. tloušťky 100 mm (max. výška pažin 150 mm), které zajišťují stabilitu zeminy mezi záporami. Maximální výška odkopané stěny je 0,5 m ÷ 1,5 m (dle soudržnosti odkopávané zeminy). Podmínkou správné funkce záporového pažení je řádná aktivace pažin vůči zemině, která se provede přitažením pažin k přední přírubě zápor a vyplněním prostoru za pažinami vhodným místním materiálem, který je nutné pečlivě hutnit. Technologický postup se řídí interními směrnicemi pro provádění a příslušným technologickým předpisem. Vzorový řez pažením viz níže.

Základové konstrukce:

Založení přístavby výtahu je navrženo plošně na základové železobetonové desce z betonu třídy C 25/30 XC2, XA1 o tloušťce 400 mm s horní hranou dojezdu na úrovni -2,780 m a základových pasech z prostého betonu C 20/25 X0, které jsou navrženy pod svislými stěnami. Základová spára pasů je navržena v hloubce cca -2850 mm pod úrovní přilehlého terénu, ale minimálně ve stejné úrovni se základy stávajícího objektu. Základové pasy jsou navrženy s výškou odpovídající rozdílu úrovně základové spáry a spodní hrany desky dojezdu –3,180 m a šířkou 600 mm. Základová spára konstrukcí navržených u stávajícího objektu bude snížena na úroveň shodnou se základovou spárou stávajících základových pasů. V případě, že úroveň základové spáry stávajících základových konstrukcí bude výše než spodní hrana desky dojezdu výtahu, je nutné provést podbetonování těchto stávajících základových konstrukcí až na úroveň projektované základové spáry.

Základová deska bude vyztužena vázanou výztuží z betonářské oceli B500B v základním rastru v obou směrech při dolním i horním líci ØR12/150. Pod železobetonovou deskou dojezdu výtahu bude proveden podkladní beton v tloušťce 100 mm z betonu třídy C 20/25 X0.

Krytí výztuže základové desky 35 mm.

Základovou spáru je třeba chránit proti mechanickému porušení při výkopových pracích, proti nepříznivým klimatickým vlivům nebo proti zaplavení základové spáry dle čl. 35 ČSN 73 1001, tzn. ukončit strojní výkop v dostatečné výšce nad základovou spárou a dočištění provést drobnými mechanizmy, popřípadě ručně na úroveň projektovaná základové spáry. Ihned po vyčištění základové spáry a jejím převzetí TDI a přizvaným geologem stavby se provede podkladní beton v minimální tloušťce 100 mm. Výkopové práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k narušení základové spáry. V případě, že dojde k narušení základové spáry, bude zemina odtěžena a nahrazena hubeným betonem C 8/10 X0.

Únosnost základové spáry se předpokládá min. 250 kPa.

Svislé konstrukce a vodorovné konstrukce:

Výtahová šachta je navržena monolitická železobetonová z betonu třídy C 25/30 XC2 s vnitřními světlými rozměry 1950 x 1820 mm. Stěny výtahové šachty jsou navrženy tloušťky 200 mm. Před realizací výtahové šachty je nutné převzít veškeré technologické požadavky (prostupy, kotevní body apod.) od vybraného dodavatele výtahu. Výtahová šachta bude po celé výšce důsledně oddilatována od stávajícího objektu. Před provedením stěn je nutné převzít požadavky na kotevní prvky a prostupy od vybraného dodavatele výtahu a ověřit velikost otvoru pro výtahové dveře. Šachta je z důvodu napojení na stávající objekt rozšířena. Pro výstup z výtahu budou použity stávající okenní otvory, které budou ubourány k podlaze pro dveře výtahu.

Výztuž stěn bude provedena vázanou výztuží B 500B v obou směrech a při obou površích v základním rastru ØR10/150 mm ve svislém a vodorovném směru. Vodorovná výztuž stěn bude ukládána jako první, tzn. blíže k povrchu stěny. Kolem otvorů bude provedeno svislé a vodorovné přivyztužení 2+2ØR12 a nad horními rohy otvorů bude šikmé přivyztužení 2+2ØR12. Stropní desky budu vyztuženy v základním rastru v obou směrech při dolním i horním líci ØR10/150.

Krytí výztuže stěn a stropů 25 mm.

Konstrukce střechy:

Střecha šachty bude provedena ve sklonu cca 6° a bude navazovat na stávající střechu. Krokve budou osazeny na stávající pozednici objektu (s případný vypodložením). Krove jsou navrženy 3x120/200 (po 0,8 m) s nízkou pozednicí 160/80 na okraji šachty pro osedlání, která bude přikotvena do stropu.

# Použité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.

## Normy, literatura

[ 1 ] ČSN EN 1990:2011/02 ed.2		Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

[ 2 ] ČSN EN 1991-1-1:2004/03 		Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení -

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních sta	veb

[ 3 ] ČSN EN 1991-1-3:2013/06 ed. 2	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - 					Zatížení sněhem

[ 4 ] ČSN EN 1991-1-3/NA:2006/07	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení -

Zatížení sněhem

[ 5 ] ČSN EN 1991-1-4:2013/04 ed. 2	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení -

Zatížení větrem

[ 6 ] ČSN EN 1992-1-1:2011/07 ed. 2	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1:

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[ 7 ] ČSN EN 1993-1-1:2006/12		Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1:

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[ 8 ] ČSN EN 1995-1-1	Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1 Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[ 9 ] ČSN EN 1996-1-1:2007/05		Eurokód 6: Navrhovaní zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

[ 10 ] ČSN EN 1997-1:2006/09		Eurokód 7: Navrhovaní geotechnických konstrukcí - Část 1:

Obecná pravidla

[ 11 ] ČSN EN 1998-1:2006/09		Eurokód 8: Navrhovaní konstrukcí odolných proti zemětřesení 					- Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro

pozemní stavby

[ 12 ] ČSN EN 206-1			Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

[ 13 ] ČSN EN 13670			Provádění betonových konstrukcí

[ 14 ] ČSN 73 1001			Základová půda pod plošnými základy

[ 15 ] ČSN EN 338:2005/05		Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

[ 16 ] ČSN EN 14081:2006/07		Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového

průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

[ 17 ] ČSN 73 1037			Zemní tlak na stavební konstrukce

## Ostatní podklady

[ 18 ] Dokumentace pro vydání stavebního povolení (Dokumentace pro provedení stavby – stavební část ( Ing. Karolína Paul - ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, 07/2023 )

[ 19 ] Programy pro výpočet konstrukcí:

- SCIA Engineer 24.0

- FINE Beton

# Statické schéma konstrukce

Viz schéma ve statickém výpočtu.

# Údaje o materiálech a technologiích

Viz technická zpráva D.1.2.a, bod 4.

# Rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace

## Stálé zatížení G

| Zatížení [kN/m2, kN/m, kN] | Charakt. gk | G | Návrhová gd |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Vlastní tíha – generována programem |  | 1,35 |  |
| b) Střecha |  |  |  |
| - plechová falcová krytina | 0,10 |  | 0,14 |
| - bednění tl. 25 mm | 0,11 |  | 0,15 |
| - dřevěné krokve 120/200 á 800 mm | 0,13 |  | 0,18 |
| - tepelná izolace, minerální vlna tl. 200 mm | 0,28 |  | 0,38 |
| Celkem | 0,62 |  | 0,85 |
| c) Zemní tlak |  | 1,35 |  |
| - zemní tlak v klidu (předpoklad zpětných zásypů zeminou třídy S4 SC) = 18,0 kN/m3 = 0,3 ef = 26÷28° h = 1,6 m | 12,4 |  | 16,74 |

## Proměnné zatížení Q

| Zatížení | qk | Q | qd |
| --- | --- | --- | --- |
| d) Užitné [ kN/m2 ] |  | 1,50 |  |
| - střecha nepřístupná kromě běžné údržby (plocha kat. H) | 0,75 |  | 1,13 |

## Klimatické zatížení

### Zatížení sněhem

Střecha pultová

Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi pro sněhovou oblast III.:

sk=1,5 kN/m2

Charakteristická hodnota zatížení sněhem na střeše

s=μi*Ce*Ct*sk=0,8*1,0*1,0*1,5=1,2 kN/m2

kde

μi=0,8 	tvarový součinitel zatížení sněhem pro plochou střechu se sklonem 0° < α < 30°,

α = 6°

Ce=1,0	součinitel expozice pro normální typ krajiny

Ct=1,0	tepelný součinitel

### Zatížení větrem

#### Výchozí základní rychlost větru:

vb,0=22,5 m/s		pro větrnou oblast I. – dle NA.2.4

#### Základní rychlost větru:

vb=cdir*cseason*vb,0=1,0*1,0*22,5=22,5 m/s

kde

cdir=1,0			součinitel směru větru – dle NA.2.6

cseason=1,0			součinitel ročního období – dle NA.2.7

#### Střední rychlost větru:

vm(z)=cr(z)*c0(z)*vb=0,857*1,0*25,0=19,27 m/s 	pro referenční výšku 16,0 m

kde

cr(z)=kr*lnzz0 		součinitel drsnosti terénu

crz=kr*lnzz0=0,215*ln160,3=0,857

kr=0,19*z0z0,II0,07 		součinitel terénu
kr=0,19*z0z0,II0,07=0,19*0,30,050,07=0,215

z0=0,3 m 			parametr drsnosti terénu pro kategorii terénu III.

z=zmin=5,0 m  		minimální referenční výška nad terénem pro kategorii terénu III.

z0,II=0,05 m 			parametr drsnosti terénu pro kategorii terénu II.

c0(z)=1,0 			součinitel orografie

#### Intenzita turbulence:

Iv(z)=kic0z*lnzz0=1,01,0*ln160,3=0,251

kde

ki=1,0 			součinitel turbulence – dle NA.2.16

#### Maximální dynamický tlak:

qpz=1+7*Ivz*12*ρ*vm2z=1+7*0,251*12*1,25*19,272=641 Pa

qp=0,64 kN/m2

kde

ρ=1,25 kg/m3 		měrná hmotnost vzduchu

#### Tlaky větru na vnější povrchy:

we=qp(ze)*cpe

- Součinitel vnějšího tlaku na svislé stěny – směr větru 0 ( kolmo na podélnou stěnu )

- Součinitele vnějšího tlaku pro pultovou střechu – směr větru 0 a 90

Tření větru na částech vnějších povrchů rovnoběžných se směrem větru jsou zanedbány, vzhledem k řádově menším účinkům oproti tlaku a sání větru.

### Seizmické zatížení

Dle NA.2.8 lze klasifikovat seizmicitu jako malou, tzn. že platí agS≤0,05g, viz níže. Není tedy nutné konstrukci posuzovat na účinky seizmicity.

Referenční špičkové zrychlení podloží typu A 	agR=0,04÷0,06g

Třída významu pozemních staveb			γI=1,0

( obvyklé pozemní stavby, třída II. )

Spektrum pružné odezvy typu 1 ( dle čl. 3.2.2.1 a NA. 2.9 )

Součinitel podloží				S = 1,0

( základová půda typu A )

Pro součin agS platí

agS=agS*γI*S=0,05*1,0*1,0=0,01g≤0,05g

### Zatížení námrazou

Vzhledem k druhu a charakteru stavby, není se zatížením námrazou uvažováno ( lokalitu lze dle ČSN ISO 12494:2010/04 Zatížení konstrukcí námrazou – mapa tříd námraz na území ČR zatřídit do oblastí s třídou námrazy R5 ).

# Výpočetní modely, výpočetní schémata

Výpočtový model konstrukce - viz příloha.

# Návrh a posouzení všech nosných prvků

Výpočet a posouzení konstrukcí - viz příloha.

# Výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí

Viz příloha.

# Návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce

Viz příloha.

# Postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí

Neobsazeno.

# Vyhodnocení

Na základě projektové dokumentace a provedeného statického posouzení konstatuji:

Navržené nosné konstrukce jsou z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby vyhovující.

# Přílohy

- Podrobný statický výpočet – nosná konstrukce výtahové šachty.

- Podrobný statický výpočet – konstrukce pažení.

Vypracoval:

Ing. Jan Mareš				      ...............................

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pro pozemní stavby

ČKAIT 0013099

V Kolíně, květen 2024