1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VZDUCHOTECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ, ZADÁNÍM PODKLADY

1.1. Stručná charakteristika a základní koncepce navrhovaného zařízení:

Navržené vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu v prostorách odborné učebny gastro.

1.2. Výchozí podklady pro návrh zařízení:

Projekt zařízení vzduchotechniky vychází ze stavebních podkladů, požadavku 	investora a 	uživatele.

Další podklady:

- Zákon č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci

(včetně změn)

- Vyhláška č.193/2007 Sb., kterou se  stanoví  podrobnosti  účinnosti  užití  energie při 			rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhláška č.277/2007 Sb. „O kontrole klimatizačních systémů“

- ČSN 01 3454 „Výkresy vzduchotechnických zařízení“

- ČSN 12 0000 „Vzduchotechnická zařízení – názvosloví“

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větr. a klimatiz. 				zařízení: 2007/10

- veškerá vzduchotechnická zařízení musí být navržena s ohledem na hluk a vibrace, požární 		bezpečnost, ochranu osob, životního a pracovního prostředí. Navržená 				vzduchotechnická zařízení nejsou určena pro požární provoz (odtah kouře)

1.3. Navazující projekty:

Ke komplexnosti projektu vzduchotechniky patří:

-	projekt elektroinstalace v té části, která řeší připojení elektromotorů ventilátorů.

-	projekt ZTI zajišťuje odvod kondenzátu

1.4. Klimatické podmínky místa stavby, parametry vnitřního mikroklimatu:

zima				léto

Teplota venkovního vzduchu			  -15ºC			  	32ºC

Teplota vnitřního vzduchu			   21ºC		             26ºC-negarantováno

Relativní vlhkost venkovního prostř.	 	   90%				 40%

1.5. Výchozí podklady pro dimenzování zařízení, požadavky na přívod čerstvého 	 	 vzduchu a odvětrání  místností

V prostoru objektu je výkon větracího zařízení stanoven dle výpočtů a specifických výměn :

      - přívod vzduchu na 1 osobu     		70-90  m³/hod (tř. práce II-III)

      - Typ provozu  : trvalý v době provozu a  dle nastavených parametrů a požadavků uživatele

      - Provozní režim  : automatický

2. POPIS A ZÁKLADNÍ FUNKCE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

2.1. 	Seznam instalovaného zařízení

Zařízení č. 1: VZT – UČEBNA 2.NP

Zařízení č. 2: CHLAZENÍ VZT

Zařízení č. 3: ÚPRAVA VZT V 1.NP

Zařízení č. 1: VZT – UČEBNA 2.NP

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO NÁVRH:

1. Teplota vzduchu v interiéru – léto: te =  26°C (+-2°C) – negarantovaná

2. Teplota vzduchu v interiéru – zima: te =  20°C(+-2°C), vlhkost vzduchu – negarantovaná

3. Přívod čerstvého vzduchu : 70  m³/hod.os (tř. práce III), 25 m³/hod.os (žáci)

4. Počet osob : cca 40+5 (min. přívod vzduchu 40x25+10x70 =  1700 m³/hod)

5. Navržený odvod vzduchu dle  VDI 2052 : 7282 m³/hod (n. výměny cca 35-40x/hod)

VÝPOČET A NAVRŽENÉ PARAMETRY::

Množství  přívodního vzduchu : 7282 m³/hod

Množství  odvodního vzduchu : 7282 m³/hod

Teplota přívodního vzduchu-zima :  18-20°C

Přímý chladič : min. 30 kW  (bez rekuperace)

Přímý chladič – reverzibilní chod v zimě : min. 19 kW

Rekuperační deskový výměník: účinnost min. 50%

Požadované ekvivalentní hodnoty hluku :

– vnitřní prostor – Lp:  40 dB(A)

– venkovní prostor – Lp (den/noc) :40/25 dB(A)

Filtrace čerstvého vzduchu : přívod – M5, odvod: M5

Pro předepsanou výměnu vzduchu a jeho úpravu je navržena vzduchotechnická  jednotka s rekuperací a přímým chlazením o výkonu 7282 m³/hod. Jednotka bude umístěna v šatně a bude přístupná přes rolovací dveře nebo stěnu. Čerstvý vzduch bude v jednotce filtrován (třída M5), ohříván výměníkem ZZT a dohříván reverzibilním přímým chladičem. Sání vzduchu bude z fasády (SZ) v úrovni 2.NP a bude ukončeno protidešťovou žaluzií o rozměru 1600x630 mm se sítí proti ptactvu a v odstínu fasády. Výfuk bude veden na střechu souběžně s potrubím z 1.NP. Ukončení bude na střeše v připraveném výfukovém objektu se střechou a stěnami z tahokovu (min. průtočná plocha – 1,5 m2). Sání vzduchu z exteriéru bude osazeno čidlem kouře a zplodin hoření.

Vzduchotechnické potrubí je navrženo čtyřhranné sk. I a kruhové spiro, popř. ohebné sonoflex. Potrubí vedené do exteriéru nebo z exteriéru bude v celé délce izolované tepelnou minerální izolací tl. min. 40 mm. Zavěšení bude řešeno pomocí objímek či podpěr, které budou ukotveny závitovými tyčemi do stropních konstrukcí.  Přenos vibrací od jednotky bude eliminován pomocí pružných manžet mezi jednotkou a potrubím. Objímky na uchycení potrubí budou opatřeny gumovou podložkou.

Ve větraném prostoru bude zajištěna výměna vzduchu dle požadavků VDI 2052 a počtu osob. Upravený vzduch bude z jednotky dopravován pomocí potrubí s tlumiči hluku. Větrání prostoru učebny bude mírně podtlakové. Přívod vzduchu bude stropem do přípravny a do okolních místností (šatny, sklady). Přívod bude se 100% čerstvého vzduchu, v jednotce nebude cirkulační klapka. Distribuce přívodního vzduchu bude pomocí vyústek v kuch. stropu a talířových ventilů. Odvod vzduchu bude výhradně přes kuchyňský strop v učebně. Na potrubí budou vhodně umístěny revizní otvory pro kontrolu čistoty potrubí. Odbočky budou provedeny s regulační klapkou. Stoupací potrubí do venkovního prostředí a vzt jednotka budou opatřeny odvodem kondenzátu.

Chod jednotky a režimy větrání budou řízeny systémem regulace – MaR, který bude součástí dodávky jednotky.

Provoz jednotky bude trvalý v provozní době. Obsluha bude mít možnost nastavení teploty vzduchu a otáček ventilátoru.

Zařízení č. 2: CHLAZENÍ VZT

Pro chlazení vzduchu a zimní dohřev VZT 1 je navržena dvojice tepelných čerpadel (pozice 2.1. -mini VRF jednotky). Pro chlazení stávající jednotky je navržena kondenzační jednotky pro přímé chlazení (pozice 2.2). Do vzduchotechnické jednotky v 1.NP bude dodatečně nainstalován přímý výparník.

Chod bude řízen systémem MaR. Součástí dodávky budou komunikační moduly.

Rozvody chladiva budou dimenze odpovídající velikosti jednotky. Potrubí je navržené měděné měkké pro chladící systémy typu split s kaučukovou izolací. Vedení potrubí bude v drážce ve zdi a zavěšené pod stropem. Vzdálenost podpor pro zavěšení nesmí být delší než 1m. Délka rozvodů bude do 20 m, převýšení do 10 m.

Přímý výparník pro ochlazování vzduchu bude součástí vzduchotechnické jednotky. Kondenzační jednotky budou umístěny na fasádě na vhodné konzole (vyložení cca 0,8-1,0 m). Jednotky budou spojeny komunikačním a napájecím kabelem se zařízením VZT.

Chladící okruh je plně hermetický. Chladící medium spadá do skupiny chladiv (skupina A Montrealského protokolu resp. jeho dodatků), které jsou vhodné svým použitím z hlediska omezení dle zák. 211/93 sb. resp. jeho novely 86/95 sb. Chladivo je nevýbušné a není nijak zdraví škodlivé.

Technické údaje klimatizačního zařízení – 2.1 (UČEBNA 2.NP):

2x venkovní jednotka chladivo-R410A

jmenovitý topný výkon: 2x 15,5 kW

jmenovitý chladící výkon: 2x 15,5 kW

el. příkon jm. 2x 5,7 kW /  3x400 V

hladina ak. tlaku v 1,0 m :  max. 60 dB(A)

Technické údaje klimatizačního zařízení – 2.2 (UČEBNA 1.NP):

1x venkovní jednotka chladivo-R410A

jmenovitý chladící výkon: 15 kW (venkovní vzduch: +35°C)

el. příkon jm. 4,7 kW / 3x400 V

hladina ak. tlaku v 1,0 m :  max. 54 dB(A)

Zařízení č. 3: ÚPRAVA VZT V 1.NP

Vzhledem ke stavebním úprávám a doplnění nového zařízení gastro do stávající q	učebny v 1.NP, budou provedeny nasledující úpravy na stávajícím zařízení VZT.

- -doplnění nové digestoře nad varné centrum

- -doplnění potrubí k digestoři

- -doplnění chladiče (přímý výparník) do stávající jednotky (chladící výkon: min. 15 kW)

- -prodloužení potrubí pro výfuk odpadního vzduchu na novou střechu

- -demontáž, čištění a zpětná montáž rozvodů vzhledem ke stavebním úpravám

3. POŽADAVKY NA ENERGIE, PŘEHLED PARAMETRŮ A NAVRŽENÝCH VÝKONŮ

| Ozn. | Provoz | Q[m3/hod] | EP [kW] | U [V] | I [A] | T [kW] | CH [kW] | Spouštění | Počet zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P/O | 7282/7282 | 4,9+4,7 | 400 | 2x 8,4 | 20,4 | 38,6 | Ovladač MaR | 1 |
| 2.1 | C | - | 5,7 | 400 | 14,6 | 18 | 15,5 | MaR | 2 |
| 2.2 | C | - | 4,7 | 400 | 17,3 | - | 15,0 | MaR | 1 |

Použité zkratky a symboly:

O	- odvod vzduchu			P	- přívod vzduchu

C	- cirkulace vzduchu		EP	- max. elektrický příkon

U	- napětí				I 	- max. odběr proudu

T	- max. výkon teplovodního ohřívače	CH	- max. výkon chlazení

3.1. Obecné požadavky – ÚT:

Celková potřeba tepla na ohřev vzduchu Q =  20,4 kW (zajistí profese VZT)

3.2. Obecné požadavky – CHLAZENÍ:

Celková potřeba chladu Q =  min. 46,0 kW (zajistí profese VZT)

3.3. Obecné požadavky – STAVBA:

Zhotovení otvorů pro prostupy VZT potrubí ve stavebních konstrukcích.

Světlost otvoru bude o min. 50 mm větší něž je světlost otvoru vzt potrubí.

Zhotovení prostupů pro potrubí, mřížky, začistění a utěsnění prostupů.

Drobná stavební a zednická výpomoc při dokončovacích pracích.

3.4. Obecné požadavky – SILNOPROUD:

Zapojení dle pokynů výrobce všech vzduchotechnických zařízení dle PD

Zemnění všech elektrospotřebičů, hromosvod od potrubí mimo objekt

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

Přívod el. energie k VZT a CH zařízením

Zajistit vypínač s ochranou nastavenou na na jmenovitý proud motoru

Topný kabel kondenzátu venkovní jednotky tepelného čerpadla

3.5. Obecné požadavky – MĚŘENÍ a REGULACE (zajistí profese VZT) :

Napájení ventilátorů a jednotek dle požadovaných výkonů

Ovládání a regulace ventilátorů dle požadavků

Regulace teploty.

Regulace množství přiváděného vzduchu

Ovládání chlazení  a venkovních jednotek chlazení i topení.

Ovládání servopohonů klapek.

Signalizace zanesení filtrů.

Provozní režim - automatický i ruční provoz.

Další požadavky budou upřesněny na stavbě investorem

3.6. Obecné požadavky – EPS :

- nejsou

3.7. Obecné požadavky – ZTI :

- - odvod kondenzátu od vzt jednotky

- - odvod kondenzátu od venkovní kondenzační jednotky pro zimní provoz, potrubí     	opatřit topným kabelem

4. HLUKOVÉ PARAMETRY VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na  sání v interiéru : méně než 50 dB

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na výtlaku v exteriéru (fasáda objektu) : méně než 50 dB

5. NÁVRH OCHRANY ZDRAVÍ

Vzduchotechnické zařízení bude produkovat pouze CO2 a vodní páry. Veškerý odvod odpadního vzduchu je navržen do venkovního prostředí.

5. BILANCE SPOTŘEBY ENERGIÍ

Zařízení č. 1:	Potřeba elektrické energie:

Příkon:  průměrně 4,5 kW

Doba větrání:  cca 4 hod denně  		→ cca 1000 hodin/rok

CELKEM: 4,5 x 1000 =		~4500 kWh/rok

Potřeba elektrické energie pro dohřev:

Příkon:  průměrně 2,0 kW

Doba provozu:  cca 4 hod denně (150 dní)	→ cca 600 hodin/rok

CELKEM: 2,0 x 600x2  =		~2400 kWh/rok

Potřeba elektrické energie pro chlazení:

Příkon:  průměrně 3,0 kW

Doba provozu:  cca 4 hod denně (100 dní)	→ cca 400 hodin/rok

CELKEM: 3 x 400 x 2 =		~2400 kWh/rok

Zařízení č. 2:	Potřeba elektrické energie pro chlazení:

Příkon:  průměrně 3,0 kW

Doba provozu:  cca 4 hod denně (100 dní)	→ cca 400 hodin/rok

CELKEM: 3 x 400 =			~1200 kWh/rok

Celková potřeba elekt. energie na  provoz VZT:		 cca 10 500 MWh/rok

6. ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Ochrana větracího systému před šířením požáru je v souladu s normou ČSN 730872 a ČSN 	730802.

Strojovna vzduchotechniky není řešena jako samostatný požární úsek.

Zařízení ve 2.np bude v případě požáru vypnuto čidla kouře v nasávacím potrubí z fasády.

NAVRŽENÁ OPATŘENÍ:

A. VZDUCHOTECHN. POTRUBÍ JE NAVRŽENO V CELÉM OBJEKTU NEHOŘLAVÉ TŘÍDY REAKCE 	   NA OHEŇ A1.

B. OTVORY PRO SÁNÍ VZDUCHU NESPLŇUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ VZDÁLENOSTI:

- 	vodorovně min. 1,5 m a svisle min. 3,0 m od požárně otevřených ploch obv. stěn.

- - nedodržení vzdálenosti nahrazuje osazení čidla kouře do nasávacího potrubí VZT.

- - EPS není proveden

C. V MÍSTĚ PROSTUPU POŽ. DĚLÍCÍ STĚNOU NESMÍ BÝT NA POTRUBÍ DO VZDÁLENOSTI 	MIN. 500mm OD LÍCE STĚNY VYÚSTKA NEBO VENTILÁTOR. POTRUBÍ V TOMTO MÍSTĚ MUSÍ 	BÝT CELISTVÉ A Z NEHOŘLAVÝCH HMOT (SPIRO).

D. PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNOU BUDOU OD SEBE VE VZDÁLENOSTI MIN. 500 mm

PŘÍ SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK (VIZ. ČSN 73 0872) NENÍ NUTNÉ NA POTRUBÍ INSTALOVAT 	POŽÁRNÍ KLAPKY.

E. KAŽDÝ PROSTUP SPIRO POTRUBÍ DO ODLIŠNÉHO POŽ. ÚSEKU BUDE VZDUCHOTĚSNĚ 	ZEDNICKY ZAČIŠTĚN HMOTOU ALESPOŇ VE STEJNÉM STUPNI HOŘLAVOSTI JAKO JE 	POŽ. 	DĚLÍCÍ KONSTRUKCE. MATERIÁL UCPÁVKY MUSÍ MÍT SHODNOU POŽÁRNÍ ODOLNOST 	JAKO 	KONSTRUKCE, KTEROU POTRUBÍ PROSTUPUJE.

POKUD NELZE PROVÉST ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ MALTOU NEBO BETONEM (Z DŮVODU 	PROSTOROVÝCH) BUDE PROVEDENA POŽÁRNÍ UCPÁVKA.

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ UCPÁVEK:

1)   Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí ( např. stěnou nebo 				stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou 		kapalinou ( např. teplá a studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce 		na oheň A1/A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí 	max.30mm. Případné izolace potrubí 		v místě prostupů ( pokud jsou ) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1/A2 a to 			s přesahem min.500mm na obě strany konstrukce; nebo

2)   Jedná se o jednotlivý prostup jednoho ( samostatně vedeného ) kabelu el.instalace  		( bez chráničky apod. ) s vnějším průměrem kabelu do 20mm. 	Takovýto prostup smí být nejen 		ve zděné nebo betonové, ale i 	v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato kce musí 		být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzd. alespoň 500mm.

Poznámka 1 – Je li ve zděné/betonové pož.dělící konstrukci v době výstavby vynechán 	montážní otvor podle bodu b1) např. pro potrubí s vodou, potom po 	instalaci potrubí musí 	být otvor dozděn/dobetonován v kvalitě okolní konstrukce výrobky tř. A1/A2 a to až 	k povrchu potrubí a to v celé tloušťce konstrukce.

7. ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzduchotechnické zařízení nebude mít negativní účinky na životní prostředí. V klimatizační jednotce budou osazeny filtry s filtrační tkaninou s životností 1-2 roky nebo dle provozu. Použité filtrační materiály musí být likvidovány dle vyhlášky MŽP  o nakládání s odpady č. 383/2001.

8. POŽADAVKY NA MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU

- po kompletní montáži bude zařízení zaregulováno na projektové parametry a zhotoven protokol o zaregulování

- budou provedeny případné předepsané zkoušky požadované stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy nebo obecně závaznými předpisy a normami nebo investorem (měření hluku, zaregulování, provozní zkoušky systému  topení, revize elektro).

- při montáži jednotlivých zařízení postupovat podle pokynů pro montáž dodávaných se zařízením

- na každý spoj bude použit kadmiový materiál pro vodivé spojení

- montáž musí být prováděna za dodržování bezpečnostních předpisů. Montáž a uvedení do provozu musí být provedena kvalifikovaným odborným technikem dle montážních předpisů a záručních podmínek uvedených v technické dokumentaci dodavatele větracího a klimatizačního zařízení.

- vzt potrubí bude zavěšeno, podepřeno na závěsech či konzolách podle místních podmínek a zvyklostí montážní čety po cca 2 – 4 m.

9.  POŽADAVKY NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

-  Vzduchotechnické zařízení musí být udržováno trvale v dobrém stavu i v případě, že 		některé části byly i delší dobu v klidu. Údržbu zajišťuje odborný servis dodavatele zařízení. Pokyny pro údržbu jsou uvedeny v průvodní dokumentaci dodavatele zařízení.

-  U všech zařízení je třeba provádět pravidelnou kontrolu a údržbu, tj.:

- prohlídku  zařízení – 3x-4x ročně

- podrobnou kontrolu (revizi) – 2 x ročně

- odstranění zjištěných nedostatků - průběžně

Mezi pravidelné úkony obsluhy patří zejména tyto kontroly:

      - spouštění a odstavování zařízení

- kontrola funkce hlavních prvků a jejich příslušenství

- ventilátor poslechově

- koncové prvky opticky a sluchově

- kontinuální kontrola odběru elektrické energie

10. PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY

- Technický list vzt jednotky