# PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

vypracovaný odbornou komisí

Nemocnice Cheb - Pavilon C

Předseda:		Ing.arch. Luboš Mašek

Členové:		Ing. David Kopeček – projektant silnoproudé elektroinstalace

Ing. Anna Lžičařová-projektant stavební části

Tomáš Popelka - zpracovatel požárně bezpečnostního řešení

Ing. Lukáš Horváth-projektant VZT zařízení

Marek Spěváček - projektant MaR zařízení

Ing. Václav Nováček - projektant slaboproudé elektroinstalace

Jiří Štajer - Mediciální plyny

Vlastimil Velebil - Zdravotně technické instalace

Datum:		říjen 2024

Vypracoval:   	   Ing. David Kopeček, ČKAIT 0202031, IE02

Seznam místností:

- Pracoviště sestry a lékaře, ordinace, odběry, vyšetřovny, lůžková část

- Kanceláře, šatny, chodby, schodiště, sociální zař., sklady, zasedací m., čekárny, bytové jednotky

- Strojovny VZT, technické m., rozvodna NN, RPO, výměníková stanice

Obsah

1.	Všeobecně	2

1.1	Seznam vstupních podkladů:	2

1.2	Popis objektu:	2

1.3	Rozhodnutí komise:	2

1.3.1	linka se dřezem:	2

1.3.2	Pracoviště sestry a lékaře, ordinace, vyšetřovny, lůžková část-abnormální vnější vlivy:	3

1.3.3	Kanceláře, šatny, chodby, schodiště, sociální zař., sklady, zasedací m., čekárny, bytové jednotky-abnormální vnější vlivy:	3

1.3.4	Strojovny VZT, technické m., rozvodna NN, RPO, výměníková stanice -abnormální vnější vlivy:	3

1.4	Zdůvodnění:	3

- Všeobecně

  - Seznam vstupních podkladů:

- ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-5 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 65 0202, řada norem ČSN EN 60079, ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2, TNI  33 2000-5-51

- Informace o způsobu využívání prostor

  - Popis objektu:

- Jedná se o stávající pavilon C nemocnice v Chebu o 4.N.P. a 1.P.P. se dvěma schodišti.

- Součástí rekonstrukce je 1.P.P. – VZT strojovny, zařízení CT, sklady a šatny; v 1.N.P. úprava lůžkového oddělení s 19 lůžky a nové ambulantní zařízení; 2.N.P. – úprava levé části a necelé pravé části (střední část gastra beze změny); 3.N.P.-zubní klinika; 4.N.P.-administrativní část se strojovnou VZT

- Zbytek původního objektu nebude přístavbou dotčen.

  - Rozhodnutí komise:

    - linka se dřezem:

  - elektroinstalace musí být v souladu s ČSN 33 2130 ed.3 (umývací prostor), pokud je dřez těsně zabudován do pracovní desky, která navazuje plynule na stěnu, ruší tato deska existenci umývacího prostoru pod ní.

- Určení vnějších vlivů zápisem do tabulky:

- Teplota okolí uvnitř AA5

- Atmosférické vlivy v okolí uvnitř AB5

- Nadmořská výška AC1

- Výskyt vody uvnitř AD1

- Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek uvnitř AF1

- Mechanické namáhání AG1

- Vibrace AH1

- Výskyt rostlin nebo plísní AK1

- Výskyt živočichů AL1

- Elektromag., elektrostatické nebo ionizující záření AM 1-2

- Sluneční záření AN1

- Seismické účinky AP1

- Bouřková činnost AQ1

- Pohyb vzduchu AR1

- Vítr AS1

- Schopnost osob BA3

- Dotyk osob s potenciálem země BC1

- Podmínky úniku v případě nebezpečí BD4

- Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek BE1

- Stavební materiály CA1

- Konstrukce budovy CB1

    - Pracoviště sestry a lékaře, ordinace, vyšetřovny, lůžková část-abnormální vnější vlivy:

  - BA3 – schopnost osob – invalidé (osoby, které nejsou zcela fyzicky a duševně schopné, nemocné a staré osoby)

  - BD4 – podmínky úniku – velká hustota/snadný únik (nemocnice)

  - Doporučená lhůta pravidelných revizí dle ČSN 33 1500, 33 2000-6ed.2 a NV č.190/2022Sb. jsou 3 roky.

    - Kanceláře, šatny, chodby, schodiště, sociální zař., sklady, zasedací m., čekárny, bytové jednotky-abnormální vnější vlivy:

  - BD4 – podmínky úniku – velká hustota/snadný únik (nemocnice)

  - Doporučená lhůta pravidelných revizí dle ČSN 33 1500, 33 2000-6ed.2 a NV č.190/2022Sb. jsou 3 roky.

    - Strojovny VZT, technické m., rozvodna NN, RPO, výměníková stanice -abnormální vnější vlivy:

  - AG2 – Mechanické namáhání – střední ráz

  - BA4 – poučené osoby

  - BC3 – dotyk osob s potenciálem země - častý

  - Doporučená lhůta pravidelných revizí dle ČSN 33 1500, 33 2000-6ed.2 a NV č.190/2022Sb. jsou 3 roky.

  - Zdůvodnění:

- Vnější vlivy byly stanoveny s ohledem na provozní podmínky a požadavky technických norem.

Vypracoval: Ing. David Kopeček

V Plzni: 10/2024