Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/708/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000933

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-061871

Dne 10. 1. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Akustický obklad – v projektové dokumentaci není specifikován požadovaný koeficient aw, žádáme Vás o doplnění

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že požadovaný koeficient αw je uvedený v projektové dokumentaci v části III.a-D.1.1.c.08. TECHNICKE PODMINKY – KML. Jedná se o:

Dotaz č. 2

Silnoproud (D.1.4.7)

- dokumentace je pouze schématická, žádáme o doložení realizační projektové dokumentace

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Realizační / dílenská / výrobní dokumentace je požadována po zhotoviteli. Zadávací dokumentace je jako podklad pro její vyhotovení dostatečná.

- chybí schéma zapojení jednotlivých rozvaděčů, žádáme o doplnění

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že Schéma zapojení rozvaděčů je patrno z části PD „III.a-D.1.4.7.b.08. BLOKOVE SCHEMA“.

- v projektu silnoproudu je navržené pospojovaní „antistatické podlahy“, v projektu interiéru jsou však navrženy podlahy elektrostatické. Dále je mezi těmito projekty rozpor, ve kterých místnostech se antistatické resp. elektrostatické podlahy budou realizovat. Žádáme Vás o upřesnění zadání.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že elektrostatické podlahy budou realizovány v místnostech dle části ASŘ. Výrobce krytiny tuto podlahovinu označuje elektrostatickou, dle označení profese elektro se jedná o podlahu antistatickou. Oba výrazy tedy mají stejný význam.

- V dokumentaci je rozpor v návrhu přípojných míst (VM 1-3) resp. lůžkové rampy mezi projektem Silnoproudu a projektem rozvodů medicinálních plynů. Žádáme Vás o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, Lůžkové rampy jsou dodávkou části „D.2.1. ROZVOD MEDICIÁLNÍCH PLYNŮ“. Část „D.1.4.7. SILNOPROUD“ řeší dopojení kabeláže.

V obou částech jsou rampy v totožných místnostech a na totožných pozicích. Hlavní trasy jsou v části silnoproudu vedeny v některých místnostech, ne přímo na konec rampy. V tomto případě se jedná o informativní umístění, neboť přesná specifikace je patrna právě z části D.2.1.

- Ve výkazu výměr jsou některé agregované položky, u nichž je nezbytné specifikovat přesný rozsah. Žádáme Vás o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že na základě dotazu upravil soupis prací následovně:

POL. č. 49

Položka č. 49 byla zrušena a nahrazena samostatnými položkami č. 115 až 118 dle průřezu jednotlivých vodičů.

POL. č. 50

Položka č. 50 byla zrušena a nahrazena samostatnými položkami č. 126 a 127 dle průřezu jednotlivých vodičů + položkou č. 128 na ochrannou trubku pro tyto vodiče.

POL. č. 100

Položka č. 100 byla zrušena a nahrazena samostatnými položkami pro krabice a zásuvky ochranného pospojování – pol. č. 129 až 131.

Množství pro tuto část zohledněno v položkách č. 115 až 118 – rozdělení položek vodičů pro uzemnění.

POL. č. 105

Položka č. 105 byla zrušena a nahrazena samostatnými položkami č. 119 a 120 dle druhu a rozměru žlabů.

POL. č. 110

Položka č. 110 byla zrušena a nahrazena samostatnými položkami č. 121 až 125 dle průřezu jednotlivých kabelů.

Dotaz č. 3

Venkovní žaluzie – ve Výkazu výměr je rozpor v zadání. V poznámce položky je uvedeno, že součástí žaluzie je viditelný žaluziový kastlík RAL a následně je uvedeno, že je v ceně žaluziový box se systémovou izolací a mimo jiné i oplechování z poplastovaného plechu. Ani jedno zadání VV neodpovídá detailu nadpraží v projektové dokumentaci. V zadání dále chybí upřesnění provedené vodící kolejnice (zapuštěná, přisazená). Žádáme Vás o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Žaluziové kastlíky budou skryté, zaomítané – platí popis uvedený ve výpisu oken a dle detailu. Vodící kolejnice zapuštěné.

Popisek v poznámce u pol. č. 727 v části „D.1.1.-2 - ASŘ - NOVÝ STAV“ na venkovní žaluzie upraven dle požadavků – kastlík, kolejnice, plech, ….

Dotaz č. 4

Podlahy z vinylu a přírodního linolea – výkaz výměr a projektová dokumentace neobsahuje vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou. Navržený samonivelační beton ještě neznamená, že se dá pokládat finální krytina. Beton nebo podkladové materiály na bázi síranu vápenatého jsou ze své podstaty hrubozrnné a proto je potřeba jejich povrch upravit nivelační stěrkou v případě precizního provedení realizační firmy není potřeba vyrovnávat nějakou velkou vrstvou stačí případně 3 mm, kdy od této tl. je samonivelační stěrka účinná a má dostatečnou tvrdost pro pokládku finální krytiny. Žádáme Vás o doplnění projektové dokumentace a VV.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že v projektové dokumentaci ve výkrese III.a-D.1.1.c.08. TECHNICKE PODMINKY – KML je uvedena technická specifikace litého cementového potěru. Je uvedeno následující:

S ohledem na výše uvedené skutečnosti má zadavatel za to, že podklad je možné provést tak, aby byl proveden v odpovídající kvalitě umožňující provedení povlakové krytiny lepené k podkladu bez nutnosti provedení samonivelační stěrky.

Veškeré přípravné práce včetně výše zmíněného vyrovnání podkladu je případně nutno v soupis prací zohlednit v položce „Příprava podkladu před provedením …. „. Tyto informace jsou také zmíněny v poznámkách položky, co je v nich uvažováno.

- pro keramickou dlažbu se jedná o položku č. 599 – „D+M Příprava podkladu před pokládkou dlažby - Specifikace dle PD“ v oddíle 771 – 3;

- pro povlakové krytiny se jedná o položku č. 670 – „D+M Příprava podkladu před pokládkou povlakových podlah - Specifikace dle PD“ v oddíle 776 – 10;

- pro lité podlahy se jedná o položku č. 695 – „Příprava podkladu před provedením litých podlah“ v oddíle 777 – 3.

Dále dne 13. 1. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

S odkazem na ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“) tímto podáváme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2024-061871:

Dotaz č. 1

Prosíme o doplnění specifikace k části Strukturovaná kabeláž (SK). Je potřeba specifikovat výrobce a typ stávajícího systému. Upřesnit systém hlídání stavu oken? Co má dělat? Jak má fungovat? V TZ je o něm jenom zmínka bez bližšího popisu. V TZ je napsaná IP telefonní ústředna, ale bez popisu a bližší specifikace ve VV není. (Je již instalovaná nebo se má dodávat?)

Odpověď zadavatele:

Stávající (SK) se stává z rozvodů kabelů typem CAT 6e - výrobce Solarix a LYNX.
IP telefonní ústředna v m.č.176 není součástí dodávky tohoto ZŘ.

Hlídání stavu oken se předpokládá monitorování a přenos stavu - otevřeno × zavřeno.

Dotaz č. 2

Prosíme o doplnění specifikace k části Přístupový systém (ACS). Je potřeba specifikovat výrobce a typ stávajícího systému. (popřípadě jméno servisní organizace, která má tento systém na starost.). Je třeba blíže specifikovat Vstupní tablo a Domovní telefon.

Odpověď zadavatele:

Ovládání dveří a přístupů skrze čipové karty je v tomto pavilonu nyní zajištěno systémem ACS-line. Zapojení je řešeno firmou RON Software, která přímo spolupracuje s ACS - popř. stavbou.
Další správa je pak řešena lidmi z nemocnice, také s firmou RON Software.
Přístupová tabla apod. jsou od firmy 2N (Indoor Touch 2.0), kdy zapojení prováděla stavba, IP nastavení pak zaměstnanci IT oddělení nemocnice. Příkladem můžou být odd. COS nebo ONP.

Dotaz č. 3

Prosíme o doplnění specifikace k části Kamerový systém (CCTV). Je potřeba specifikovat Výrobce a typ Stávajícího systému. (popřípadě jméno servisní organizace, která má tento systém na starost.) Je třeba blíže specifikovat požadované vlastnosti kamer a záznamového zařízení.

Odpověď zadavatele:

Kamery jsou od výrobce Hikvision, zapojené přes IP a napájené z PoE Switche. Záznam je pak po IP nahráván v NVR – také firma Hikvision.

Dotaz č. 4

Prosíme o doplnění specifikace k části Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) Je potřeba specifikovat Výrobce a typ stávajícího systému. (popřípadě jméno servisní organizace, která má tento systém na starost.

Odpověď zadavatele:

Stávající systém PZTS je Satel Integra, technicky zajišťuje Revoz Sokolov.

Dotaz č. 5

Prosíme o doplnění specifikace k části Dorozumívací systém SESTRA-PACIENT (MEDICAL). Je potřeba specifikovat Výrobce a typ stávajícího systému. (popřípadě jméno servisní organizace, která má tento systém na starost.

Odpověď zadavatele:

V současnosti jsou dva systémy – firmy Vigantice - VoIP Acrios a Rakouský výrobce Schrack.

Dotaz č. 6

V části D.1.4.8.-1 – El. Komunikace je položka:

| 64 | K | 742999703 SPC | D+M Vyvolávací a zobrazovací systém pro pacienty vč. veškerého příslušenství - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | D+M Vyvolávací a zobrazovací systém pro pacienty vč. veškerého příslušenství - Specifikace dle PD |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro zajištění provozuschopnosti vyvolávacího systému pro pacienty - např. terminál pro výdej lístků, terminál přepážkový, displeje (halový, místnostn / přepážkovýí, apod.), software, aplikace pro obsluhu, případný dálkový rezervační systém, apod. " " V ceně také zprovoznění, instalace, zaškolení, odzkoušení, případná kabeláže,a další nutné práce související se zajištěním funkčnosti vyvolávacího a zborazovacího systému. ". " |  |  |
|  | VV |  | " Vyvolávací a zobrazovací systém pro zajištění pořadí macientů vč. veškerého nutného příslušenství. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

V PD ani v TZ není o vyvolávacím systému ani zmínka a na výkresech také není zakreslen. Prosíme o prověření případně odstranění z VV.

Odpověď zadavatele:

Na základě konzultace s provozovatelem a investorem není vyvolávací systém požadován. Položka byla z rozpočtu odstraněna.

Dotaz č. 7

Ve VV v části ASŘ je položka č. 738:

| 738 | K | 790999102 SPC | D+M Orientační a informativní systém interiér - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | D+M Orientační a informativní systém interiér - Specifikace dle PD |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Předpokládané druhy a množství tabulek: - Hlavní informační panel - 1 ks - Informační panel pro každé patro, část - 3 ks. " |  |  |
|  | VV |  | " Informační a orientační systém přístavby. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Nikde jsme v PD nenašli specifikaci k informačním panelům. Neznáme materiál, rozměry apod. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Na základě konzultace s provozovatelem a investorem nejsou orientační tabule požadovány. Položka byla zrušena.

POZN: V závislosti na úpravě této položky byla zrušena také položka č. 737 a nahrazena položkou na jednotlivé kusy bezpečnostních a výstražných tabulek jako položka č. 798. Byl také upraven předpokládaný počet hodin pro HZS u pol. č. 740.

Dále, na základě kontroly došlu k níže uvedeným změnám:

List „D.1.4.1.b.09.-1 - AREÁLOV...“

- Pol. č. 48 – Byla změněna MJ z „sada“ na „m“ a doplněna předpokládaná maximální délka poškozeného potrubí.

- Pol. č. 49 – Byla změněna MJ z „sada“ na „m“ a doplněna předpokládaná maximální délka poškozeného potrubí.

- Pol. č. 55 – Byla změněna MJ z „sada“ na „m“ a doplněna předpokládaná délka potrubí na kamerový průzkum vč. uvažované trasy pro délku do poznámky.

- Pol. č. 56 – Byla změněna MJ z „sada“ na „m“ a doplněna předpokládaná délka potrubí na kamerový průzkum vč. uvažované trasy pro délku do poznámky.

List „D.1.4.1.b.09.-2 - AREÁLOV...“

- Pol. č. 64 – Byla změněna MJ z „sada“ na „m“ a doplněna předpokládaná maximální délka poškozeného potrubí.

- Pol. č. 70 – Byla změněna MJ z „sada“ na „m“ a doplněna předpokládaná délka potrubí na kamerový průzkum vč. uvažované trasy pro délku do poznámky.

Dotaz č. 8

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 10.1.2025 bylo doplněno více informací, byl upraven výkaz výměr, doplněny položky, odstraněny položky a nebyl posunut termín pro odevzdání nabídky. Všechny tyto změny je potřeba do nabídky zapracovat, což má vliv na čas strávený nad nabídkou. Z tohoto důvodu prosíme o adekvátní prodloužení termínu.

Děkujeme za zodpovězení našich dotazů.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že se jednalo o drobné změny s tím, že od uveřejnění těchto změn do konce lhůty pro podání nabídek byl ještě dostatečný čas na zapracování změn (18 dní). Zároveň již v té době zadavatel věděl, že bude vypracovávat další vysvětlení zadávací dokumentace, v souvislosti se kterým dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu při zveřejnění vysvětlení č. 6 lhůtu pro podání nabídek neprodloužil.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel vkládá aktualizovaný soupis prací a Výzvu a sděluje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek úměrně k rozsahu doplnění a také tomu, že nezveřejnil vysvětlení v zákonem stanovené lhůtě, a to do 5. 2. 2025 do 10:00 hodin.

Karlovy Vary, 17. 1. 2025