Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/1221/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000933

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-061871

Dne 15. 1. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Na základě Výzvy k podání nabídky na výše uvedenou zakázku Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy: pro část D.1.1.-1 - ASŘ – BOURACÍ PRÁCE

Dotaz č. 1

Níže uvedené balíčkové položky požadujeme rozdělit na jednotlivé práce dle metodiky URS včetně konkrétních výměr. Z níže uvedených položek není zcela patrný rozsah prací. V projektové dokumentaci ani výkazu výměr není specifikováno, jakou pásovou ocelí mají být spojeny při spodním povrchu. Jak má být prostor mezi nosníky probetonován, když mají být zároveň k sobě svařeny?

| 43 | K | 317999101 SPC | D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 3x I č. 100, dl. 1,8 m - I.P01 | kus | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 317999102 SPC | D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 100, dl. 1,2 m - I.P02 | kus | 1,00000 |

D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 100, dl. 1,2 m - I.P02

Poznámka k položce:

" Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot "

" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "

| 45 | K | 317999103 SPC | D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 50x5, dl. 1,1 m - I.P03 | kus | 1,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | K | 317999104 SPC | D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 50x5, dl. 1,2 m - I.P04 | kus | 1,00000 |  |
| 47 | K | 317999105 SPC | D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 50x5, dl. 1,3 m - I.P05 | kus | 3,00000 |  |
| 48 | K | 317999106 SPC | D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 50x5, dl. 1,5 m - I.P06 | kus | 1,00000 |  |
| 49 | K | 317999107 SPC | D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 60x5, dl. 1,8 m - I.P07 | kus | 1,00000 |  |
| 50 | K | 317999108 SPC | D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 100, dl. 1,7 m - I.P09 | kus | 1,00000 |  |
| 51 | K | 317999109 SPC | D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 60x5, dl. 1,55 m - I.P10 | kus | 1,00000 |  |

Odpověď zadavatele:

Veškeré práce necháváme v položce na dodávku a montáž překladů, neboť se jedná o jeden celek, který je třeba provést, práce v něm jsou dostatečně popsány a uchazeč by měl být natolik odborný, aby byl schopen tyto položky ocenit.

K tomu doplňujeme následující informace:

- Pro překlady tvořené profily L:

  - Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40×5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním líci dílčích profilů

  - Uložení překladů dle délky

- Pro překlady tvořené profily I:

  - Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40×5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním líci dílčích profilů

  - Prostor mezi překlady bude probetonován a překlad obetonován – uvažován beton C25/30 – XC1

  - Uložení překladů dle délky na betonový roznášecí kvádr

Informace v soupise prací u položek pro jednotlivé překlady byly upraveny v závislosti na druhu a výše uvedených poznámkách.

# Dotaz č. 2

U níže uvedené položky prosíme doplnit tloušťku bouraných konstrukcí nebo změnit výměru položky na m3, aby bylo z položky jasné, jaké množství betonových konstrukcí se bude bourat.

| 68 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m2 | 30,56500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Došlo k chybnému uvedení měrné jednotky (MJ). Správná MJ je „m3“, na kterou jsou uvedeny i výměry. MJ byla upravena.

# Dotaz č. 3

Níže uvedenou položku prosím do výkazu uvést dle ceníků URS – rozdělit a přesně specifikovat, jaký materiál a v jaké tloušťce bude bourán. Dále prosíme tuto položku rozdělit na bourání; přesun bouraného materiálu; odvoz na skládku; poplatek za skládku. Z níže uvedené položky není patrné, jaký materiál a v jaké dimenzi se bude bourat. Specifikaci dle PD – v PD jsme nedohledali.

| 79 | K | 964999202 SPC | Odstranění podkladních vrstev podlah na stávající základovou desku či stropní konstrukci - Specifikace dle PD | m2 | 808,20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odstranění podkladních vrstev podlah na

PP 	 	stávající základovou desku či stropní konstrukci

- Specifikace dle PD Poznámka k položce:

" Odstranění podkladních vrstev podlah jako tepelné izolace, hydroizolace, separační a roznášecí vrstvy, maltového lože, násypů, příslušenství (podlahových pásků, tepelné izolace zdí v podlaze, lišt, ...), apod. "

" V ploše také odstranění výškových změn v

P 	 	dané místnosti podlaha, apod. "-  např. zvýšený sokl, stupňovitá

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O

odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

VV 	 	" Odstranění podkladních vrstev podlahy na stávající základovou desku / stropní

konstrukci vč. veškerého příslušenství. "

Odpověď zadavatele:

Z původní projektové dokumentace byla určena tl. skladby 100 mm. V podlahách na terénu předpokládáme hydroizolaci z asfaltových pásů, tepelnou izolaci EPS tl. 40 mm + armovanou betonovou mazaninu s vyrovnávacím cementovým potěrem tl. 50 mm + nášlapnou vrstvu. V podlahách v 1. NP předpokládáme kročejovou izolaci ze skelných vláken tl. 20 mm + armovanou betonovou mazaninu s vyrovnávacím cementovým potěrem tl. 80 mm + nášlapná vrstva.

V soupise prací byla položka zrušena a rozdělena na jednotlivé položky dle výše zmíněných skladeb a to jako pol. č. 215 až 222. Vzhledem k rozdělení je upraveno také množství odvozu suti v položkách č. 113 až 122. Také došlo k přidání množství u položky č. 199.

# Dotaz č. 4

U níže uvedené položky prosíme upravit popis položky – dle vysvětlení zadavatele se jedná pouze o prvky pro trvalou demontáž. Prosíme odstranit doplňkový popis o zpětné montáži a úpravě prvků.

| 109 | K | 989999102 SPC | Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků na fasádě / likvidace nevhodných prvků - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků na fasádě / likvidace nevhodných prvků - Specifikace dle PD

Poznámka k položce:

" Demontáž a případná úprava, očištění, nátěr a zpětná montáž prvků na fasádě - osvětlení, větracích mřížek, revizních dvířek, vypínačů, zvonků, telekomunikačního zařízení, kamerového systému, čidel, držáků, čistících rohoží, pamětní desky, apod."

" Zpětné připevnění na fasádu pomocí systémových prvků, šroubovacích hmoždinek nebo chemických kotev přes systémové podložky / Odstranění prvků a jejich likvidace. "

" Předpokládané prvky na trvalou demontáž vč. likvidace:  - svítidlo VO na fasádě - 1 ks;  - informační desky, štítky apod. - 5 ks;  - označovací cedule, plachta pavilonu - 1 ks;  - nápis kavárny - 1 komplet;  - satelitní zařízní - 1 ks;  - bezpečnostní kamery, vekovní svítidla s čidly, zásuvky apod. - 10 ks;  - kohout vodovodu - 1 ks. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

" Práce s prvky na fasádě " (1,0)

Odpověď zadavatele:

Ano, jedná se o trvalou demontáž. Odpověď byla zveřejněna na stejný dotaz v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, dotaz č. 3. Informace o rozsahu prací je uvedena v poznámkách položky. Předpokládá se pouze trvalá demontáž a odstranění v poznámce zmíněných prvků. Poznámka položky upravena.

# Dotaz č. 5

U níže uvedené položky prosím specifikovat hmotnost a rozměry zařízení a do jaké vzdálenosti bude přepraven (výškově i půdorysně). Dále prosíme specifikovat jaká ochranná opatření máme při transportu uvažovat. Ke zvážení: Nebylo by vhodnější, aby nedošlo k poškození, kdyby si tuto technologii v předstihu provozovatel přestěhoval sám?

| 124 | K | 998017901 SPC | Vystěhování RTG přístroje vč. uložební na dočasnou skládku aa nastěhování | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

RTG přístroj je v současné době již přestěhován. Z tohoto důvodu je položka zrušena.

# Dotaz č. 6

Níže uvedené položky prosíme rozdělit dle metodiky URS (demontáže, potrubí, bourání konstrukcí, přesuny vybouraného materiálu, odvoz na skládku, poplatek za skládku, zaslepení potrubí atd.)  V současném znění položek je požadavek na demontáž potrubí včetně případného bourání konstrukcí pro přístup k demontované části a opětovného zhotovení těchto konstrukcí. Tato položka je těžko ocenitelná a v případě správného ocenění bude výsledná cena pro investora značně nevýhodná. Z níže uvedených položek dále prosíme zcela oddělit demontáž a likvidaci azbestu.

| 131 | K | 721999101 SPC | Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení prostupů - svodné potrubí - Specifikace dle PD | m | 25,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | K | 721999102 SPC | Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení prostupů - odpadní (svislé) potrubí - Specifikace dle PD | m | 30,00000 |
| 133 | K | 721999103 SPC | Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení prostupů - připojovací potrubí vč. potrubí na odvod kondenzátu - Specifikace dle PD | m | 35,00000 |
| 134 | K | 721999104 SPC | Odstranění veškerých armatur kanalizace vč. příslušenství - Specifikace dle PD | kus | 50,00000 |
| 136 | K | 722999101 SPC | Odstranění stávajících rozvodů teplé + cirkulační vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD | m | 300,00000 |
| 137 | K | 722999102 SPC | Odstranění stávajících rozvodů studené vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD | m | 250,00000 |
| 138 | K | 722999103 SPC | Odstranění stávajících rozvodů požární vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD | m | 40,00000 |
| 139 | K | 722999104 SPC | Odstranění veškerých armatur vodovodu vč. příslušenství - Specifikace dle PD | kus | 70,00000 |
| 141 | K | 723999201 SPC | Odstranění stávajících rozvodů mediciálních plynů vč. veškerých tvarovek, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD | m | 500,00000 |
| 142 | K | 723999202 SPC | Odstranění veškerých armatur a prvků mediciálních plynů vč. příslušenství - Specifikace dle PD | kus | 30,00000 |
| 157 | K | 731999101 SPC | Odstranění stávajících rozvodů vytápění vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD | m | 400,00000 |
| 158 | K | 731999102 SPC | Odstranění stávajících otopných těles - Specifikace dle PD | kus | 35,00000 |
| 159 | K | 731999103 SPC | Odstranění veškerých armatur vytápění vč. příslušenství - Specifikace dle PD | kus | 80,00000 |

Odpověď zadavatele:

Jedná se o předpokládané odstranění stávajících rozvodů [m] a jednotlivých koncových prvků a příslušenství [ks], kdy jsou v ceně obsaženy veškeré práce vč. odvozu a likvidace suti.

Položka je takto koncipována z důvodů např. přesného zjištění druhu, dimenze materiálu až při samotném odstranění, přičemž MJ je standardní (nikoli sada, komplet, soubor, …) a uchazeč je schopen na základě odborné znalosti a zkušenosti. Tuto položku řádně ocenit, neboť jsou přesně popsané práce, které položky obsahují.

Rozdělení např. na jednotlivé materiály, dimenze, veškeré práce, suť apod. je v takových případech, kdy se odstraňuje veškeré vedení a prvky zcela zbytečné.

Práce popsané nad rámec bourání jsou brány jako případné nutné pro odstranění vedení – např. v místnostech s pohledem bez zásahu do místnosti, rozšíření otvoru v místech prostupů, apod.

Z položek byl odstraněn popis ohledně azbestu a na nakládání s ním vytvořeny nové položky č. 213 na poplatek za uložení odpadu obsahujícího azbest a 214 za práce spojení s odstraněním materiálu obsahují azbest na stavbě s předpokládaným množstvím azbestu. Toto množství také doplněno do stávajících položek pro odvoz suti – pol. č. 113, 114, 116.

Možný výskyt azbestu je uvažován v 1. PP u VZT či v objektu jako prvky izolací rozvodů, těsnících prvků, desky v kabelových rozvodech apod.

# Dotaz č. 7

U níže uvedených položek prosíme oddělit demontáž prvků s obsahem azbestu a vyjmenovat konkrétní výměry, u kterých bude požadováno uvedení povrchových úprav do původního stavu.

| 161 | K | 741999101 SPC | Demontáž svítidel vč. veškerého jejich příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek, apod. - Specifikace dle PD | kus | 180,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | K | 741999102 SPC | Demontáž koncových prvků vč. veškerého příslušenství - rámů, krabice, krytů, apod. - Specifikace dle PD | kus | 450,00000 |
| 163 | K | 741999103 SPC | Demontáž silnoproudých rozvodů včetně případného | m | 10 000,00000 |
|  |  |  | zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD |  |  |
| 166 | K | 742999101 SPC | Demontáž koncových prvků slaboproudých rozvodů - Specifikace dle PD | kus | 200,00000 |
| 167 | K | 742999102 SPC | Demontáž kabeláže slaboproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD | m | 5 000,00000 |
| 169 | K | 750999101 SPC | Odstranění stávajících rozvodů chlazení vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD | m | 50,00000 |
| 170 | K | 723999202 SPC.1 | Odstranění veškerých armatur a prvků chlazení vč. příslušenství - Specifikace dle PD | kus | 20,00000 |

Odpověď zadavatele:

Viz reakce na dotaz č. 6.

Z položek byl odstraněn popis ohledně azbestu a na nakládání s ním vytvořeny nové položky č. 213 na poplatek za uložení odpadu obsahujícího azbest a 214 za práce spojení s odstraněním materiálu obsahují azbest na stavbě s předpokládaným množstvím azbestu. Toto množství také doplněno do stávajících položek pro odvoz suti – pol. č. 113, 114, 116.

Možný výskyt azbestu je uvažován v 1. PP u VZT či v objektu jako prvky izolací rozvodů, těsnících prvků, desky v kabelových rozvodech apod.

# Dotaz č. 8

Níže uvedené položky prosíme rozdělit dle metodiky URS na demontáže potrubí, demontáž izolací, přesun vybouraného materiálu, odvoz na skládku a poplatek za skládku. Dále žádáme zcela zvlášť uvést demontáž prvků a obsahem azbestu, neboť se jedná o zcela odlišnou technologii demontáží.

| 172 | K | 751999101 SPC | Odstranění stávajících rozvodů VZT čtyřhranných vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD | m | 150,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | K | 751999101 SPC.1 | Odstranění stávajících rozvodů VZT kruhových vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD | m | 150,00000 |
| 174 | K | 751999103 SPC | Odstranění zařízení nuceného větrání a odtahu VZT vč. příslušenství - Specifikace dle PD | kus | 1,00000 |
| 175 | K | 751999104 SPC | Odstranění veškerých prvků vzduchotechniky vč. příslušenství - Specifikace dle PD | kus | 130,00000 |

Odpověď zadavatele:

Viz reakce na dotaz č. 6.

Z položek byl odstraněn popis ohledně azbestu a na nakládání s ním vytvořeny nové položky č. 213 na poplatek za uložení odpadu obsahujícího azbest a 214 za práce spojení s odstraněním materiálu obsahují azbest na stavbě s předpokládaným množstvím azbestu. Toto množství také doplněno do stávajících položek pro odvoz suti – pol. č. 113, 114, 116.

Možný výskyt azbestu je uvažován v 1. PP u VZT či v objektu jako prvky izolací rozvodů, těsnících prvků, desky v kabelových rozvodech apod.

Dotazy k části D.1.1.-2 - ASŘ – NOVÝ STAV

Dotaz č. 1

Níže uvedenou položku prosíme upravit dle běžných stavebních prací a ceníků URS – dodávku betonové směsi pro injektáž mikropilot uvádět například v m3 nebo v délce a průměru kotev, a ne v hodinách, což je značně nestandardní požadavek.

| 51 | K | 282602901 SPC | D+M Injektování mikropilot a kotev vč. reinjektáže - Specifikace dle PD | hod | 70,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Měrná jednotka položky na injektování mikropilot a kotev je dle ceníkových standardů ÚRS.

# Dotaz č. 2

Níže uvedená položka požaduje vytvoření pojezdové plošiny pro stroj tryskové injektáže. V projektu jsme nedohledali, že by se měla provádět trysková injektáž. Nejedná se spíše o pracovní plochu pro pojezd vrtných souprav pro provedení zajištění a základů?

| 56 | K | 285999901 SPC | Případné zajištění únosné pracovní plošiny pro stroj tryskové injektáže vč. pozdějšího odstranění - Specifikace dle PD | m2 | 492,20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Ano, jedná se o pojízdnou plochu pro všechny vrtné a pilotovací soupravy. Název a popisek položky upraven.

# Dotaz č. 3

# U níže uvedené položky prosím specifikovat plochu sanovaných konstrukcí. Dále k této položce prosíme o stanovení tloušťky degradovaného materiálu, který bude požadován doplnit.

| 57 | K | 29199901 SPC | D+M Sanace konstrukcí stávající anglickýczh dvorků - Specifikace dle PD | m2 | 196,35000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D+M Sanace konstrukcí stávající anglickýczh dvorků - Specifikace dle PD

Poznámka k položce:

" V ceně veškeré nutné práce související se sanací (např. ověření a kontrola stavu konstrukcí, , očištění, úprava trhlin, jejich injektáž, zakrytí viditelné výztuže, apod), případná ochrana svorku (doplnění obalení HI, geotextílií, apod), doplnění a úprava dna po vybourání a novém osazení vpustí, jeho dospádování, a další veškeré nutné práce a materiál související se sanací a úpravou stávajících konstrukcí anglických dvorků. V ceně také přesun hmot a případný odvoz a likvidace suti. "

" POZN: Cena vztažena na půdorysnou plochu dvorků, nikoli skutečnou plochu konstrukcí - stěn a desky. "

" Sanace a úprava stávajcí ŽB konstrukcí anglických dvorků "

" Sanace ŽB konstrukcí anglických dvorků - stěn a desek." (152,77)+(16,16+27,42)

Odpověď zadavatele:

Předpokládá se očištění povrchu stávajících konstrukcí tlakovou vodou a ručně. Po očištění je uvažováno s provedením reprofilace u části krycích vrstev výztuže, kdy je výměra pro reprofilaci stanovena stanoveno na 30 % z celkové plochy anglických dvorků.

Položka zrušena a rozdělena na jednotlivé položky – nové položky č. 810 až 819 a výměra dána i k nové položce č. 805.

Výraznější poškození, kdy by bylo potřeba injektovat trhliny, se nepředpokládá.

# Dotaz č. 4

Prosíme upřesnit technické řešení níže uvedeného překladu. V projektové dokumentaci ani výkazu výměr není specifikováno, jakou pásovou ocelí mají být spojeny při spodním povrchu. Jak má být prostor mezi nosníky probetonován, když mají být zároveň k sobě svařeny?

| 64 | K | 317999101 SPC | D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 100, dl. 0,95 m - I.P08 | kus | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Viz dotaz č. 1 pro část D.1.1.-1 - ASŘ – BOURACÍ PRÁCE.

Veškeré práce necháváme v položce na dodávku a montáž překladů, neboť se jedná o jeden celek, který je třeba provést, práce v něm jsou dostatečně popsány a uchazeč by měl být natolik odborný, aby byl schopen tyto položky ocenit.

K tomu doplňujeme následující informace:

- Pro překlady tvořené profily L:

  - Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40×5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním líci dílčích profilů

  - Uložení překladů dle délky

- Pro překlady tvořené profily I:

  - Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40×5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním líci dílčích profilů

  - Prostor mezi překlady bude probetonován a překlad obetonován – uvažován beton C25/30 – XC1

  - Uložení překladů dle délky na betonový roznášecí kvádr

Informace v soupise prací u položek pro jednotlivé překlady byly upraveny v závislosti na druhu a výše uvedených poznámkách.

# Dotaz č. 5

Prosím o rozdělení níže uvedených položek dle metodiky URS. Doplňkové prvky uvedené v poznámce doplnit do výkazu jako samostatnou položky s uvedením konkrétního požadovaného profilu a výměrou v metrech – (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.)

| 66 | K | 330321410 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 4,33598 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Poznámka k položce: " Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). " |  |  |
| 67 | K | 330321513 | Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného agresivnímu prostředí C 25/30 bez výztuže | m3 | 2,23230 |
| 77 | K | 341321410 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 150,46710 |
| 88 | K | 345321515 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 29,98275 |

Odpověď zadavatele:

Popisky z položek byly odstraněny a přidány samostatné položky č. 808 a 809 na bobtnající těsnící pásek a smršťovací těsnící profily. Jejich specifikace viz výkres „III.a-D.1.2.1.c.04. TVAR, DETAILY“ v části „D.1.2.1. SKR – OBJEKT“.

# Dotaz č. 6

U níže uvedené položky prosíme specifikovat konkrétní výplň spáry. Bude spára pouze vyplněna pružným materiálem nebo bude osazena dilatačním profilem – viz poznámka k položce. Jedná se o práce s výrazně jinou cenou. Jestli bude požadavek na dilatační profil, požadujeme přesnou specifikaci tohoto profilu.

| 113 | K | 634911901 SPC | Řezání dilatačních / smršťovacích spár v potěru / mazanině vč. jejich výplně | m | 70,30000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Řezání dilatačních / smršťovacích spár v potěru / mazanině vč. jejich výplně

Poznámka k položce:

" Vyřezání nutných dilatačních / smršťovacích spár v potěru či mazanině a jejich vyčištění z důvodu dilatace vč. jejich výplně pružným materiálem "

" V ceně veškeré nutné práce související s vyřezáním dilatačních spár a jejich vyplněním (např. řezání, vyčištění, vyplnění, ochrana hran řezání apod.) vč. případných systémových systémových dilatačních lišt.  V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " "  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " POZN: Uvažováno s řezáním v místnostech s potěrem plochy nad 40,0 m2. "

" Řezání spár v potěru či betonu podlah. " (5,4+(2,35)*2)+(5,05+1,2)+(6,9+5,25+3,8+3,0+8,3*2+9,2*2)

Odpověď zadavatele:

Řezání spár je pro potřeby rozpočtu uvažováno dle popisu v místnostech nad 40,0 m2, kdy bylo řezání uvažováno dle šířky či délky místnosti tak, aby plocha nepřesáhla 40,0 m2.
Přesné výměry, rozestupy spár, hloubka, šířka, výplň a další věci závisí na technologii provádění (výrobci) a dalších souvisejících věcech. Tyto věci je nutno finálně upřesnit jako součást spárořezu - výrobní či dílenské dokumentace.

Spára se předpokládá vyplnit pouze pružným materiálem.

V závislosti na vyplnění upraven popisek položky.

# Dotaz č. 7

U níže uvedené položky prosíme o uvedení výměry dle projektové dokumentace – mb – lamely v konstrukční části projektu počítány na mb. V projektu jsou lamely navržené kolem nových otvorů a délka lamel není přímo úměrná ploše otvoru. (pro obdélníkový otvor bude potřeba více lamel než pro čtvercový). Uvedení výměry v mb bude odpovídat požadavků statické části projektu.

Dále u této položky prosím konkrétně specifikovat, jaké konstrukce máme ocenit dle poznámky k této položce „případné odstranění konstrukcí a zpětné provedení“

| 171 | K | 985341329 SPC | Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB konstrukce a podhledů tl do 1,4 mm modul pružnosti do 170 kN/mm2 š 60 mm - Specifikace dle PD | m2 | 35,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB konstrukce a podhledů tl do 1,4 mm modul pružnosti do 170 kN/mm2 š 60 mm - Specifikace dle PD

Poznámka k položce:

" V ceně veškeré nutné práce související s provedením zesílení konstrukce lamelami - ruční očištění povrchu, příplatky, uhlíkové lamely vč. lepidla, odmaštění konstrukce, vyrování konstrukce pro vybourání, lepidlo, případné odstranění konstrukcí a zpětné provedení vč.

dodávek materiálu a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením uhlíkových lamel.  V ceně také přeun hmot, případný odvoz a likvidace suti. "

" Provedení zesílení konstrukce stěn uhlíkovými lamelami "

Odpověď zadavatele:

Celková délka uhlíkových lamel dle specifikace v tab. a dle požadavků statické části činí cca 100 bm.

V soupise prací byla zrušena a nahrazena novými položka č. 802 až 806 na přípravu povrchu a samotné lamely.

Odstranění konstrukce bylo v původní položce navíc.

Vlivem rozdělení položky bylo také upraveno množství přesunu hmot v pol. č. 176.

V závislosti na úpravě a také doplněna položka č. 807 na protipožární obklad lamel v místech nadpraží.

Po kontrole došlo také k úpravě množství v části BP u položek č. 127 (svislá HI), 71 (bourání příček), 105 (otlučení omítek) a 129 (odstranění TI). Vlivem těchto úprav došlo také ke změně množství odvozu suti.

Po kontrole došlo také k úpravě množství v části NS u položek č. 82 (pórobetonové zdivo 100 mm), 176 (přesun hmot) a provedení položek na venkovní omítku jako ochranu lamel č. 821 až 823.

# Dotaz č. 8

Prosíme o specifikaci, pod jaké vláknocementové desky má být tato konstrukce. Ve výkazu výměr jsme žádné vláknocementové desky nenašli. Dále prosím o upřesnění profilu této konstrukce a výměru, o jakou plochu podkladní konstrukce se jedná.

| 361 | K | 764999801 SPC | D+M Případná pokladní konstrukce z dřevěných hranolů pod vláknocementové desky - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D+M Případná pokladní konstrukce z dřevěných hranolů pod vláknocementové desky - Specifikace dle PD

" Případné dřevěné hranoly vč. impregnace, opracování, uložení a veškerého příslušenství po kotvení vláknocementových desek " (1,0)

Odpověď zadavatele:

Jedná se o chybu v popisku. Nemají být vláknocementové, ala cementotřískové desky, které jsou součástí jednotlivých položek na oplechování atiky.

Položka zrušena a nahrazena položkami o předpokládaném počtu kusů jednotlivých hranolů vč. rozměru jako pol. č. 801.

# Dotaz č. 9

K položce generálního klíče prosíme upřesnit celkový počet vložek pro ocenění.

| 465 | K | 766999991 SPC | D+M Systém generálního klíče - Specifikace ve výpisu dveří | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Dotaz byl již zodpovězen ve zveřejněném vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, odpověď na dotaz č. 12.

Platí požadavek dle PD, příloha č. I-D.1.1.c.08. TECHNICKE PODMINKY - KML, tedy 6-ti stavítkový systém v bezpečnostní třídě RC3. Rozměr vložek dle tloušťky dveří vybraného výrobce, počet vložek odpovídá počtu dveří s mechanickým vložkovým zámkem dle výpisu dveří.

V soupise prací byl uvažován požadavek uvedený ve výpise dveří – „III.a-D.1.1.c.01. VYPIS DVERI“ – ze kterého byla uvažována položka č. 465 v soupise prací na listě „D.1.1.-2 - ASŘ - NOVÝ STAV“. Tato položka byla upravena.

# Dotaz č. 10

Níže uvedenou položku navrhujeme rozdělit na jednotlivé práce dle poznámek k položce. Při ocenění všech poznámek v položce dohromady, jak je nyní uvedeno ve výkazu výměr, nebude pro investora přehledné, co jaký požadavek stojí. Dále ke zvážení, jestli je opravdu nutné uvažovat s veškerými požadavky dle poznámky položky. K jednotlivým bodům požadujeme bližší specifikaci a konkrétní výměru.

Lišty a profily – prosíme bližší specifikaci jakou lištu zadavatel požaduje, umístění a výměru v metrech běžných.

Spárování – prosíme upřesnit, zda investor opravdu požaduje spárování epoxidem nebo postačuje spárování standardní spárovací hmotou.

Upřesnit pokládku dlažby – v poznámce nakoso, v projektech kresleno na střih.

Upřesnit pokládku dlažby – parketový vzor – dle projektové dokumentace je uvažován jeden rozměr dlažby 300 x 300, bude požadavek na řezání dlažby a vytváření nějakého vzoru? Jestli ano požadujeme upřesnit spárořez. Současné naznačení spárořezu v PD je na střih. Prosím upřesnit další profily pro keramickou dlažbu dle poznámky výkazu výměr.

| 602 | K | 771099911 SPC | Příplatek k podlahám z dlaždic za použití veškerých lišt a profilů,za případné spárování dvousložkovým tmelem a veškerých nutných prvků pro keramickou dlažbu | m2 | 88,01000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Příplatek k podlahám z dlaždic za

použití veškerých lišt a profilů,za

PP 	 	případné spárování dvousložkovým

tmelem a veškerých nutných prvků pro keramickou dlažbu

Poznámka k položce:

" Příplatek za použití veškerých lišt, profilů a prvků nutných pro keramickou dlažbu. Např.:   - za veškeré profily a lišty pro dlažbu - přechodové, ukončující, koutové, schodové a dilatační profily a lišty apod.;  - za spárování - např. dvousložkovým

P 	 	tmelem či lepidlem, bílým cementem apod.;  - za separační provazce,

speciální distanční křížky a pomůcky pro provedení spárování;  - za případné pracnější řezání dlaždic - do oblouku apod.;  - za speciální pokládku dlažby - na koso, parketový, diagonální vzor apod.;  - další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení keramické dlažby. "

" POZN: Výměra vztažena a celkovou plochu podlah. "

VV 	 	" Příplatek ke keramickým dlažbám za veškeré nutné prvky, 	 	88,01000

profily a práce " (30,28+57,73)

Odpověď zadavatele:

V poznámce položky jsou zmíněny veškeré práce, které by si v ní mohl uchazeč zohlednit vzhledem k informacím uvedeným v PD, tudíž to nemusí být všechny zmíněné.

Položka je vztažena na m2 čisté plochy, kdy si na základě odbornosti stanoví rozsah prací vzhledem k ploše uvažovaným rozměrům dlažby, počtu místností apod.

Lišty, profily a spárování dle PD (výkresech částí, TZ), pokládka dlažby se předpokládá dle části D.1.4.9..

Tyto věci je nutno finálně upřesnit jako součást spárořezu - výrobní či dílenské dokumentace.

Dotaz č. 11

Opravdu je nutné spárovat dlažbu a obklad epoxidem? Tento způsob montáže je značně nákladnější. Jestli investor trvá na požadavku spárování epoxidem, prosíme uvádět výměru v mb epoxidové spáry, jak se oceňuje dle metodiky URS. Nebo se jedná o běžné spárovací hmoty?

| 606 | K | 771577114 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 88,01000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 462,16200 |

Odpověď zadavatele:

Spárování dle informací uvedených v PD. Nacenění spárovaní na m2 daných materiálů je standardem. Položky na příplatky za spárování zrušeny, neboť případné příplatky za spárování je nutno zohlednit v položkách za příplatky pro keramickou dlažbu (pol. č. 602) a keramický obklad (pol. č. 712).

# Dotaz č. 12

U podlah keramických a obkladů chybí ve výkazu výměr položka pro silikonovou spáru – přechod podlaha stěna a vnitřní kouty. Prosíme doplnit včetně uvedení konkrétní výměry v metrech běžných.

Odpověď zadavatele:

Veškeré práce nutné, ale nespecifikované, je nutno zohlednit a ocenit v položkách příplatků, které jsou vztaženy na m2 daných ploch – pro keramické dlažby pol. č. 602, pro keramické obklady pol. č. 712.

# Dotaz č. 13

U níže uvedené položky prosíme upřesnit:

Lišty a profily – prosíme bližší specifikaci, jakou lištu zadavatel požaduje, umístění a výměru v metrech běžných.

| 712 | K | 781492901 SPC | Příplatek k vnitřním obkladům za použití hliníkových (popř. nerezových) lišt a profilů, spárování, separačního provazce a veškerých nutných prvků pro obklad - Specifikace dle PD | m2 | 462,16200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Příplatek k vnitřním obkladům za použití hliníkových (popř. nerezových) lišt a profilů, spárování, separačního provazce a veškerých nutných prvků pro obklad - Specifikace dle PD

Poznámka k položce:

" Příplatek za použití veškerých lišt, profilů a prvků nutných pro obklad. Např.:   - za veškeré profily pro obklady - rohové, dilatační, ukončovací, stupňové apod.;  - za separační provazce a distanční křížky pro provedení spárování;  - za případné pracnější řezání obkládaček - do oblouku apod.;  - za provedení obkladů ostění, nadpraží, parapetů oken, dveří;  - další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení obkladů. "

" POZN: Výměra vztažena a celkovou plochu obkladů. "

Odpověď zadavatele:

Přesné výměry budou určeny až na základě dílenské / výrobní dokumentace. Položka je z důvodu uvažovaných nákladů, kterou si uchazeč ocení na základě svých zkušeností, znalostí, postupu prací apod.

Uvažované profily jsou hliníkové. Název položky byl upraven.

Dotaz č. 14

V které části zadávací dokumentace je uveden azbestový průzkum? popř. do kdy ho objednatel doplní do podkladů?  V případě, že není zpracován, navrhujeme práce spojené s demontáží a likvidací azbestu ze zadání odstranit, a tyto práce řešit až s vybraným dodavatelem při provádění prací jako vícepráce. Jedná se o značně specifické práce, pro jejichž ocenění je potřeba podrobnější podklady, než jsou v zadávací dokumentaci.

Odpověď zadavatele:

Azbest byl prokázán ve skladbách střech viz. „Protokol ke střešním sondám“ – bylo součástí Dokladové části.

Dále je možnost jeho výskytu v izolacích, těsnících prvcích profesí – viz reakce k dotazům na odstranění popisku azbestu z položek demontáže TZB rozvodů a zařízení.

# Dotaz č. 15

Prosíme upřesnit tloušťku minerální omítky zateplovacího systému na fasádě. Dle výpisu skladeb je tloušťka výztužné tkaniny armovacího tmelu a minerální omítky celkem 15mm což je více než se běžně dle doporučení výrobců realizuje. Můžeme ocenit tloušťku armovacího tmelu a minerální omítky dle výrobcem doporučené tloušťky – armovací tmel cca 4mm-6mm a minerální omítka cca 2mm-3mm?

Odpověď zadavatele:

Tloušťka skladby zateplovacího systému může být upravena dle vybraného dodavatele, nicméně trváme na použití specifikovaného materiálu jednotlivých vrstev.

# Dotaz č. 16

U níže uvedené položky je poznámka s orientační výměrou 7m2 – prosím upravit výměru položky na 7m2 místo jedna sada.

| 715 | K | 783999901 SPC | D+M Nátěr vnitřních a venkovních kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy,očištění, základního a vrchního syntetického nátěru | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D+M Nátěr vnitřních a venkovních kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy,očištění, základního a vrchního syntetického nátěru

Poznámka k položce:

" Nátěr: Základní rozpouštědlový nátěr s aktivními ochrannými pigmenty proti korozi, rozpouštědlo bez obsahu aromátů, email na bázi alkydové pryskyřice s přídavkem polyuretanu s obsahem rozpouštědla bez obsahu aromátů. "

" Vnitřní viditelné ocelové konstrukce budou otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 60 µm a vrhním nátěrem v celkové min. tloušťce 100 µm v odstínu dle architekta."

" Předpokládané množství úpravy stávajících ocelových konstrukcí:  - stávající ocelové zárubně dveří na hranicích řešených a neřešených úseků - 4,5 m2.  - stávající dveře jako přístup do jader - 2,5 m2. "

" Urgent " (1,0)

Odpověď zadavatele:

Položka byla zrušena a rozdělena na položky pro nátěr vnitřních a venkovních konstrukcí s předpokládanou výměrou. Jedná se o položky č. 799 a 800.

# Dotaz č. 17

U níže uvedené položky prosíme doplnit:

Množství požadovaných čidel počasí, včetně umístění délky a typu kabeláže pro propojení systému. V projektové dokumentaci tyto údaje nedohledány. Dále není specifikován systém ovládání – prosíme specifikovat jaký řídící modul objednatel požaduje.

| 727 | K | 786623901 SPC | D+M Venkovní žaluzie - elektricky ovládané - Specifikace ve výpisu oken | m2 | 15,75000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D+M Venkovní žaluzie - elektricky ovládané - Specifikace ve výpisu oken

Poznámka k položce:

" Předokenní hliníková žaluzie. Šířka lamel 80 mm. Tvar lamely "C". Montáž na nadpraží. Viditelný žaluziový kastlík. Barva RAL 9006

(bílý hliník). "

" Včetně podpůrné a rozšiřující konstrukce, vodících kolejnic, elektrického pohonu, pokabelování, napojení na elektro, ovládacích prvků a veškerého nutného příslušenství. "

" V ceně žaluziový box včetně systémové izolace, systémové desky pro aplikaci omítky, oplechování z poplastovaného plechu, vynášecí profil pro žaluziový box. "

" Součástí automaticky systém pro ovládání pomocí čidel - větrných, slunečních. "  " POZN.: Plocha vztažena na výměru okenních výplní. "

V části elektroinstalace nesouhlasí počet tlačítek s počtem žaluzií. Prosíme sjednotit výměru.

| 24 | K | 741999209 SPC | D+M Žaluziový vypínač - Specfikace dle PD | kus | 11,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Počet čidel počasí bude proveden dle doporučení výrobce žaluzií včetně jejich umístění a prokabelování. Stejně tak řídící modul je dodávkou žaluzií a řídí se doporučením výrobce.

Počet tlačítek uvedených ve VV je správně. Jedno tlačítko ovládá žaluzie v jedné místnosti bez ohledu na počet žaluzií.

Dotaz č. 18

Položky s nulovou výměrou uvedené ve výkazu výměr nemusíme oceňovat?

Odpověď zadavatele:

Ano, položky s nulovou výměrou zůstanou neoceněné. Jedná se o vybavení kuchyňských linek a část D.2.2. ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE.

Dotazy k části D.1.4.1. – ZTI

# Dotaz č. 1

U níže uvedené položky požadujeme specifikovat počty kusů těsněných prostupů včetně průměru potrubí, které bude těsněno.

| 116 | K | 722999701 SPC | D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Chráničky pro vedení vodovodu nejsou požadovány. Prostor mezi potrubím a konstrukcemi se pouze utěsní vypění, pro co slouží položka č. 120.

Provedení prostupů je uvažováno v části ASŘ a dodatečné prostupy u SDK se nepředpokládají, neboť je uvažováno s jejich prováděním až po provedení rozvodů.

# Dotaz č. 2

U níže uvedené položky požadujeme vypsat konkrétní armatury včetně počtu těchto armatur.

| 117 | K | 722999801 SPC | D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vodovodu | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Jsou předpokládány armatury automatické odvzdušňovací ventily (AOV) v nejvyšších místech.

Předpokládaný počet AOV DN 15 je 30 ks, a to jak na nových stoupačkách (předpoklad 3 ks) tak pro doplnění či výměnu nastávajících). Pro AOV přidána pol. č. 146.

Tato položka je v závislosti na rozepsání zrušena.

# Dotaz č. 3

# U níže uvedené položky požadujeme uvést konkrétní výměry a konkrétní práce dle metodiky URS.

| 118 | K | 722999802 SPC | D+M Ostatní práce spojené s vodovodem - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Práce jsou v položce dostatečně popsány, doplňujeme předpokládané délky.

- Přerušení dodávky – nutno zastavit dodávku vody, aby nedošlo k „vytopení“ míst a části, kde se napojujeme během provedení napojení nového potrubí na stávající rozvody.

- Proplach potrubí a desinfekce – jedná se o desinfekci a proplach celého systému po napojení, aby bylo zabráněno případného znečištění vody po obětovném napuštění ze zbytků materiálu po napojení – zde záleží na požadavcích, zda bude proplachovat celý rozvod či jen daný úsek, ve kterém docházelo k napojení.

- Napojení na zařízení jiných profesí – nepředpokládá se.

Informace také upraveny v popisu položky.

# Dotaz č. 4

U níže uvedené položky požadujeme uvést dimenze potrubí a konkrétní počty ucpávek.

| 119 | K | 722999901 SPC | D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Provedením protipožárních prvků sadou pro danou profesi je běžným standardem a uchazeč si tyto ucpávky je schopen nacenit na základě své odborné zkušenosti – např. % z celkové ceny dané profese.

Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrny z PD, např. z výkresů PBŘ, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, pro jakou profesi se jedná.

Není také specifikován 1 materiál, neboť záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Avšak musí být zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tloušťce, aby byla daná odolnost zajištěna.

# Dotaz č. 5

U níže uvedené položky požadujeme specifikovat materiál výplně a konkrétní výměru dle položek URS.

| 120 |  | K | 722999991 SPC | D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Přesné výměry nelze určit, neboť záleží na způsobu provedení a kvalitě provedené práce u jednotlivých uchazečů, jak moc velké množství bude třeba utěsnit – rozdíl mezi potrubími a konstrukcí.

Materiál dle potřeby pro vyplnění a zajištění rovnosti plochy pro omítky - např. TI z EPS či MV, montážní pěna vč. odřezání apod.

# Dotaz č. 6

U níže uvedené položky požadujeme specifikovat konkrétní výměru a specifikaci jednotlivých požadovaných prací. (například délka dimenze potrubí)

| 135 | K | 725999201 SPC | D+M Příprava pro napojení ZP - myčka nádobí - Specifikace dle PD - M1 | kus | 2,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Jedná se o přípravu napojení pro budoucí prvky - zařizovací předmět či spotřebič. Je nutno přípravu provést tak, aby bylo možno provést jen napojení daného prvku bez pozdějšího zásahu do připravovaných potrubí – vody a kanalizace. Délka potrubí závisí na výše popsaném.

Součástí je také dočasné zaslepení po provedení před pozdějším napojení prvku.

Specifikace prací je popsána v poznámce položek.

Dotaz č. 7

U níže uvedených položek požadujeme specifikovat konkrétní výměru a specifikaci jednotlivých požadovaných prací.

| 136 | K | 725999202 SPC | D+M Příprava pro napojení ZP - myčka podložních mís - Specifikace dle PD - M2 | kus | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | K | 725999211 SPC | D+M Příprava pro napojení ZP - dřez jendoduchý zápustný s odkapem - Specifikace dle PD - D1 | kus | 2,00000 |
| 138 | K | 725999212 SPC | D+M Příprava pro napojení ZP - dřez jendoduchý zápustný bez odkapu - Specifikace dle PD - D2 | kus | 10,00000 |
| 139 | K | 725999221 SPC | D+M Příprava pro napojení ZP - umyvadlo zápustné - Specifikace dle PD - U2 | kus | 7,00000 |
| 140 | K | 725999222 SPC | D+M Příprava pro napojení ZP - umyvadlová výlevka se stojánkovou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY2 | kus | 1,00000 |
| 141 | K | 725999231 SPC | D+M Příprava pro napojení hydrantového systému - Specifikace dle PD - H | kus | 2,00000 |

Odpověď zadavatele:

Reakce viz dotaz č. 6.

Jedná se o přípravu napojení pro budoucí prvky - zařizovací předmět či spotřebič. Je nutno přípravu provést tak, aby bylo možno provést jen napojení daného prvku bez pozdějšího zásahu do připravovaných potrubí – vody a kanalizace. Délka potrubí závisí na výše popsaném.

Součástí je také dočasné zaslepení po provedení před pozdějším napojení prvku.

Specifikace prací je popsána v poznámce položek.

# Dotaz č. 8

U níže uvedené položky prosím specifikovat počet označení, které bude investor požadovat. Standardně se rozvody vody neoznačují.

| 143 | K | 725999901 SPC | D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Množství a počet kusů je dle složitosti trasy, provedení a obvyklém značení, které je běžně používáno pro označování zařízení ZTI.

# Dotazy část D.1.4.1.b.09.-1 AREÁLOVÁ KANALIZACE - PŘED OBJEKTEM

Dotaz č. 1

Pro ocenění níže uvedené položky je potřeba bližší specifikace. Popis položky se odkazuje na projektovou dokumentaci, ale na výkrese III.a-D.1.4.1.b.08. AREALOVA KANALIZACE tato specifikace – zejména dimenze žlabu není uvedena.

| 47 | K | 871999691 SPC | D+M Liniový odvodňovací žlab - Specifikace dle PD - LŽ | m | 37,20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpusti, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítko+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

" Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - LŽ1 " 4,3

" Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - LŽ2 " 7,3

" Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - LŽ3 " 5,0

" Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - LŽ4 " 20,6

Odpověď zadavatele:

Jedná se o žlab š. 200 mm s vnitřní š. 150 mm. Specifikace žlabu viz technické listy v části „D.1.4.10.2 POZEMNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“.

Informace doplněna také do poznámky k položce.

# Dotaz č. 2

Prosíme ověřit, zda se nejedná o duplicitní položky – položka žlabu uvedená v části kanalizace (47) a položka 93 v části zpevněné plochy – viz položky níže.

| 47 | K | 871999691 SPC | D+M Liniový odvodňovací žlab - Specifikace dle PD - LŽ | m | 37,20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | K | 935113219 SPC | D+M Betonový žlab se spádovaným dnem - Specifikace dle PD | M | 52,00000 |

Odpověď zadavatele:

Liniový žlab v pol. č. 47 je liniový žlab v komunikaci označený LŽ. Žlab v části zpevněných ploch je betonová žlabovka kolem dlážděného chodníku pro odvodnění svahu – viz výstřižek. Položky tedy nejsou duplicitní.

Dotazy část D.1.4.10.2.-1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE - PŘED OBJEKTEM

Dotaz č. 1

U níže uvedené položky máme ocenit poškození dle rozsahu zjištěného podle kamerového průzkumu. Domníváme se, že kamerový průzkum měl být součástí zadávací dokumentace, a poté by bylo možné ocenit případné poškození. Dle současného popisu položky je neocenitelné. Není znám rozsah poškození, ani v jakém místě se nachází, a tudíž není možné ocenit i případný přístup k poškozenému místu. Navrhujeme ponechat pouze kamerový průzkum a případné poškození řešit až při realizaci dle skutečně zjištěného.  Dle popisu položky není jasné, kolika metrů potrubí se kamerový průzkum týká – prosíme upřesnit výměru pro kamerový průzkum.

| 48 | K | 871999711 SPC | D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - poškození před zahájením prací - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Položka již upravena na předpokládanou maximální délku výměny v rámci zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, doplnění dotazu č. 7 zaslaném v žádosti o vysvětlení dne 13. 1. 2025.

“Dále, na základě kontroly došlo k níže uvedeným změnám:

List „D.1.4.1.b.09.-1 - AREÁLOV...“

Pol. č. 48 – Byla změněna MJ z „sada“ na „m“ a doplněna předpokládaná maximální délka poškozeného potrubí.”

# Dotaz č. 2

U níže uvedené položky máme ocenit pročištění kanalizace dle rozsahu zjištěného podle kamerového průzkumu. Domníváme se, že kamerový průzkum měl být součástí zadávací dokumentace a poté by bylo možné ocenit případné čištění. Dle současného popisu položky není znám rozsah zanesení. Navrhujeme ponechat pouze kamerový průzkum a případné čištění řešit až při realizaci dle skutečně zjištěného.  Dle popisu položky není jasné kolika metrů potrubí se kamerový průzkum týká – prosíme upřesnit výměru pro kamerový průzkum.

| 55 | K | 871999901 SPC | Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - před zahájením prací - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Položka již upravena na předpokládanou maximální délku výměny vč. uvažovaného úseku průzkumu – v rámci zveřejnění zadávací dokumentace č. 7, doplnění dotazu č. 7.

“Dále, na základě kontroly došlu k níže uvedeným změnám:

List „D.1.4.1.b.09.-1 - AREÁLOV...“

Pol. č. 55 – Byla změněna MJ z „sada“ na „m“ a doplněna předpokládaná délka potrubí na kamerový průzkum vč. uvažované trasy pro délku do poznámky.”

Dotazy část D.1.4.1.b.09.-2 AREÁLOVÁ KANALIZACE – OKOLO OBJEKTU

Dotaz č. 1

U níže uvedené položky prosím doplnit poklady pro ocenění. Prosíme určit výkon kabelu pro potrubí. Typ kabelu (samoregulující se zabudovaným termostatem) popř. typ řídící jednotky. Dále požadujeme specifikovat délku kabelu k přípojnému bodu a místo napojení do elektroinstalace objektu. Dále prosíme specifikovat i ostatní práce pro napojení topného kabelu do systému elektroinstalace. Např. zemní práce, drážky prostupy atd.

| 50 | K | 871350901 SPC | D+M Topný drát pro potrubí kanalizace Ø 200 - Specifikace dle PD | m | 22,60000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP 	 	D+M Topný drát pro potrubí kanalizace Ø

200 - Specifikace dle PD Poznámka k položce:

" V ceně topný kabel a jeho omotání potrubí, zajištění ukončení, venkovní krabice se svorkou pro zajištění napojení kabelu otopného a přívodního, případná řídící jednotka / termostat pro samostuštění

P 	 	vyhřívání vč. jejího naprogramování a nastavení, zajištění napojení na kabeláže

vnitřního vedení, koncovky a další veškeré nutné příslušenství a práce související s provedením topného drátu kanalizačního potrubí a zajištění správné funkce.  V ceně také přesun hmiot. "

" POZN: Délka určuje déllku potrubí, které má být topným drátem vyhříváno, nikoli délku drátu. "

VV 	 	" Topný kabel pro kanalizační potrubí vč. veškerého příslušenství a napojení

na vnitřní přívod. "

VV 	 	" Topný kabel na kanalizační potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek 	 	12,20000

Š14 - Š13 " 12,2

" Topný kabel na kanalizační potrubí

VV 	 	areálové kanalizace - dešťové - část 	 	10,10000

úseku Š13 - Š12 " 10,1

" Topný kabel na kanalizační potrubí

VV 	 	areálové kanalizace - dešťové - úsek 	 	0,30000

V9 - Š13-Š12 " 0,3

VV 	 	Součet 	 	22,60000

Odpověď zadavatele:

Kanalizace se nebude ohřívat samoregulujícími kabely, ale potrubí se obalí do nenasákavé tepelné izolace ze syntetického kaučuku o tloušťce 60 mm – předpoklad 2 vrstvy v tl. 30 mm - se součinitelem tepelné vodivosti 0,032 W/mK.

V soupise prací byla položka zrušena a nahrazena položkou na TI jako pol. č. 80.

# Dotaz č. 2

U níže uvedené položky máme ocenit pročištění kanalizace dle rozsahu zjištěného podle kamerového průzkumu. Domníváme se, že kamerový průzkum měl být součástí zadávací dokumentace, a poté by bylo možné ocenit případné čištění. Dle současného popisu položky není znám rozsah zanesení. Navrhujeme ponechat pouze kamerový průzkum a případné čištění řešit až při realizaci dle skutečně zjištěného.  Dle popisu položky není jasné, kolika metrů potrubí se kamerový průzkum týká – prosíme upřesnit výměru pro kamerový průzkum.

| 70 | K | 871999901 SPC | Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Položka již byla upravena na předpokládanou maximální délku výměny vč. uvažovaného úseku průzkumu v rámci zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, doplnění odpovědi k dotazu č. 7.

“ List „D.1.4.1.b.09.-2 - AREÁLOV...“

- Pol. č. 70 – Byla změněna MJ z „sada“ na „m“ a doplněna předpokládaná délka potrubí na kamerový průzkum vč. uvažované trasy pro délku do poznámky.“

Dotazy část 1 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Dotaz č. 1

U níže uvedené položky prosíme blíže specifikovat druh svítidla – podle obecného popisu nelze ocenit.

| 4 | K | 210999202 SPC | Svítidla osvětlení | kus | 2,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP 	 	Svítidla osvětlení

Poznámka k položce:

" V ceně: "

" - Veškeré zemní

práce. "

P 	 	" - Základy pro sloup. "

" - Sloup vč. výložníku

a svítidla. "

" - Veškeré nutné vypavení a prvky - HOP, apod.. "

" - Přesun hmot. "

VV 	 	" Vybavení pro 	 	2,00000 napojení " (2,0)

VV 	 	Součet 	 	2,00000

Odpověď zadavatele:

Jedná se o stožárové svítidlo, ocelové 4 m výšky, bez výložníku, ale se systémem svícení dolů, na způsob stávajících svítidel a se svítidlem systému LED.

Informace také doplněna do poznámky k položce.

Dotazy část D.1.4.1.b.09.-3 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

# Dotaz č. 1

U níže uvedených položek prosíme ověřit zatřídění položek zemních prací. Jedná se o práce bourání stávající kanalizace. Předpokládáme, že stávající kanalizace byla uložena do výkopu a nějakým materiálem zasypána (frakci a velikosti balvanů nedokážeme určit), ale asi nebude překryta těžce rozpojitelnou horninou.

| 15 | K | 132554101 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně | m3 | 5,77600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 132554201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 | m3 | 1,49250 |

Odpověď zadavatele:

Na základě uvážení, že je málo pravděpodobné, aby se při zásypu na kanalizaci dostaly nějaké těžko rozpojitelné balvany, byly obě položky zrušeny. Množství bylo zohledněno v položkách na č. 13 a 14 – pro skupinu těžitelnosti č. 5.

V závislosti na výše popsaných úpravách byly zrušeny položky č. 27 až 31 a upraveno množství také v položkách č. 20, 21, 23, 25, 26 a č. 39.

# Dotaz č. 2

U níže uvedené položky prosím o upřesňující informace pro ocenění – průměr kanalizace a materiál potrubí a počet a průměry zaslepovaného potrubí kanalizace.

| 32 | K | 871275901 SPC | Vybourání stávajícího potrubí kanalizace | m | 38,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vybourání stávajícího potrubí kanalizace

Poznámka k položce:

" Vybourání stávající kanalizace včetně veškerých tvarovek, armatur, chrániček, kotvících prvků, poklopů a případného nespecifikovaného příslušenství kanalizace.  V ceně ukončení potrubí, zaslepení stávajícího ponechaného potrubí."

" V ceně také případné vyčištění a odčerpání potrubí před jeho vybouráním vč. likvidace kalu a veškerých prací s vyčištěním a odčerpání spojené. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

Odpověď zadavatele:

Předpokládaný druh bouraného potrubí je kamenina dimenze DN 200. Informace také doplněna do položky v soupise prací. Zaslepení potrubí není uvažováno, neboť bouraná kanalizace byla napojena na šachtu, která je také bourána.

# Dotaz č.3

U níže uvedené položky není jasné, co máme ocenit. Zkratkou D+M se označuje dodávka a montáž; tj. máme dodat a namontovat signalizační vodič a dále v popisu položky je uvedeno odstranění tohoto vodiče. Prosíme upravit popis položky.

| 38 | K | 899721902 SPC |  | D+M | Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD | m | 38,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Jedná se pouze o odstranění. Název D+M zůstal administrativní chybou a byl z názvu položky odstraněn.

Dotazy k části D.1.4.10.2.-1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE - PŘED OBJEKTEM

# Dotaz č. 1

U níže uvedené položky požadujeme doplnit konkrétní počet upravovaných prvků včetně počtu kusů, které bude třeba nahradit a o jaký výškový posun bude upravováno.

| 18 | K | 119999902 SPC | D+M Výšková úprava poklopů, mříží, vpustí, LSS a vodovodních zařízení vč. případné demontáže, uskladnění a zpětné montáže / nahrazení, vyčištění - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D+M Výšková úprava poklopů, mříží, vpustí,

PP 	 	LSS a vodovodních zařízení vč. případné

demontáže, uskladnění a zpětné montáže / nahrazení, vyčištění - Specifikace dle PD Poznámka k položce:

" Výšková úprava snížením / zvýšením

mříží, poklopů, krycích hrnců, šoupat,

P 	 	hydrantů při rekonstrukci komunikace apod.

- ceně také případná úprava polohy LSS z důvody změny výškové úrovně komunikací.

"

" V ceně také přesnu hmot, případný odvoz a likvidace suti. "

VV 	 	" Případná výšková úprava stávajících prvků.vč. případné demontáže a 	 	1,00000

zpětné montáže / výměny. " (1,0)

Odpověď zadavatele:

Na základě kontroly se nepředpokládá, že by mělo dojít k úpravě některých prvků – mříží, vpustí, šachet, LSS apod. Na základě toho byla položka zrušena.

Dotaz č. 2

U níže uvedené položky prosím specifikovat konkrétní mobiliář včetně kusů, který bude trvale demontován a odvezen na skládku a mobiliář, který se bude zpětně montovat a kde bude uskladněn po dobu realizace.

| 19 | K | 119999911 SPC | DMTŽ,+ ZP. M / Trvale odstranění venkovního mobiliáře a vybavení - Specifikacel dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP 	 	DMTŽ,+ ZP. M / Trvale odstranění venkovního

mobiliáře a vybavení - Specifikacel dle PD

Poznámka k položce:

" V ceně:  - demontáž, uskladnění, případná zpětná montáž / demontáž a odvoz a likvidace venkovního mobiliáře - laviček, odpadkových košů, reklamích a informačních panelů, apod.;  - veškeré nutné zemní práce, základy, nakládání se zeminou apod. při případné zpětné montáži a ukotvení;  - přesun hmot, na skládku, z dočasné skládky + na staveniště za nové prvky pro zpětnou montáž (základy, apod). odvoz a likvidace suti;  - další veškeré nutné práce a materiál související s

P 	 	demontáží, usklaodstraněním venkovního vybavení vč. případného dnění a zpětnou montáží / trvalým

odvozu a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

" POZN: Položka je určena pro odstranění mobiliáře v místech provádění prací. Položka č. 17 - "119999901" je určena pro ochranu těěchto prvků v okolí prováděných prací. "

VV 	 	" Demontáž ,montáž / trvale odstranění venkovního  uskladnění, případná zpětná 	 	1,00000

mobiliáře a vybavení. " (1,0)

Odpověď zadavatele:

Veškerý mobiliář bude do zahájení stavebních prací přesunut. Z tohoto důvodu je položka zrušena.

Dotazy pro část D.1.4.8.-1 - EL. KOMUNIKACE

# Dotaz č. 1

U níže uvedených položek není bližší specifikace. Položky se odkazují na projekt, ale v zaslané dokumentaci není bližší specifikace kamerového systému.

| 38 | K | 742999401 SPC | D+M Bezpečnostní kamera - lokální - Specifikace dle PD | kus | 22,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 742999402 SPC | D+M Video server - Specifikace dle PD | kus | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Specifikace doplněna do seznamu strojů a zařízení, blíže viz I-D.1.4.8.c_a. SEZNAM STROJU A ZARIZENI – KML, který je přiložen k odpovědi zadavatele.

# Dotaz č. 2

U níže uvedené položky není jasný rozsah prací – např. délka kabeláže pro propojení stávajícího systému. Nejsou navrženy kamery. Není specifikace stávajícího systému ani zda stávající systém umožňuje rozšíření a kompatibilitu nových prvků. Prosíme o upřesnění rozsahu prací a doplnění podkladů pro ocenění.

| 40 | K | 742999403 SPC | Integrace nových kamer do stávajícího systému | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Délka kabeláže pro kamery není potřeba, jedná se o začlenění dle SW do stávajícího systému, tak, aby byly všechny kamery – stávající i nově dodány, ovládány jedním systémem z jednoho místa.

Informace o stávajícím systému byla uveřejněna v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, odpovědi k dotazu č. 3. “Kamery jsou od výrobce Hikvision, zapojené přes IP a napájené z PoE Switche. Záznam je pak po IP nahráván v NVR – také firma Hikvision.”

Dotazy pro část D.1.4.10.2.-1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE – PŘED OBJEKTEM

# Dotaz č. 1

U níže uvedené položky prosíme doplnit rozměry a upřesnění provedení – není zakresleno v projektové dokumentaci.

| 72 | K | 596999901 SPC | D+M Betonový ochranný ostrůvek v místě sloupu - oválného | kus | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP 	 	D+M Betonový ochranný ostrůvek v

místě sloupu - oválného Poznámka k položce:

" Ostrůvek proveden v pohledové

kvalitě PB2. "

" V eně veškeré nutné práce související

s provedením ochraného ostrůvku

P 	 	kolem sloupu - beton, bednění vč.

odbednění a příplatku za pohledovou kvalitu, výztuž, ošetření, případný ochranný nátěr, a další veškeré nutné práce a materiál související s provedneím ochranného ostrůvku z pohledového betonu kolem sloupu. V ceně také přesun hmot. "

Odpověď zadavatele:

Zákres a specifikace v části D.1.4.10.2. v situačním výkrese a ve výkrese vzorových řezů.

# Dotaz č. 2

U níže uvedené položky prosíme doplnit rozměry a upřesnění provedení – není zakresleno v projektové dokumentaci.

| 73 | K | 596999902 SPC | D+M Betonový ochranný ostrůvek v místě sloupu - kruhového | kus | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Zákres a specifikace v části D.1.4.10.2. v situačním výkrese a ve výkrese vzorových řezů.

# Dotaz č. 3

U níže uvedených položek není zcela jasné, kolik dopravních značek má být oceněno. Dle posledního řádku se jedná o kompletní dodávku a montáž určitého počtu značek, ale v popisu se píše o dodávce i jiných značek. Prosíme upřesnit zadání kolik značek má být oceněno.

| 77 | K | 914511901 SPC | D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku - Specifikace dle PD

Poznámka k položce:

" Dodávka a montáž sloupku, patky a dopravních značek:  - 1× IP4b - Jednosměrný provoz. "

" V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "

" - Sloup pro dopravní značku s betonový základem a patkou vč. základu, víčka a veškerrého příslušenství. "

" Montáž sloupu pro dopravní značky s betonovým základem a patkou D 60 mm, vč. výkopových prací, základu, patky "

" Dodávka sloupu pro dopravní značky - sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m  "

" - Dopravní značka IP4b - Jednosměrný provoz. "

" Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu "

" Dodávka dopravní značky - informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500 mm "

" - Ostatní práce - výikopové práce, přesun hmot, nakládání se zeminou (odvoz nepotřebné zeminy, …), apod. "

" V ceně přesun hmot,zemní práce, manipulace s výkopkem, provedení základu, kotevní prvky, apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "

" Svislé dopravní značení - sloup + značka 1× IP4b " (1,0) 	 	1,00000

| 78 | K | 914511902 SPC | D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP 	 	D+M Svislé dopravní značení včetně

sloupku - Specifikace dle PD

Poznámka k položce:

" Dodávka a montáž sloupku, patky a dopravních značek:  - 1× B16 - Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než údaj uvedený na značce → 3,0 m. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "

" - Sloup pro dopravní značku s betonový základem a patkou vč. základu, víčka, výkopových prací a veškerrého

příslušenství. "

" Montáž sloupu pro dopravní značky s betonovým základem a patkou D 60 mm, vč. výkopových prací, základu, patky " " Dodávka sloupu pro dopravní značky -

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v

3,5m  "

" - Dopravní značka: B16 - Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá

výška včetně nákladu je vyšší než údaj

P 	 	uvedený na značce → 3,0 m. "

" Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu " " Dodávka dopravní značky - zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15

700 mm "

" - Ostatní práce - přesun hmot, nakládání se zeminou (odvoz nepotřebné zeminy, …), apod. "

" V ceně přesun hmot,zemní práce, manipulace s výkopkem, provedení základu, kotevní prvky, apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "

VV 	 	" Svislé dopravní značení - sloup + 	 	1,00000 značka 1× B16 " (1,0)

| 79 | K | 914511911 SPC | D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP 	 	D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku -

Specifikace dle PD

Poznámka k položce:

" Dodávka a montáž sloupku, patky a dopravních značek:  - 1× B29 - Zákaz stání, - 1× E13  - Text nebo symbol → PACIENTI MAX. 15 MIN., - 1× E8e  - Text nebo symbol → ÚSEK PLATNOSTI - "← 7 m" + "→ 7 m". "

" V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "

" - Sloup pro dopravní značku s betonový základem a patkou vč. základu, víčka a veškerrého příslušenství. "

" Montáž sloupu pro dopravní značky s betonovým základem a patkou D 60 mm, vč. výkopových prací, základu, patky "

" Dodávka sloupu pro dopravní značky - sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m  " " - Dopravní značka B29 - Zákaz stání. " " Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu "

" Dodávka dopravní značky - zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700 mm "

" - Dopravní značka E13  - Text nebo symbol →

PACIENTI MAX. 15 MIN.. "

P 	 	" Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1

m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu "

" Dodávka dopravní značky - dodatkové tabulky

E7, E12, E13 500x300 mm "

" - Dopravní značka E8e  - Text nebo symbol →

ÚSEK PLATNOSTI - vlevo 7 m, vpravo 7 m. " " Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu "

" Dodávka dopravní značky - dodatkové tabulky

E3-E5, E8, E14-E16 500x150 mm "

" - Ostatní práce - výikopové práce, přesun hmot, nakládání se zeminou (odvoz nepotřebné zeminy, …), apod. "

" V ceně přesun hmot,zemní práce, manipulace s výkopkem, provedení základu, kotevní prvky, apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy

/ sypaniny / výkopku. "

VV 	 	" Svislé dopravní značení - sloup + značky 	 	1,00000

1× B19 + 1× E13 + 1× E8e " (1,0)

| 80 | K | 914511912 SPC | D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP 	 	D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku

- Specifikace dle PD

Poznámka k položce:

" Dodávka a montáž sloupku, patky a dopravních značek:  - 1× B29 - Zákaz stání, - 1× E13  - Text nebo symbol → MIMO ZÁSOBOVÁNÍ, - 1× E8d  - Úsek platnosti → šipka "←" a text "9 m". "

" V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "

" - Sloup pro dopravní značku s betonový základem a patkou vč. základu, víčka a veškerrého příslušenství. "

" Montáž sloupu pro dopravní značky s betonovým základem a patkou D 60 mm, vč.

výkopových prací, základu, patky " " Dodávka sloupu pro dopravní značky - sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v

3,5m  "

" - Dopravní značka B29 - Zákaz stání. "

" Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu "

" Dodávka dopravní značky - zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15

700 mm "

" - Dopravní značka E13  - Text nebo symbol

P 	 	→" Montáž svislé dopravní značky do velikosti  MIMO ZÁSOBOVÁNÍ. "

1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu "

" Dodávka dopravní značky - dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300 mm " " - Dopravní značka E8d  - Úsek platnosti → šipka "←" a text "9 m". "

" Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu "

" Dodávka dopravní značky - dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150 mm " " - Ostatní práce - výikopové práce, přesun hmot, nakládání se zeminou (odvoz nepotřebné zeminy, …), apod. " " V ceně přesun hmot,zemní práce, manipulace s výkopkem, provedení základu, kotevní prvky, apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "

VV 	 	" Svislé dopravní značení značky 1× B29 + 1× E13 + 1× E8d " - sloup + 	 	1,00000

(1,0)

Odpověď zadavatele:

V každé položce je takový počet SDZ, jaký je uveden v MJ – 1 sada. Z čeho se SDZ skládá je pak uvedeno v poznámce položky.

Specifikace viz výkres „D.1.4.10.2.b.01_a. SITUACE POZ. KOM. A ZPEV. PLOH“ v části D.1.4.10.2..

# Dotaz č. 4

K níže uvedené položce prosíme doplnit přesnější specifikaci – dimenzi žlabu, provedení roštu, dimenzi a počet vpustí, specifikaci tvarovek pro napojení na kanalizaci, počet čel žlabů.

| 93 | K | 935113219 SPC | D+M Betonový žlab se spádovaným dnem - Specifikace dle PD | m | 52,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D+M Betonový žlab se spádovaným dnem - Specifikace dle PD

Poznámka k položce:

| " Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpusti, |  |
| --- | --- |
| tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítko+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. " |  |
| " "Betonový žlab se spádovaným dnem pro odvodnění paty svahu kolem nové řístavby vč. veškerého příslušenství.. " |  |
| " Betonový žlab odvodňovací - před objektem. " (10,2) | 10,20000 |
| " Betonový žlab odvodňovací - kolem objektu " (41,8) | 41,80000 |

Odpověď zadavatele:

Specifikace žlabu viz technické listy v části „D.1.4.10.2 POZEMNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“

# Dotaz č. 5

U níže uvedené položky prosím specifikovat následující:

Jaký výškový rozdíl máme v ceně uvažovat

Předláždění stávající plochy – jakou výměru máme ocenit

| 96 | K | 9719999901 SPC | D+M Řezání a výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD | m | 19,90000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | K | 9719999902 SPC | D+M Řezání a výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - dlážděných ploch - Specifikace dle PD | m | 3,90000 |

Odpověď zadavatele:

Jedná se o položku, kdy je nutno ZP po provedení nechat v jedné rovině se stávajícími v místě styku (napojení), kdy v místě nových a stávajících může vzniknout „schod“ a aby v místě napojení nedošlo později např. k poruchám shromažďování vody apod.

Předláždění závisí na způsobu provedení. V případě správného provedení se předláždění (např. z důvodu rozdílné výšky úrovní) nepředpokládá.

Dotaz č. 6

Prosíme upřesnit rozsah prací – dle popisu položky se jedná o dodávku a montáž nopové folie. Dle poznámky včetně vyspravení podkladu. Prosíme upřesnit vyspravení podkladu, jaká bude tloušťka degradovaného materiálu, co by se měl odstranit. Jakým materiálem a v jaké dimenzi opravit.

| 98 | K | 971999903 SPC | D+M Ochrana zdiva nopovou fólií - Specifikace dle PD | m2 | 7,12800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

" Včetně kotvících a spojovacích prvků. Součástí ceny odstranění nesoudržných částí, očištění stávajícího nadzákladového zdiva a základů, vyspravení podkladu.  V ceně také přesun hmot. "

" POZN: Uvažována výška pro maximální skladbu - kačírek - 0,15 m "

Odpověď zadavatele:

Jedná se o ochranu zdiva stávajících objektů při provádění a dojíždění zpevněných ploch, aby nedošlo k jejich poškození a následné degradaci.

Nopová fólie je předpokládaní jako fólie s výškou nopků 20 mm a tl. 1,0 mm.
Odstraněním nesoudržných částí je uvažováno oškrábání omítky, výstupků betonu apod., či vyrovnání plochy např. vrstvou omítky, aby nedošlo k protržení fólie, dle okolních částí.

Dotazy pro část D.1.4.10.2.-2 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE – OKOLO OBJEKTU

# Dotaz č. 1

U níže uvedené položky požadujeme doplnit konkrétní počet upravovaných prvků včetně počtu kusů, které bude třeba nahradit a o jaký výškový posun bude upravováno.

| 15 | K | 119999902 SPC | D+M Výšková úprava poklopů, mříží, vpustí, LSS a vodovodních zařízení vč. případné demontáže, uskladnění a zpětné montáže / nahrazení, vyčištění - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Na základě kontroly se nepředpokládá, že by mělo dojít k úpravě některých prvků – mříží, vpustí, šachet, LSS apod. Na základě toho byla položka zrušena.

Dotaz č. 2

U níže uvedené položky prosíme specifikovat, jaké ochranné opatření bude objednatel požadovat a kolika metrů se týká úprava vedení vč uvedení dimenze a materiálu vedení.

| 17 | K | 119999904 SPC | Ochrana stávajícího zařízení oploceného během stavebních prací vč. případné úpravy vedení - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Jelikož je v těchto místech uvažováno v soupise prací s ručním výkopem, je uvažována pouze provizorní ochrana přístroje. Způsob ochrany (obalení geotextílií, vytvoření ochranné krabice apod.) závisí na technologickém postupu a kázni uchazeče.

Dotaz č. 3

U níže uvedené položky prosím specifikovat konkrétní výměru pro jmenované práce. V projektové dokumentaci není zřejmá přesná výměra demontované části, ani způsob založení a provedení oplocení a branky. Prosíme doplnit podklady.

| 18 | K | 119999905 SPC | Demontáž, uskladnění a zpětná montáž oplocení vč. případné úpravy, výměny, odbourání, doplnění,základů, apod. kolem venkovního zařízení - Specifikace ddle PD | m | 18,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Uvedená výměra je vztažena na celkovou délku oplocení stávajícího chladícího zařízení. Demontované oplocení, resp. jeho část a délka (orientačně ± 8,0 m), je patrno z výkresu „C.2. KOORDINACNI SITUACNI VYKRES“.

Případné hloubky, způsoby založení apod. dle původního stavu zjištěného během bourání oplocení, ale nepředpokládá se nutnost odstraňovat pro ruční výkop kanalizace i sloupky, neboť je uvažováno s vedením potrubí v polích oplocení.

# Dotaz č. 4

U níže uvedené položky prosím specifikovat konkrétní mobiliář včetně kusů, který bude trvale demontován a odvezen na skládku a mobiliář, který se bude zpětně montovat a kde bude uskladněn po dobu realizace.

| 19 | K | 119999911 SPC | DMTŽ,+ ZP. M / Trvale odstranění venkovního mobiliáře a vybavení - Specifikacel dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele:

Bude provedeno provozovatelem nemocnice. Z tohoto důvodu je položka zrušena.

# Dotaz č. 5

Prosíme upřesnit rozsah prací – dle popisu položky se jedná o dodávku a montáž nopové folie. Dle poznámky včetně vyspravení podkladu. Prosíme upřesnit vyspravení podkladu jaká bude tloušťka degradovaného materiálu co by se měl odstranit. Jakým materiálem a v jaké dimenzi opravit.

| 64 | K | 971999903 SPC | D+M Ochrana zdiva nopovou fólií - Specifikace dle PD | m2 | 17,29200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D+M Ochrana zdiva nopovou fólií - Specifikace dle PD

Poznámka k položce:

" Včetně kotvících a spojovacích prvků. Součástí ceny odstranění nesoudržných částí, očištění stávajícího nadzákladového zdiva a základů, vyspravení podkladu.  V ceně také přesun hmot. "

" POZN: Uvažována výška pro:  - chodník vč. sanace - 0,54 m.  - pro okapový chodník z kačírku - 0,15 m. "

" Provedení ochrany stávající zdiva v místě bez úprav - kolem stávajícího objektu. "

" Nopová fólie podél stěn stávajícího objektu v místě řešení napojení skladby" ((5,5)*0,54+(19,2+13,0+39,6+5,8+7,4)*0,15)*1,1

Odpověď zadavatele:

Jedná se o ochranu zdiva stávajících objektů při provádění a dojíždění zpevněných ploch, aby nedošlo k jejich poškození a následné degradaci.

Nopová fólie je předpokládaní jako fólie s výškou nopků 20 mm a tl. 1,0 mm.
Odstraněním nesoudržných částí je uvažováno oškrábání omítky, výstupků betonu apod., či vyrovnání plochy např. vrstvou omítky, aby nedošlo k protržení fólie, dle okolních částí.

Dotazy pro část D.1.1.-2 - ASŘ – NOVÝ STAV

# Dotaz č. 1

U níže uvedené položky je poznámce položky požadavek na nerezovou skříň hydrantu. Specifikace ostatních výrobků pro hydrant nepožaduje nerezovou skříň. Prosíme upravit popis položky, jakou variantu máme ocenit – dle výpisu ostatních výrobků nebo cca 2x dražší nerezovou skříň dle popisu položky.

| 746 | K | 790900401 SPC | D+M Hydrantový systém vestavěný s tvarově stálou hadicí D19 - Specifikace dle PD - III.a- D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.HS | kus | 2,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D+M Hydrantový systém vestavěný s tvarově

PP 	 	stálou hadicí D19 - Specifikace dle PD - III.a-

D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ -

I.HS

Poznámka k položce:

" Hydrantový systém tvořen nerezovou skříní s ramenem a navijákem s plnými dvířky bílé

- barvy pro zabudování do zdi. Součástí je tvarově stálá hadice D19 délky 30 m.

Proudnice požárního evivalentu 6 mm, průtok

- > 0,3 l/s.  Rozměr: 650×650×175 mm. " " V ceně armatury, tvarovky, napojení na požární vodovod, revize a veškeré nutné

VV 	 	příslušenství a vybavení dle PD. "" 1. PP " (1,0) 	 	 	1,00000

VV 	 	" 1. NP " (1,0) 	 	1,00000

VV 	 	Součet 	 	2,00000

Odpověď zadavatele:

Popisek položky byl chybně a byl upraven. Platí informace uvedeny v části „III.a-D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNICH VYROBKU“.

# Dotaz č. 2

U níže uvedené položky prosíme upřesnit barevný odstín. Resp. Projektová dokumentace v části D.1.4.9. Vnitřní vybavení – Interiér  uvádí povrchové úpravy stěn a stropů – bílá barva. V této položce tedy oceníme bílou barvu? Dále v jiné části PD – architektonicko stavební je požadavek na vinylové barvy – položka výkazu výměr říká disperzní barva. Prosíme upřesnit jakou barvu máme ocenit disperzní nebo vinylovou?

| 72 5 | K | 78421110 1 RTO | D+M Dvojnásobná interiérová disperzní, matná barva bez obsahu rouzpoštědel, třída oděru za mokra 1 - Specifikace dle PD | m 2 | 2 535,0940 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D+M Dvojnásobná interiérová disperzní, matná barva bez

P	 	obsahu rouzpoštědel, třída oděru za mokra 1 - Specifikace

P dle PD

- " Výmalba mísností - Urgent "

V

V	 	" Výmalba "  (1576,32+81,6+1377,979+156,847+70,718+116,97	 	2

V 	535,09400

2)-(462,162+383,18)

V	 	Součet 	 	2

V 	535,09400

Odpověď zadavatele:

Bude naceněna vinylová barva, bílý odstín.

V soupise prací upraven název položky – změněn druh barvy z disperzní na vinylovou. Specifikace zůstává neměnná.

Dotaz č. 3

Níže uvedená položka se odkazuje na specifikaci dle PD. V PD interiéru jsme tuto specifikaci nedohledali. Prosíme upřesnit zadání.

| 738 | K | 790999102 SPC | D+M Orientační a informativní systém interiér - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP 	 	D+M Orientační a informativní systém interiér -

Specifikace dle PD

Poznámka k položce:

P 	 	 " Předpokládané druhy a množství tabulek:  - Hlavní

informační panel - 1 ks  - Informační panel pro každé patro, část - 3 ks. "

VV 	 	" Informační a orientační systém přístavby. " 	 	1,00000

(1,0)

VV 	 	Součet 	 	1,00000

Odpověď zadavatele:

Již řešeno v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 7. odpověď na dotaz č. 7.

Na základě konzultace s provozovatelem a investorem nejsou orientační tabule požadovány. Položka byla zrušena.

POZN: V závislosti na úpravě této položky byla zrušena také položka č. 737 a nahrazena položkou na jednotlivé kusy bezpečnostních a výstražných tabulek jako položka č. 798. Byl také upraven předpokládaný počet hodin pro HZS u pol. č. 740.

Dotazy pro část D.1.4.4. – VYTÁPENÍ

# Dotaz č.1

U níže uvedené položky prosíme upřesnit konkrétní armatury, revizní dvířka včetně dimenzí a počty kusů. Dále v poznámce je uvedena výměna poškozených prvků tím je myšleno prvky, které poškodí dodavatel svojí činností? Nebo které jsou již teď poškozené?

| 59 | K | 73499901 SPC | D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP 	 	D+M Armatury, prvky a vybavení pro

rozvody vytápění

Poznámka k položce:

" Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " (1,0)

" V položce zahrnuty nutné ventily

## P 	 	(automatické odvzdušňovací, vypouštěcí

ventily, apod), případná napojení na zařízení a jednotky UT, VZT, CHL, či prvky ve vyšším množství, či jiných dimenzích a rozměrech, než je specifikováno - např. pro nutnou výměnu stávajících prvků během realizace v důsledku poškození, apod., se kterou nebylo uvažováno - kulové kohouty, revizní dvířka, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody vytápění. "

VV 	 	" Armatury, prvky a vybavení, napojení potrubí pro rozvody vytápění 	 	1,00000

" (1,0)

Odpověď zadavatele:

Jsou předpokládány armatury automatické odvzdušňovací ventily (AOV) v nejvyšších místech a kulové kohouty s vypouštěním (KKV) v nejnižších místech.

Předpokládaný počet AOV DN 15 je 30 ks (doplněn do položky č. 43).

Předpokládaný maximální počet pro KKV je:

– pro DN 25 – 6 ks;

– pro DN 32 – 2 ks;

– pro DN 40 – 4 ks;

– pro DN 50 – 4 ks.

Tyto prvky přidány jako nové položky č. 80 až 83.

Tato položka je v závislosti na rozepsání zrušena.

Dne 21. 1. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

S odkazem na ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“) tímto podáváme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2024-061871:

- Ve VV „ASŘ-Bourací práce“ je u některých položek uvedena poznámka " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. "  . Jedná se o položky č. 131-134, 136-139, 141-142, 157-159, 161-164, 166-167, 169-170, 172-175. Žádáme zadavatele, aby jasně stanovil rozsah a množství azbestu, pokud se v konstrukcích nachází a doplnil do VV samostatnou položku na odstranění a likvidaci azbestu. Není možné, jakou součást bouracích prací nacenit „rezervu“ na možný výskyt azbestu, když nevíme, kolik ho tam bude. Toto zadání vede k nejednotnému nacenění všech uchazečů. VV musí být zcela jasný a každá položka musí mít konkrétní množství. Žádáme o doplnění položky na likvidaci azbestu a odstranění poznámky z výše uvedených položek.

Odpověď zadavatele:

Popisek na azbest byl zrušen a stanoveno předpokládané množství azbestu vč. dodělání položek na práce v objektu a likvidaci.

- Ve VV v části VZT jsou položky:

| 60 | K | 751992302 SPC | D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Zajištění prostupů potrubí vzduchotechniky mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " |  |  |
|  | VV |  | " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |
| 61 | K | 751992303 SPC | D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
|  | PP |  | D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. " |  |  |
|  | VV |  | " Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Žádáme zadavatele, aby doplnil konkrétní množství a odstranil „1 sada“.

Odpověď zadavatele:

Pol. č. 60 - Provedením protipožárních prvků sadou pro danou profesi je běžným standardem a uchazeč si tyto ucpávky je schopen nacenit na základě své odborné zkušenosti – např. % z celkové ceny dané profese.

Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrny z PD, např. z výkresů PBŘ, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, o jakou profesi se jedná.

Není také specifikován 1 materiál, neboť záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tloušťce, aby byla daná odolnost zajištěna.

Pol. č. 61 - Přesné výměry nelze určit, neboť záleží na způsobu provedení a kvalitě provedené práce, jak moc velké množství bude třeba utěsnit (rozdíl mezi potrubími a konstrukcí).

Materiál dle potřeby pro vyplnění a zajištění rovnosti plochy pro omítky - např. tepelná izolace z EPS či minerální vaty, montážní pěna vč. odřezání apod.

- Ve VV v části Chlazení:

| 15 | K | 751999403 SPC | D+M Příslušenství a zařízení pro provoz chladících jednotek / integrace do stávajícího systému nemocnice - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | D+M Příslušenství a zařízení pro provoz chladících jednotek / integrace do stávajícího systému nemocnice - Specifikace dle PD |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně: " - Hlavní software. " " - Základní software. " " - Modul pro webové aplikace. " " - Modul pro rozpočítání nákladů na energii. " " - Grafický modul. " " - Ovladač systému. " " - Webový ovladač. " " - Nouzové vypnutí. " " V ceně také případnéí další nespecifikované věci pro provoz a řízení jednotek - např..: Zařízení na propojení, uvedení do provozu, moduly, apod. " |  |  |
|  | VV |  | " Případné zařízení pro centrální ovládání / provedení zaintegrování nových chladících jednotek do stávajícího systému. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

| 24 | K | 721999701 SPC | D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. " |  |  |
|  | VV |  | " Případné nutné prostupy pro potrubí chlazení skrze konstrukce vč. chrániček - např. pro napojení. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |
| 25 | K | 751999998 SPC | D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ | sada | 1,00000 |
|  | PP |  | D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " |  |  |
|  | VV |  | " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |
| 26 | K | 751999999 SPC | D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
|  | PP |  | D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. " |  |  |
|  | VV |  | " Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Žádáme zadavatele, aby doplnil konkrétní množství a odstranil „1 sada“.

Odpověď zadavatele:

Pol. č. 15 – Položkou je myšleno zařazení nových kompatibilních chladících jednotek do stávajícího systému ovládání jednotek chlazení a to tak, aby byly veškeré jednotky centrálně ovládány z jednoho místa, jedním, stávajícím, systémem. Vzhledem k tomu, že zadavatel nemůže požadovat konkrétní výrobky a řešení, je na uchazeči, jaké konkrétní řešení zvolí a nacení.

Stávající systém řízení chlazení je Domat Control System.

Pol. č. 24 – Zadavatel k této položce doplňuje jen předpokládané řešení provedení. V 1. PP se předpokládá plastová chránička pro otvor Ø 150 mm pro potrubí skrze nosné konstrukce v celkové délce 1,0 m.

V 1. NP se předpokládá plastová chránička pro otvor Ø 200 mm pro potrubí skrze nosné konstrukce v celkové délce 1,0 m a pro otvor 100×150 mm pro potrubí skrze nosné konstrukce v celkové délce 1,0 m.

Dimenze chráničky dle otvoru.

Pol. č. 25 - Provedením protipožárních prvků sadou pro danou profesi je běžným standardem a uchazeč si tyto ucpávky je schopen nacenit na základě své odborné zkušenosti – např. % z celkové ceny dané profese.

Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrny z PD, např. z výkresů PBŘ, ve kterém jsou vyznačeny požární úseky i okótované prostupy s popiskem, o jakou profesi se jedná.

Není také specifikován 1 materiál, neboť záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

Pol. č. 26 - Přesné výměry nelze určit, neboť záleží na způsobu provedení a kvalitě provedené práce, jak moc velké množství bude třeba utěsnit (rozdíl mezi potrubími a konstrukcí).

Materiál dle potřeby pro vyplnění a zajištění rovnosti plochy pro omítky - např. tepelná izolace z EPS či minerální vaty, montážní pěna vč. odřezání apod.

- V dodatečných informacích č. 7 ze dne 17.1.2025 byl zodpovězen dotaz č. 4, který se týkal litého cementového potěru, na který se má pokládat finální podlahová krytina. Zadavatel odpověděl nejednoznačně. V tuto chvíli není jasné, zda samonivelační stěrka má být oceněna před pokládkou finální podlahové krytiny nebo ne. Žádáme zadavatele, aby samonivelační stěrku do VV buď doplnil samostatnou položkou nebo aby jasně stanovil, že nebude oceněna ani součástí položky „D+M Příprava podkladu před pokládkou…“. Odpověď zadavatele je opravdu nejasná a vede k nejednotnému nacenění VV všech uchazečů, neboť někteří mohou uvažovat, že na potěr položí finální podlahovou krytinu, jiní pro jistotu nacení samonivelační stěrku a tím se cenově znevýhodní. Zadání/VV musí být jednotné a zcela konkrétní pro všechny uchazeče stejně.

Děkujeme za zodpovězení našich dotazů.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude doplňovat položku pro provedení samonivelační stěrky. Zadavatel trvá na své předchozí odpovědi. Stávající položka „D+M Příprava podkladu před pokládkou…“ obsažena v soupisu prací má jasně ve svém popisu stanoveny informace, jaké práce obsahuje.

Zadavatel dále sděluje, že upravuje svou odpověď, kterou uveřejnil v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, kdy první větu odpovědi mění takto: Zadavatel sděluje, že naznačená sada ramen je součástí ramp.  Tato ramena nejsou předmětem plnění veřejné zakázky.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel vkládá tyto přílohy:

00 - 604 DPS - SOUPIS PRACI - URGENT III.a - KML_d_27_1_2025

I-D.1.4.8.c_a. SEZNAM STROJU A ZARIZENI - KML_27_1_2025

III.a-D.1.4.10.2.a. TECHNICKA ZPRAVA - KML_27_1_2025

III.a-D.1.4.10.2.b.01. SITUACE POZ. KOM. A ZPEV. PLOH - 1050x594_27_1_2025

III.a-D.1.4.10.2.b.02. VZOROVE PRICNE REZY - 420x297_27_1_2025

III.a-D.1.4.10.2.b.03. VYTYCOVACI SITUACE - 1050x594_27_1_2025

III.a-D.1.4.10.2.c. TECHNICKE LISTY - KML_27_1_2025

a aktualizovanou Výzvu. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek úměrně k rozsahu doplnění a také proto, že vysvětlení zadávací dokumentace nezveřejnil v zákonem stanovené lhůtě. Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 2. 2025 do 10:00 hodin.

Karlovy Vary, 27. 1. 2025