Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/2642/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000933

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-061871

Dne 12. 2. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

S odkazem na ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“) tímto podáváme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2024-061871:

- Ve VV jsou stále položky s nejasným množstvím:

ZTI

| 46 | K | 899999101 SPC | D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. spreje např. pro nástřik) vč. dopsání informací a přesunu hmot. " |  |  |
|  | VV |  | " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur kanalizace na šachty nově umístěné uvnitř objektu - např. pro umístění na stěnu, apo |  |  |
|  | VV |  | " Označení prvků a zařízení - např. šachet, nádrží, teleskopické soupravy, napojení, apod. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Množství, druh a specifikace označovacích štítků závisí na zhotoviteli, co a jakým způsobem předpokládá za nutné označit. Může jít např. o označení místa napojení a hloubku. 
Označení nemusí být pouze štítkem, ale např. sprejem na zemi – viz popisek položky.

| 84 | K | 721999201 SPC | D+M Provedení napojení nového potrubí kanalizačního na stávající - Specifikace dle PD | sada | 24,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství (tvarovky, armatury, spojovací materiál, apod.) a práce nutné pro napojení - např.: Výměna kusu potrubí - rovné za odbočovací, řezání potrubí,, utěsnění, nové potrubí, apod. V ceně také úprava stávajícího potrubí v místě napojení - např. případná výměna poškozené izolace, její doplnění, očištění, apod. Součástí ceny také případný přesun a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  |  |
|  | VV |  | " Napojení nového kanalizačního potrubí (stoupacího, připojovacího, …) na stávající (stoupací, ležaté, …). " |  |  |
|  | VV |  | " Napojení nového kanalizačního potrubí na stávající - splaškového " |  |  |
|  | VV |  | " 1. PP - část A " (13,0) |  | 13,00000 |
|  | VV |  | " 1. PP - část B " (4,0) |  | 4,00000 |
|  | VV |  | " 1. NP " (6,0) |  | 6,00000 |
|  | VV |  | " Napojení nového kanalizačního potrubí na stávající - odvodu kondenzátu " |  |  |
|  | VV |  | " 1. NP " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 24,00000 |

Odpověď zadavatele:

Položka je uvažována jako napojení nových potrubí na stávající rozvody, kdy je 1 sadou myšleno právě 1 napojení v 1 místě.

Jelikož napojení obsahuje více prací, které jsou dostatečně popsány v popisu položky, byla zvolena MJ sada, místo MJ „kus“.

| 85 | K | 721999202 SPC | D+M Provedení napojení nových vpustíí anglických dvorků na stávající potrubí - Specifikace dle PD | sada | 3,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství (tvarovky, armatury, spojovací materiál, apod.) a práce nutné pro napojení - např.: Výměna kusu potrubí - řezání potrubí, úprava potrubí, redukce pro napojení, přáípadné doplnění věcí na stávajícím potrubí a další veškeré nutné práce a materiál související s napojením nových vpustí anglických dvorků na stávající potrubí kanalizace pro zajištění požadované funkčnosti. Součástí ceny také případný přesun a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  |  |
|  | VV |  | " Provedení napojení nových vpustí anglických dvorků na stávající potrubí. " |  |  |
|  | VV |  | " 1. PP - část A " (3,0) |  | 3,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 3,00000 |

Odpověď zadavatele:

Položka je uvažována jako napojení nové vpusti ve stávajících anglických dvorcích na stávající rozvody, kdy je 1 sadou myšleno právě napojení 1 vpusti

Jelikož napojení obsahuje více prací, které jsou dostatečně popsány v popisu položky, byla zvolena MJ sada, místo MJ „kus“.

| 86 | K | 721999701 SPC | D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  |  |
|  | VV |  | " Případné nutné prostupy pro potrubí kanalizace skrze konstrukce vč. chrániček - např. pro napojení. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Chráničky pro potrubí kanalizace nejsou uvažovány. Prostupy jsou uvažovány D do 100mm, které nejsou značeny. Pro kanalizaci je vybourání prostupů je následující: - Průměru do 100mm - 0,5m. Informace napsány do poznámky položky.

| 87 | K | 721999801 SPC | D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody kanalizace | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody kanalizace nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " " V položce zahrnuty nutné přivzdušňovací ventily, zpětné klapky, větrací hlavice, zajištění napojení na jednotky VZT, CHL, UT, či prvky ve vyšším množství, či jiných dimenzích a rozměrech, než je specifikováno - např. pro nutnou výměnu stávajících prvků během realizace v důsledku poškození, apod., se kterou nebylo uvažováno - čistící kusy, revizní dvířka vč. protipožárních, poklopy pro čistící kusy v podlaze, sifony pro odvod kondenzátu, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody kanalizace. " |  |  |
|  | VV |  | " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody kanalizace " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Nespecifikované armatury pro kanalizaci se nepředpokládají. Položka zrušena.

| 88 | K | 721999802 SPC | D+M Ostatní práce spojené s kanalizací - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně: - zajištění nulového průtoku dešťových vod a splašků po vybourání a před napojením nového potrubí na stávající - např. zaslepením, pokyny, cedulemi, apod.; - případný průzkum stávajícího potrubí - zkouška těsnosti příp. vyčištění stávajícího potrubí po napojení a opětovném zprovoznění; - napojení potrubí na zařízení jiných profesí - další potřebné dodávky a práce na stávajícím kanalizačním systému spojené s přerušením vedení a napojením na stávající rozvody potrubí. " |  |  |
|  | VV |  | " Ostatní práce spojení s kanalizačním potrubím při části rekonstrukce / napojení na stávající rozvody. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Práce jsou v položce dostatečně popsány, níže zdůvodnění.

- Zajištění nulového průtoku dešťových vod a splašků po vybourání a před napojením nového potrubí – nutno zamezit během provádění prací při bourání potrubí a napojení nového na stávající průtoku splašků a dešťové vody skrze kanalizaci, aby nedošlo k „znečištění“ místností vodou a splašky – toho je možno docílit např. zaslepením potrubí, cedulemi, pokyny apod.

Uvažován maximální počet záslepek dle položky napojení na stávající rozvod – 24 ks.

- Průzkum stávajícího potrubí - zkouška těsnosti příp. vyčištění stávajícího potrubí po napojení a opětovném zprovoznění – jedná se o prohlídku úseku kanalizace, zda nedošlo vlivem prací napojení k poškození, případnému vyčištění, aby nedošlo k poškození kanalizace vlivem zbylého materiálu v potrubí po napojení a provedení zkoušky těsnosti kanalizace. Zde záleží na zhotoviteli a požadavcích, zda bude zkoušet celý rozvod, či jen daný úsek, ve kterém docházelo k napojení.

- Napojení na zařízení jiných profesí – je již tvořeno samostatnou položkou č. 83.

Informace také upraveny v popisu položky.

Přesné provedení tedy závisí na zhotoviteli, jaký způsob zvolí, proto nelze přesnou výměru daných věcí určit.

| 89 | K | 721999901 SPC | D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Zajištění prostupů potrubí kanalizace mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " |  |  |
|  | VV |  | " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Provedením protipožárních prvků sadou pro danou profesi je běžným standardem a uchazeč si tyto ucpávky je schopen nacenit na základě své odborné zkušenosti – např. % z celkové ceny dané profese.

Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrny z PD, např. z výkresů PBŘ, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, pro jakou profesi se jedná.

Není také specifikován 1 materiál, neboť záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tloušťce, aby byla daná odolnost zajištěna.

| 90 | K | 721999991 SPC | D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. " |  |  |
|  | VV |  | " Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Přesné výměry nelze určit, neboť záleží na způsobu provedení a kvalitě provedené práce u jednotlivých uchazečů, jak moc velké množství bude třeba utěsnit – rozdíl mezi potrubími a konstrukcí.

Materiál dle potřeby pro vyplnění a zajištění rovnosti plochy pro omítky - např. TI z EPS či MV, montážní pěna vč. odřezání apod.

| 115 | K | 722999601 SPC | D+M Provedení napojení nového vodovodního potrubí na stávající potrubí - Specifikace dle PD | sada | 47,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství (tvarovky, armatury, spojovací materiál, apod.) a práce nutné pro napojení - např.: Výměna kusu potrubí - rovné za odbočovací, řezání potrubí, utěsnění, nové potrubí, apod. V ceně také úprava stávajícího potrubí v místě napojení - výměna poškozené izolace, její doplnění, případný nátěr, vč. odstranění stávajícího poškozeného a očištění, apod. " " V ceně také případný přesun suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  |  |
|  | VV |  | " Napojení nového potrubí na stávající ležaté či stoupací. " |  |  |
|  | VV |  | " Napojení nového potrubí na stávající - studená voda " 10+2+5 |  | 17,00000 |
|  | VV |  | " Napojení nového potrubí na stávající - teplá voda " 10+2+4 |  | 16,00000 |
|  | VV |  | " Napojení nového potrubí na stávající - cirkulační voda " 10+2+0 |  | 12,00000 |
|  | VV |  | " Napojení nového potrubí na stávající - požární voda " 1+1+0 |  | 2,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 47,00000 |

Odpověď zadavatele:

Položka je uvažována jako napojení nových potrubí na stávající rozvody, kdy je 1 sadou myšleno právě 1 napojení v 1 místě.

Jelikož napojení obsahuje více prací, které jsou dostatečně popsány v popisu položky, byla zvolena MJ sada, místo MJ „kus“.

| 117 | K | 722999801 SPC | D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vodovodu | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vodovodu nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " " V položce zahrnuty nutné ventily (automatické odvzdušňovací, vypouštěcí ventily, apod), případná napojení na zařízení a jednotky UT, VZT, CHL, či prvky ve vyšším množství, či jiných dimenzích a rozměrech, než je specifikováno - např. pro nutnou výměnu stávajících prvků během realizace v důsledku poškození, apod., se kterou nebylo uvažováno - kulové kohouty, revizní dvířka, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody vodovodu. " |  |  |
|  | VV |  | " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vodovodu " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Armatury již byly rozepsány, ale položka se zapomněla odstranit. Položka byla zrušena.

| 119 | K | 722999901 SPC | D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Zajištění prostupů potrubí vodovodu mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " |  |  |
|  | VV |  | " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na dotaz již bylo reagováno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12.

| 120 | K | 722999991 SPC | D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. " |  |  |
|  | VV |  | " Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na dotaz již bylo reagováno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12.

| 143 | K | 725999901 SPC | D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na dotaz již bylo reagováno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12.

Areálová kanalizace – před objektem

| 7 | K | 119999901 SPC | D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře (košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, dopravních značek,atd. při výkopových pracích. " " V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. V ceně také přesun hmot. " |  |  |
|  | VV |  | " Ochrana stávajících prvků během prací " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na základě kontroly se nepředpokládá, že by bylo nutné nějaký prvek ochraňovat či demontovat a zpětně namontovat. Na základě toho byla položka zrušena.

| 8 | K | 119999902 SPC | DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " " V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  |  |
|  | VV |  | " Práce s prvky inženýrských sítí " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Jedná se o navrácení prvků inženýrských sítí viz popisek položky. Položka upravena na MJ „m“ a dopsána předpokládaná délka.

| 59 | K | 899999101 SPC | D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálové kanalizace - např. pro umístění na sloupek, oplocení, objekt, případný nástřik, apod. " " Označení prvků a zařízení - např. šachet, nádrží, teleskopické soupravy, napojení, apod. " " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. speje např. pro nástřil) vč. dopsání informací a přesunu hmot. " |  |  |
|  | VV |  | " Označovací štítky pro areálovou kanalizaci " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Množství, druh a specifikace označovacích štítků závisí na zhotoviteli, co a jakým způsobem předpokládá za nutné označit. Může jít např. o označení místa napojení a hloubku. 
Označení nemusí být pouze štítkem, ale např. sprejem na zemi – viz popisek položky.

Areálová kanalizace – okolo objektu

| 7 | K | 119999901 SPC | D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře (košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, dopravních značek,atd. při výkopových pracích. " " V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. V ceně také přesun hmot. " |  |  |
|  | VV |  | " Ochrana stávajících prvků během prací " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na základě kontroly se nepředpokládá, že by bylo nutné nějaký prvek ochraňovat či demontovat a zpětně namontovat. Na základě toho byla položka v soupisu prací a dodávek zrušena.

| 8 | K | 119999902 SPC | DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " " V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  |  |
|  | VV |  | " Práce s prvky inženýrských sítí " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Jedná se o navrácení prvků inženýrských sítí viz popisek položky. Položka v soupisu prací a dodávek byla upravena na MJ „m“ a dopsána předpokládaná délka.

| 73 | K | 899999101 SPC | D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálové kanalizace - např. pro umístění na sloupek, oplocení, objekt, případný nástřik, apod. " " Označení prvků a zařízení - např. šachet, nádrží, teleskopické soupravy, napojení, apod. " " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. speje např. pro nástřil) vč. dopsání informací a přesunu hmot. " |  |  |
|  | VV |  | " Označovací štítky pro areálovou kanalizaci " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Množství, druh a specifikace označovacích štítků závisí na zhotoviteli, co a jakým způsobem předpokládá za nutné označit. Může jít např. o označení místa napojení a hloubku. 
Označení nemusí být pouze štítkem, ale např. sprejem na zemi – viz popisek položky.

Bourání stávající kanalizace

| 7 | K | 119999901 SPC | D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře (košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, dopravních značek,atd. při výkopových pracích. " " V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. V ceně také přesun hmot. " |  |  |
|  | VV |  | " Ochrana stávajících prvků během prací " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na základě kontroly se nepředpokládá, že by bylo nutné nějaký prvek ochraňovat či demontovat a zpětně namontovat. Na základě toho byla položka v soupisu prací a dodávek zrušena.

| 8 | K | 119999902 SPC | DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " " V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  |  |
|  | VV |  | " Práce s prvky inženýrských sítí " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Jedná se o navrácení prvků inženýrských sítí viz popisek položky. Položka v soupisu prací a dodávek byla upravena na MJ „m“ a dopsána předpokládaná délka.

| 35 | K | 871275904 SPC | Vybourání stávajícího příslušenství kanalizace - nespecifikovaného | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Vybourání stávajících prvků kanalizace, vč. případného odkrytí (zemní a bourací práce) a zapravení do původního stavu nespecifikovaných. V ceně ukončení potrubí, zaslepení stávajícího ponechaného potrubí." " V ceně také odvoz suti a nakládání se sutí a veškeré nutné práce a příslušenství. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  |  |
|  | VV |  | " Případné vybourání a odstranění bouraných prvků kanalizace venkovní - prvků nespecifikovaných. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na základě kontroly PD a fotek z místa se nepředpokládá žádný další prvek pro vybourání. Na základě tohoto byla položka v soupisu prací a dodávek zrušena.

Areálový vodovod

| 7 | K | 119999901 SPC | D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře (košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, dopravních značek,atd. při výkopových pracích. " " V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. V ceně také přesun hmot. " |  |  |
|  | VV |  | " Ochrana stávajících prvků během prací " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na základě kontroly se nepředpokládá, že by bylo nutné nějaký prvek ochraňovat či demontovat a zpětně namontovat. Na základě toho byla položka v soupisu prací a dodávek zrušena.

| 8 | K | 119999902 SPC | DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " " V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  |  |
|  | VV |  | " Práce s prvky inženýrských sítí " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Jedná se o navrácení prvků inženýrských sítí viz popisek položky. Položka v soupisu prací a dodávek byla upravena na MJ „m“ a dopsána předpokládaná délka.

| 39 | K | 871211902 SPC | Vybourání koncových prvků vodovodu vč. zapravení - hydrantu, kalníku- Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Vybourání koncových prvků vodovodu - hydrantů, kanlníků, vzdušníků, poklopů, souprav, apod. vč. odstranění případného značení a veškerého nutného příslušenství. " " V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení před případným zaslepením, přesun a likvidace suti, a další veškeré nutné práce související s odstraněním koncových prvků. V ceně také případný přesun hmot. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  |  |
|  | VV |  | " Vybourání koncových prvků vodovodu - hydrantu, kalníku " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Položka je uvažováno jako vybourání 1 kusu podzemního hydrantu, kdy je 1 sadou myšleno právě vybourání 1 prvky v 1 místě.

Jelikož vybourání obsahuje více prací, které jsou dostatečně popsány v popisu položky, byla zvolena MJ sada, místo MJ „kus“.

| 47 | K | 899999101 SPC | D+M Označovací štítky pro prvky vodovodu a napojení - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899999101 SPC |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Označení prvků a zařízení - např. lomové body, hloubka, prostupy, napojení, hydranty, apod. " " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. dopsání informací a přesunu hmot. " |  |  |
|  | VV |  | " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálového vodovodu - např. pro umístění na oplocení. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Množství, druh a specifikace označovacích štítků závisí na zhotoviteli, co a jakým způsobem předpokládá za nutné označit. Může jít např. o označení místa napojení a hloubku. 
Označení nemusí být pouze štítkem, ale např. sprejem na zemi – viz popisek položky.

Vzduchotechnika

| 59 | K | 751992301 SPC | Provedení napojení nového potrubí pro VZT na stávající - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství a práce nutné pro napojení - např.: potrubí pro napojení od stropu k podlaze dle dané dimenze vč. veškerých tvarovek, zajištění napojení na stávající potrubí vč. tvarovek, případná úprava stávajícího potrubí při napojení vč. případné doplnění a úpravy potrubí vč. izolace, apod., veškeré stavební práce - demontáž a zpětná montáž / výměna podhledu, úprava omítek, pomocné lešení a veškeré nutné další práce související s napojením nvého potrubí na stávající potrubí vč. provedení úpravy do původního stavu a veškeré další nutné práce související s napojením nového potrubí VZT na stávající . " " V ceně také vyzkoušení potrubí po napojení. " " V ceně také případný přesun suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  |  |
|  | VV |  | " Provedení napojení nového potrubí vzduchotechniky na stávající . " |  |  |
|  | VV |  | " Napojení potrubí stávající - 1. PP - část B - m. -1.06 " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Položka je uvažována jako napojení nových potrubí na stávající rozvody, kdy je 1 sadou myšleno právě 1 napojení v 1 místě.

Jelikož napojení obsahuje více prací, které jsou dostatečně popsány v popisu položky, byla zvolena MJ sada, místo MJ „kus“.

| 60 | K | 751992302 SPC | D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Zajištění prostupů potrubí vzduchotechniky mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " |  |  |
|  | VV |  | " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Provedením protipožárních prvků sadou pro danou profesi je běžným standardem a uchazeč si tyto ucpávky je schopen nacenit na základě své odborné zkušenosti – např. % z celkové ceny dané profese.

Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrny z PD, např. z výkresů PBŘ, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, pro jakou profesi se jedná.

Není také specifikován 1 materiál, neboť záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tloušťce, aby byla daná odolnost zajištěna.

| 61 | K | 751992303 SPC | D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. " |  |  |
|  | VV |  | " Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Přesné výměry nelze určit, neboť záleží na způsobu provedení a kvalitě provedené práce u jednotlivých uchazečů, jak moc velké množství bude třeba utěsnit – rozdíl mezi potrubími a konstrukcí.

Materiál dle potřeby pro vyplnění a zajištění rovnosti plochy pro omítky - např. TI z EPS či MV, montážní pěna vč. odřezání apod.

| 111 | K | 751994101 SPC | D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení VZT - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Množství a počet kusů je dle složitosti trasy, provedení a zkušenostech zhotovitele. U VZT se může např. označit druh potrubí a směr, druhy armatur – klapek apod. a další potřebné věci, které je dobré mít označena např. pro revize.

| 114 | K | 751994104 SPC | D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vzduchotechniky | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vzduchotechniky nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " " V položce zahrnuty případné řídící jednotky, úkapové vany, protimrzné krabice pro napojení profesí, případbná tlačítka pro ovládání stávajícího větrání CHÚC, havarijního větrání mediciálních plynů, kondenzační límce pro měněné potrubí nad střechu, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody a jednotky vzduchotechniky. " |  |  |
|  | VV |  | " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vzduchotechniky nutné pro zajištění prací " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Nespecifikované armatury pro vzduchotechniku se nepředpokládají. Položka v soupisu prací a dodávek zrušena.

Vzduchotechnika

| 1 | K | 731999101 SPC | D+M Rozšíření stávajícího hlavního kombinovaného Rozdělovače / Sběrače - Specifikace dle PD - R/S | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Rozšíření stávajícího hlavního rozdělovače / sběrače. V ceně např.: -rozšíření stávajíciho rozdělovače / sběrače o 1 větev, vč. případného zajištění napojení na stávající / propojení, apod.; vč. izolace; - případné doplnnění, výměna, úprava apod. armatur s další práce související s v - další veškeré nutné práce a materiál nutný pro rozšíření stávajícího Ŕ/S a případné výměny a doplnění armatur. . V ceně také případný odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  |  |
|  | VV |  | " Rozšíření stávajícího hlavního rozdělovače / sběrače " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Položka je uvažována jako rozšíření stávající rozdělovače / sběrače o nutné větve – viz výkres „IIl.a-D.1.4.4.b.04. SCHEMA ZAPOJENI“.

Jelikož rozšíření obsahuje více prací, které jsou dostatečně popsány v popisu položky, byla zvolena MJ sada, místo MJ „kus“.

| 27 | K | 733999101 SPC | Provedení napojení nového potrubí pro vytápění na stávající - Specifikace dle PD | sada | 36,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství (tvarovky, armatury, spojovací materiál, apod.) a práce nutné pro napojení - např.: Výměna kusu potrubí - rovné za odbočovací, řezání potrubí, utěsnění, nové potrubí, apod. V ceně také úprava stávajícího potrubí v místě napojení - výměna poškozené izolace, její doplnění, případný nátěr, vč. odstranění stávajícího poškozeného a očištění, apod. " " V ceně také případný přesun suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  |  |
|  | VV |  | " Provedení napojení nového potrubí vytápění na stávající . " |  |  |
|  | VV |  | " Napojení potrubí stávající - 1. PP - část A " (22,0) |  | 22,00000 |
|  | VV |  | " Napojení potrubí stávající - 1. PP - část B " (2,0) |  | 2,00000 |
|  | VV |  | " Napojení potrubí stávající - 1. NP " (12,0) |  | 12,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 36,00000 |

Odpověď zadavatele:

Položka je uvažována jako napojení nových potrubí na stávající rozvody, kdy je 1 sadou myšleno právě 1 napojení v 1 místě.

Jelikož napojení obsahuje více prací, které jsou dostatečně popsány v popisu položky, byla zvolena MJ sada, místo MJ „kus“.

| 28 | K | 733999801 SPC | D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Zajištění prostupů potrubí vytápění mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " |  |  |
|  | VV |  | " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Provedením protipožárních prvků sadou pro danou profesi je běžným standardem a uchazeč si tyto ucpávky je schopen nacenit na základě své odborné zkušenosti – např. % z celkové ceny dané profese.

Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrny z PD, např. z výkresů PBŘ, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, pro jakou profesi se jedná.

Není také specifikován 1 materiál, neboť záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tloušťce, aby byla daná odolnost zajištěna.

| 29 | K | 733999991 SPC | D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. " |  |  |
|  | VV |  | " Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Přesné výměry nelze určit, neboť záleží na způsobu provedení a kvalitě provedené práce u jednotlivých uchazečů, jak moc velké množství bude třeba utěsnit – rozdíl mezi potrubími a konstrukcí.

Materiál dle potřeby pro vyplnění a zajištění rovnosti plochy pro omítky - např. TI z EPS či MV, montážní pěna vč. odřezání apod.

| 54 | K | 734992101 SPC | D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 32 - Specifikace dle PD - RTD | sada | 3,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Ovládání: ruční, plynuké přednastavení. Tlaková diference 5-100 kPa. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. " " V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. " |  |  |
|  | VV |  | " Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem " 3 |  | 3,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 3,00000 |

Odpověď zadavatele:

Položka je uvažována jako dodávka a montáž regulátoru tlakové diference a partnerského vyvažovacího ventilu dané dimenze, kdy je 1 sadou myšleno právě 1 ks regulátoru a k tomu příslušený vyvažovací ventil.

Jelikož položka obsahuje více věcí, které jsou potřeba dodat pro splnění funkce jako celku, a které jsou dostatečně popsány v popisu položky, byla zvolena MJ sada, místo MJ „kus“.

| 76 | K | 735999901 SPC | D+M Ostatní práce spojené s úpravou UT - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně: - celkové vypouštění a napouštění části systému UT + opětovné napuštění po provedení prací; - odvzdušnění stávajícího systému vytápění; - další potřebné dodávky a práce na stávajícím otopném systému spojené s dodatečnou demontáží a zpětnou montáží potrubí. " |  |  |
|  | VV |  | " Ostatní práce spojení s potrubím vytápění při části rekonstrukce / napojení na stávající rozvody. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Práce jsou v položce dostatečně popsány, níže zdůvodnění.

- Celkové vypouštění části systému UT + opětovné napuštění po provedení prací – před provedením prací (napojení na stávající rozvod v technické místnosti UT) je nutno celý systém vypustit a poté znova napustit z důvodu správného fungování celého systému.

- Odvzdušnění stávajícího systému vytápění – celý systém je nutno správně odvzdušnit v nejvyšších místech, aby docházelo ke správnému koloběhu vody a tím splnění funkce pro vytápění. Týká se to nejen nově větve a nových napojení, ale i stávajících.

Přesné provedení tedy závisí na zhotoviteli, jaký způsob zvolí, proto nelze přesnou výměru daných věcí určit.

| 77 | K | 735999991 SPC | D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení UT - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Množství a počet kusů je dle složitosti trasy, provedení a zkušenostech zhotovitele. U UT se může např. označit druh potrubí a směr, druhy armatur – hlavní ventily apod. a další potřebné věci, které je dobré mít označena např. pro revize.

Chlazení

| 15 | K | 751999403 SPC | D+M Příslušenství a zařízení pro provoz chladících jednotek / integrace do stávajícího systému nemocnice - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně: " - Hlavní software. " " - Základní software. " " - Modul pro webové aplikace. " " - Modul pro rozpočítání nákladů na energii. " " - Grafický modul. " " - Ovladač systému. " " - Webový ovladač. " " - Nouzové vypnutí. " " V ceně také případnéí další nespecifikované věci pro provoz a řízení jednotek - např..: Zařízení na propojení, uvedení do provozu, moduly, apod. " |  |  |
|  | VV |  | " Případné zařízení pro centrální ovládání / provedení zaintegrování nových chladících jednotek do stávajícího systému. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na dotaz již bylo reagováno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12.

| 24 | K | 721999701 SPC | D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. " |  |  |
|  | VV |  | " Případné nutné prostupy pro potrubí chlazení skrze konstrukce vč. chrániček - např. pro napojení. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na dotaz již bylo reagováno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12.

| 25 | K | 751999998 SPC | D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " |  |  |
|  | VV |  | " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na dotaz již bylo reagováno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12.

| 26 | K | 751999999 SPC | D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. " |  |  |
|  | VV |  | " Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na dotaz již bylo reagováno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12.

| 32 | K | 751999901 SPC | D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody chlazení | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody chlazení nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " " V položce zahrnuty nutné ventily (automatické odvzdušňovací, vypouštěcí ventily, apod), případné kryty proti klimatickým podmínkám, rozhraní pro připojení většího množství vnitřních jendotek, případný dodatečný systém podpory potrubí pro vedení na střechách, případné potrubí jiných rozměrů vč. TI a oplechování, než je specifikováno - např. pro nutnou výměnu stávajících prvků během realizace v důsledku poškození, apod., se kterou nebylo uvažováno - kulové kohouty, revizní dvířka, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody a jednotky chlazení. " |  |  |
|  | VV |  | " Armatury, prvky a vybavení, napojení potrubí pro rozvody chlazení " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Nespecifikované armatury pro chlazení se nepředpokládají. Položka v soupisu prací a dodávek byla zrušena.

| 33 | K | 751999902 SPC | D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení CHLAZENÍ - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Množství a počet kusů je dle složitosti trasy, provedení a zkušenostech zhotovitele. U CHL se může např. označit druh potrubí a směr, druhy armatur – hlavní ventily apod., informace o jednotkách a množství připojených jednotek a další potřebné věci, které je dobré mít označena např. pro revize.

El. Komunikace

| 9 | K | 742999109 SPC | D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Včetně montáže a uložení., spojovacího materiálu, příslušenství " |  |  |
|  | VV |  | " Úložný materiál pro strukturovanou kabeláž " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | " V ceně ochranné trubky (ohebné, pevné), lišty, apod. pro vedení kabeláže např. v konstrukcích,. " |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Položka v soupisu prací a dodávek byla zrušena a nahrazena položkami na úložný materiál jako položky č. 71 a 72.

| 10 | K | 742999110 SPC | D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, označovací štítky kabeláže pro určení druhu kabelu, místa napojení, … . " |  |  |
|  | VV |  | " Pomocný materiál pro strukturovanou kabeláž " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Pomocný materiál pro provádění prací elektro se standardně naceňuje v sadě. Co vše se může nacenit je popsáno v popisku položky.

| 23 | K | 742999211 SPC | D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně ochranné trubky (ohebné, pevné), lišty, apod. pro vedení kabeláže např. v konstrukcích,. " |  |  |
|  | VV |  | " Úložný materiál pro elektrickou požární signalizaci " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | " Včetně montáže a uložení., spojovacího materiálu, příslušenství " |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Položka v soupisu prací a dodávek byla zrušena a nahrazena položkami na úložný materiál jako položky č. 73 a 74.

| 24 | K | 742999212 SPC | D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, označovací štítky kabeláže pro určení druhu kabelu, místa napojení, … . " |  |  |
|  | VV |  | " Pomocný materiál pro elektrickou požární signalizaci " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Pomocný materiál pro provádění prací elektro se standardně naceňuje v sadě. Co vše se může nacenit je popsáno v popisku položky.

| 29 | K | 742999302 SPC | D+M Čipy / karty pro zajištění přístupu - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Čipy / karty pro přístupový systém. Počet ks, dle požadavků investora. Předpoklad do 100 ks. Druh musí být kompatibilní se stávajícím systémem nemocnice. " |  |  |
|  | VV |  | " Čipy / karty pro zajištění přístupu. " |  |  |
|  | VV |  | " 1. PP - 1. NP " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Byla v soupisu prací a dodávek změněna MJ položky a nahrazena MJ kus s předpokládaným množstvím čipů / karet pro přístup.

| 34 | K | 742999307 SPC | D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně ochranné trubky (ohebné, pevné), lišty, apod. pro vedení kabeláže např. v konstrukcích,. " " Včetně montáže a uložení., spojovacího materiálu, příslušenství " |  |  |
|  | VV |  | " Úložný materiál pro přístupový systém " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Položka v soupisu prací a dodávek byla zrušena a nahrazena položkami na úložný materiál jako položky č. 75 a 76.

| 35 | K | 742999308 SPC | D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, označovací štítky kabeláže pro určení druhu kabelu, místa napojení, … . " |  |  |
|  | VV |  | " Pomocný materiál pro přístupový systém " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Pomocný materiál pro provádění prací elektro se standardně naceňuje v sadě. Co vše se může nacenit je popsáno v popisku položky.

| 47 | K | 742999505 SPC | D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně ochranné trubky (ohebné, pevné), lišty, apod. pro vedení kabeláže např. v konstrukcích,. " " Včetně montáže a uložení., spojovacího materiálu, příslušenství " |  |  |
|  | VV |  | " Úložný materiál pro společnou televizní anténu " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Položka v soupisu prací a dodávek byla zrušena a nahrazena položkami na úložný materiál jako položky č. 77 a 78.

| 48 | K | 742999506 SPC | D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, označovací štítky kabeláže pro určení druhu kabelu, místa napojení, … . " |  |  |
|  | VV |  | " Pomocný materiál pro společnou televizní anténu " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Pomocný materiál pro provádění prací elektro se standardně naceňuje v sadě. Co vše se může nacenit je popsáno v popisku položky.

| 58 | K | 742999608 SPC | D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně ochranné trubky (ohebné, pevné), lišty, apod. pro vedení kabeláže např. v konstrukcích,. " " Včetně montáže a uložení., spojovacího materiálu, příslušenství " |  |  |
|  | VV |  | " Úložný materiál pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Položka v soupisu prací a dodávek byla zrušena a nahrazena položkami na úložný materiál jako položky č. 79 a 80.

| 59 | K | 742999609 SPC | D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, označovací štítky kabeláže pro určení druhu kabelu, místa napojení, … . " |  |  |
|  | VV |  | " Pomocný materiál pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Pomocný materiál pro provádění prací elektro se standardně naceňuje v sadě. Co vše se může nacenit je popsáno v popisku položky.

| 63 | K | 742999702 SPC | D+M Ostatní nutný materiál pro jednotlivé části - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Veškerý nutný materiál pro jednotlivé části k propojení, ukončení, doplnění, apod. nikde nespecifikované, ale potřebné pro provedení prací a zajištění správné funkce. " " V ceně např. optické vany vč. příslušenství, LC konektroy, různé koncovky, pigtaily, apod. " |  |  |
|  | VV |  | " Nespecifikovaný materiál " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na základě konzultace se nepředpokládají. Položka v soupise prací a dodávek byla zrušena.
Prvky na propojení optického kabelu mezi stávajícím a novým rozvaděčem nutno zohlednit v položce č. 70, která je vč. zapojení čili i zmíněných koncovek.

| 65 | K | 742999704 SPC | D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Zajištění prostupů kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " |  |  |
|  | VV |  | " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Provedením protipožárních prvků sadou pro danou profesi je běžným standardem a uchazeč si tyto ucpávky je schopen nacenit na základě své odborné zkušenosti – např. % z celkové ceny dané profese.

Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrny z PD, např. z výkresů PBŘ, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, pro jakou profesi se jedná.

Není také specifikován 1 materiál, neboť záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tloušťce, aby byla daná odolnost zajištěna.

El. Komunikace – medical

| 18 | K | 742999118 SPC | D+M Ostatní drobný instalační materiál - Specifikace dle PD | sada | 2,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " V ceně izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky… . " |  |  |
|  | VV |  | " Ostatní drobný materiál nutný pro práci. " (2,0) |  | 2,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 2,00000 |

Odpověď zadavatele:

Ostatní drobný instalační materiál (pomocný materiál) pro provádění prací elektro se standardně naceňuje v sadě. Co vše se může nacenit je popsáno v popisku položky.

Zpevněné plochy a komunikace – před objektem

| 17 | K | 119999901 SPC | D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění a bourání zpevněných ploch - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře (košů, laviček, …), skříní (elektro, plyn, …), sloupů VO, dopravních značek, informačních panelů, kamenného pomníku, atd. při provádění a bourání zpevněných ploch. " " V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s provedením a bouráním zpevněných ploch. V ceně také přesun hmot. " |  |  |
|  | VV |  | " Ochrana stávajících prvků během prací " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na základě kontroly se předpokládá ochrana a zajištění / demontáž a zpětná montáž následujícího množství a druhů prvků:
- uliční vpusti – 2 ks;
- kamenný pomník – 1 ks;
- stávající šachty a konstrukce v zatravněném ostrůvku – 6 ks.

Informace doplněna do poznámky položky.

Zpevněné plochy a komunikace – okolo objektu

| 14 | K | 119999901 SPC | D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění a bourání zpevněných ploch - Specifikace dle PD | sada | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: " Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře (košů, laviček, …), skříní (elektro, plyn, …), sloupů VO, dopravních značek, atd. při provádění a bourání zpevněných ploch. " " V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s provedením a bouráním zpevněných ploch. V ceně také přesun hmot. " |  |  |
|  | VV |  | " Ochrana / zajištění stávajících prvků " (1,0) |  | 1,00000 |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |

Odpověď zadavatele:

Na základě kontroly se předpokládá ochrana a zajištění / demontáž a zpětná montáž následujícího množství a druhů prvků:

- stávající šachty – 3 ks

- případná ochrana betonové konstrukce stávajících anglických dvorků před sanací při provádění žlabů – max. délka 25,0 m.

Informace doplněna do poznámky položky.

POZNÁMKA: Na základě kontroly a úpravy PD došlo ještě k následujícím změnám a úpravám:

V části „D.1.1.-1 - ASŘ - BOURACÍ PRÁCE“:

- doplněna v soupise prací a dodávek položka č. 223 na odbourání šachtové stěny vč. zpětného provedení pro připojení kanalizace.

V části „D.1.4.7. - SILNOPROUD“:

- zrušena v soupise prací a dodávek položka č. 108 a nahrazena samostatnými položkami pro úložný materiál č. 132 a 133.

U výše uvedených položek žádáme zadavatele, aby odstranil jednotky „sada“ a nahradil je jednotkami měřitelnými, aby byl jasně definovaný rozsah prací a dodávek u všech položek. Nejasné množství vede ke znevýhodňování uchazečů, neboť každý uchazeč může uvažovat jiné množství a tím se může znevýhodnit. Prosíme o zajištění rovných podmínek pro všechny uchazeče, tak jak ukládá zákon č. 134/2016 Sb. Žádáme o úpravu VV.

Děkujeme za zodpovězení našich dotazů.

Dále dne 12. 2. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

V zadávací dokumentaci v části elektroinstalace nacházíme neustále další nesrovnalosti, které ovlivňují nejen cenu díla, ale i její řádné provedení, kvalitu a integritu celku, bezvadnou funkčnost a bezpečnost stavby. Dokumentace pro provedení stavby v části D.1.4.7 a D.1.4.8 (dále DPS) by měla být v takovém rozsahu a kvalitě, aby případné výrobní a jiné dokumentace zpracované dodavateli, byly jen doplňující a respektovaly zadavatelem předanou DPS. Tato DPS nerespektuje zvýšené nároky díla v oblasti zdravotnického zařízení a je zřejmé, že nebyla posouzena specialistou na toto odvětví, přičemž se toto projevuje nerespektováním základních podmínek navržených zařízení.

Uvádíme některé příklady:

1) Nouzové osvětlení je řešeno Centrální Bateriovou Stanicí (CBS)

- principem CBS je adresně napájet nouzová svítidla napřímo po kabelech funkčních při požáru, včetně odpovídající trasy. Podle výpisu rozvaděče jsou všechna světla (tedy i NO) napájena z rozvaděče ROSV a to navíc kabely typu CHKE-R. Jelikož není zadavatelem dodáno liniové schéma rozvaděčů, které by eventuelně tento rozpor mohl zdůvodnit a upřesnit, žádáme zadavatele o vysvětlení

Odpověď zadavatele:

Je dodáno blokové schéma napájení, výkres „III.a-D.1.4.7.b.08“, ze kterého je zřejmý způsob napájení. Rozvaděče jsou předmětem dílenské dokumentace dodavatele, na kterou je samostatná položka rozpočtu. V rozvaděči osvětlení R-OSV m. č. 1.31 jsou jasně odděleny okruhy osvětlení MDO a okruhy DO pro napájení části nouzového osvětlení a v případě výpadku napájení z distribuční sítě - nezbytné minimální osvětlení.

Po dohodě s uživatelem jsou všechny rozvody vedeny kabely CHKE-R, vyjma prvků popsaných v reakci na dotaz č. 3, na které jsou uvažovány kabely s funkční schopností při požáru – CSKH-V – pol. č. 121 až 125.

- v DPS a výkazu výměr chybí hlídače výpadku osvětlení, na jehož základě má CBS pracovat. Žádáme zadavatele o vysvětlení a doplnění VV

Odpověď zadavatele:

Pro zvýšení bezpečnosti zajištění nezbytného minimálního osvětlení může být doplněno v rozvaděči R-OSV 20 ks hlídačů výpadků osvětlení (výpadku jistícího prvku daného okruhu).

2) Rozvaděč R-URG/ZIS

- Přívod pro tento rozvaděč je dle blokového schéma jištěn 32A/3 a to přesto, že je v tomto rozvaděči osazeno 9ks 5kW transformátorů ZIS. Žádáme Vás o vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Zde došlo k opravě. Je požadavek zdravotnické technologie na oddělovací transformátor 1,5 kW.

- V návaznosti na bod výše si dovolujeme upozornit, že se tento počet transformátorů do navrženého rozvaděče pravděpodobně nevejde, a pokud by se nakonec vešel, chlazení ventilátorem s tepelným čidlem, který je v rozvaděči uveden, by nebylo dostatečné. V takovýchto případech se pro transformátory zřizuje samostatná klimatizovaná místnost. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Při opravě, viz odpověď výše, je splněno. Dle úpravy výkonu se počet transformátoru do rozvaděče vejde.  Pokud si účastník zvolí, vybere jiné typy, musí tomu uzpůsobit i rozměr skříně a další prvky.

- Ve VV ani v DPS jsme nedohledali hlídače izolačního stavu a souvisejících zařízení, tedy krom jiného moduly dálkové signalizace poruch ZIS, které musí být umístěny v místnostech, kde jsou zásuvky ZIS umístěn. Personál zdravotnického zařízení musí provádět každý den test systému. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel předpokládal dodávku IT transformátorů jako funkčního celku, tedy vč. hlídačů izolačního stavu, alarmového relé a dalšího vybavení pro řádnou funkci a kontrolu. Rozvaděče jsou v SP uvedeny vč. vystrojení a transformátory jsou vystrojení.

3) Kabely obecně

- Ve VV jsou sice uvedeny kabely s funkční integritou při požáru, ale ve výpisu rozvaděčů, ani v blokovém schéma rozvaděčů tyto kabely nejsou

Odpověď zadavatele:

Kabeláž s funkční integritou v soupise uvažována pro jednotlivé prvky dle požadavků PBŘ – pro nouzové osvětlení, požární klapky, tlačítkům CS a TS, k únikovým dveřím a dalším prvkům nutných pro chod při požáru a nutných pro evakuaci lidí.

4) Zásuvky

Zásuvky VDO jsou již ve svém popisu Velmi Důležité Okruhy a mají být vedeny z UPS, nejlépe přes ZIS a v tom případě tedy ORANŽOVÉ. Žádáme o vysvětlení, jak může takovýto okruh označený jako nezálohovaný?

Zásuvky ZIS by měli být ŽLUTÉ. Žádáme vysvětlení či o úpravu ZD.

Odpověď zadavatele:

Barevnost zásuvek je znázorněna na výkrese Půdorys 1.NP – technologie – „III.a-D.1.4.7.b.06. PUDORYS 1.NP – TECHNOLOGIE“.

Na základě výkresu upraveny popisy barev v soupisu prací.

5) Ve výkazu výměr je u všech položek „Specifikace dle PD“, nicméně popis položek většinou nekoresponduje s DPS, případně v DPS ani není obsaženo, je to tedy velice zavádějící a dodavatele nesrozumitelné. žádáme Vás o vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Projektová dokumentace ve stupni provedení stavby a soupis prací a dodávek je zpracován do podrobností, aby se dal ocenit a byl v souladu s řešením a požadavky projektu jako celku.

Vlastní technické a konstrukční řešení včetně statických posouzení a technologických postupů realizace je zcela v kompetenci dodavatele stavby.

Dodavatel je odpovědný za splnění všech požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby, dále dodržení dotčených zákonů, vyhlášek a norem, a za kompletnost a plnou funkčnost díla, a to včetně záruk z toho vyplývajících.

Na závěr bychom Vám důrazně doporučili, aby zadavatel neprodleně požádal Technickou inspekcí ČR o odborné stanovisko o tom, zda jsou při projektování této stavby splněny požadavky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel si není vědom toho, že by zpracovaná PD byla v rozporu s platnou legislativou.

Dále dne 14. 2. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Odpověď zadavatele:

Předpokládaný druh a dimenze stávajícího potrubí je kamenina DN do 250. Přesné místo, kde by poškozená kanalizace mohla být, bude až na základě výsledků kamerového průzkumu – viz název položky.

Místo, odkud je uvažován průzkum, a kde by se případná poškozená kanalizace nutná výměny mohla nacházet, je uvedeno v poznámce u položek pro kamerový průzkum.

Odpověď zadavatele:

Na dotaz již bylo reagováno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12. 
Předpokládané množství zaslepení stávajících potrubí je patrno z části NS profesí, kde se řešení napojení nových na stávající.

Zapravení prostupů je uvažováno u stěn, které zůstávají a je nutné zapravit v neřešených místnostech. K jednotlivým položkám byl dopsán předpokládaný počet a plocha otvorů pro zapravení.

POZNÁMKA: V souvislosti s doplněním byly upraveny délky bouraného ptorubí u položek č. 133, 137.
Předpokládané zapravení doplněno také do položek odstranění kabeláže – č. 163 a 167.

V souvislosti se zveřejněním tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 2. 2025 do 10:00 hodin a zároveň vkládá tyto soubory:

- 00 - 604 DPS - SOUPIS PRACI - URGENT III.a - KML_g_17_2_2025,

- aktualizovanou Výzvu.

Karlovy Vary, 17. 2. 2025