- Archivní číslo:	C11/2024

Projekt:	Úprava elektroinstalace – vodoléčba LH Bellevue K.Vary

Investor:	LH Bellevue K.Vary

Projektant:	Bedřich Chmelík , Vančurova 34/11, Karlovy Vary

Datum: prosinec 2024

Stupeň:	PPS

Část:	   B2 - ZAŘÍZENÍ DSILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Příloha:	TECHNICKÁ ZPRÁVA

Pol.č.						OBSAH				č. výkr.

__________________________________________________________________________

A       Technická zpráva                                                                                01

1.   Použité podklady

1.01	Platné předpisy a normy, zejména ČSN 332000-4-41-ed2, 332000-4-42,

32000-4-473, 332000-5-51ed.3, 332000-5-52 ed.2,332000-5-54-ed3, 341610,

332130-ed.3, 332000-7-701ed.2 ČSN EN 12464-1ed2, ČSN 730848,

ČSN EN 50110-1ed.2.

1.02  Výkresy stavební části a požadavky investora

1.03	Katalogy a doporučení výrobců

2.00 Všeobecné údaje

2.01 Rozsah prací:

Popis prací  řeší výměnu osvětlení a úpravy zásuvkové instalace

2.02 Napěťové soustavy, ochrana před nebezp. dotykem, prostředí

Napěťové soustavy:				- 3PEN ~ 50Hz,400V/TN-C

- 3N+PE ~ 50Hz, 400V/TN-S

Ochrana při poruše :

Izolací 				- dle ČSN 33 2000-4-41 – ed2 příloha A

Krytím				- dle ČSN 33 2000-4-41 – ed2 příloha A

Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 – ed2 čl.411

Doplňková proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 – ed2 čl.411.3.3

Ochrana proti zkratu a přetížení

V soustavě 3 NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C-S:

Stávající jističe a proudové chrániče s odpovídající charakteristikou pro bezpečné vypnutí příslušné části elektrického zařízení.

Ochrana proti účinkům SEMP- stávající

Ochrana proti účinkům přepětí musí splňovat podmínky ČSN EN 61643-11.

Prostředí:

Vnější vlivy jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51  nebezpečné ve všech prostorách  s mokrým provozem a normální v chodbě a sociálním zázemí vodoléčby..

3.00 Popis technického řešení

3.01 Napájení

Napájení stávajícího rozvaděče RH v chodbě je stávající zůstane zachováno beze změn

3.02 Osvětlení

Stávající osvětlení bude nahrazeno svítidly s LED zdroji.  Parametry svítidel jsou uvedeny v tab. svítidel.

Ovládání osvětlení je rovněž stávající. Pouze se vymění za nové přístroje.

Intenzity osvětlení:

Chodby                              		150Lx

Soc. zařízení                        		200Lx

Vdodléčba Pracovny a kancelář           300Lx

Aby byly dodrženy předepsané intenzity osvětlení,  nutno při volbě typů svítidel osadit svítidla s výkonem zdrojů uvedených v tab. svítidel.

Světelné okruhy jsou napájeny přes proudové chrániče.

Nouzové osvětlení je provedeno akumulátorovými svítidly s automatickým sepnutím při výpadku síťového napájení.

Tabulka svítidel: výměna

| č.m. – a popis | Počet svítidel | Typ svítidla | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 - šatna | 3 ks | Stávající LED | Beze změn |
| 1.02 - umývárna | 2 ks | Led 20W/230V, IP55 |  |
| 1.03 - vířivka | 6 ks . nástěnná | Led 2*20W/230V/IP55 |  |
| 1.04 - chodba | 2 ks - nástěnná | Led 2*20W/230V, IP55 |  |
| 1.05 – zázemí | 3 ks stropní zapuštěná. | Stávající Led | Beze změn |
| 1.06 – strojovna | 2 ks - nástěnná | Led 20W/230V, IP55 |  |
| 1.07 – odpočinek | 4 ks . nástěnná | Led 20W/230V/IP55 |  |
| 1.08 – parní sauna | Beze změn |  |  |
| 1.09 – odpočinek | 3 ks . nástěnná | Led 20W/230V/IP55 |  |
| 1.10 – ochlazování | 2 ks - nástěnná | Led 20W/230V, IP55 |  |
| 1.11 – finská sauna | Nová instalace |  | Součást dodávky sauny |

3.03 Silnoproudé rozvody

Počty zásuvek a umístění v jednotlivých  místnostech   je zvoleno dle požadavků investora a v souladu s doporučeními ČSN332130.

Zásuvky jsou umístěny ve výšce 30cm. Přesné rozmístění nové zásuvky  v odpočívárně určí investor před zahájením prací,

3.04 Ovládání a signalizace je stávající

3.05 Měření odběru beze změn

3.06 Kabeláž a uzemnění

Kabeláž  je provedena kabely typu CYKY. Kabely jsou uloženy pod omítkou

4.00 Výpočtová část

Maximální soudobý výkon   vodoléčby zůstává zachován beze změn

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým  odpojením od zdroje, uzemněním hlavní ochranné přípojnice na základový zemnič, proudovými chrániči.

Ochrana proti zkratu a přetížení : jističe  příslušnými charakteristikami.

5.00 Bezpečnost a hygiena práce

Při provádění prací a obsluze zařízení musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a normy zejména ČSN EN 50110-1ed.2. Obsluhu el. zařízení mohou zajišťovat pracovníci s kvalifikací pracovník poučený. Údržbu a opravy mohou provádět pouze pracovníci s min. kvalifikací pracovník znalý dle ČSN EN 50110-1ed.2.

Funkčnost proudových chráničů bude pravidelně přezkušována zkušebním tlačítkem na chrániči.

Umělé osvětlení musí odpovídat všem předpisům a normám ČSN.

Aby byly dodrženy hodnoty intenzity osvětlení, musí se provádět pravidelné kontroly, vyhořelé zdroje ihned vyměnit, čistění osvětlovacích těles provádět každých 12 měsíců a stěn místností každých 36 měsíců. Čistění, výměna či případná oprava osvětlovacích těles je uvažována z dvojramenného žebříku.

Pracovníci určení investorem /provozovatelem/ pro obsluhu a údržbu el. zařízení budou mít kvalifikaci dle vyhl. č. 50/1978 a budou řádně a prokazatelně školeni. Před uvedením do provozu bude zařízení dle tohoto PS podrobeno výchozí revizi a bude sepsána revizní zpráva dle ČSN 332000-6.