## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {ef80803b-94d5-40b6-8e29-e0e18b959862}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,01
|  | Kód: |  |  |  |  | SO-703 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Sokolov | [8 empty] | Datum: |  | 2. 4. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | DPT projekty | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | SO-703
| Stavba: | [6 empty] | Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
| Místo: | [6 empty] | Sokolov | [6 empty] | Datum: |  | 2. 4. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | ISŠTE Sokolov, p.s. | [6 empty] | Projektant: |  | DPT projekty |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ef80803b-94d5-40b6-8e29-e0e18b959862} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.1 |  |  |  | Stavební část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {138719ca-ab91-4281-8c76-1d7df5a6af6e} | {ef80803b-94d5-40b6-8e29-e0e18b959862} | 2
/ |  | D.1.4.a |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4202de81-98e8-4ffb-abc4-781652e4da1f} | {ef80803b-94d5-40b6-8e29-e0e18b959862} | 2
/ |  | D1.4.b |  |  |  | Vytápění | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8ebe721f-78d5-4fb9-bb65-65a00495f4c0} | {ef80803b-94d5-40b6-8e29-e0e18b959862} | 2
|  | D.1.4.c |  |  |  | Vzduchotechnika a chlazení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a1edc746-4524-400d-962e-f20bd17521f0} | {ef80803b-94d5-40b6-8e29-e0e18b959862} | 2
/ |  |  | D.1.4.c.1 |  |  |  | Zařízení č. 1 - autodílna | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b84f30a6-e41d-4a9f-84dc-5153c8370865} | {a1edc746-4524-400d-962e-f20bd17521f0}
/ |  |  | D.1.4.c.2 |  |  |  | Zařízení č. 2 - kovárna | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {94048781-43c6-4293-bdab-66878e64cc27} | {a1edc746-4524-400d-962e-f20bd17521f0}
/ |  |  | D.1.4.c.3 |  |  |  | Zařízení č. 3 - svařovna 1 (mč.2.33) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {82f60c2f-cabc-4183-bcfa-dec56f56a16b} | {a1edc746-4524-400d-962e-f20bd17521f0}
/ |  |  | D.1.4.c.4 |  |  |  | Zařízení č. 4 - svařovna 2 (mč.2.34) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {029ecd2f-0be8-4e4b-81e0-eb13151b3d91} | {a1edc746-4524-400d-962e-f20bd17521f0}
/ |  |  | D.1.4.c.5 |  |  |  | Zařízení č. 5 - odborné učebny - klimatizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6a0ddb3c-c826-4c53-b34d-4b5a6c02ac8f} | {a1edc746-4524-400d-962e-f20bd17521f0}
/ |  |  | D.1.4.c.6 |  |  |  | Zařízení č. 6 - garáž VV - nabíjení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {873d27f7-7e8a-4fd3-b10e-b5af59f7fcdc} | {a1edc746-4524-400d-962e-f20bd17521f0}
/ |  |  | D.1.4.c.7 |  |  |  | Zařízení č. 7 - server mč.2.22 - klimatozace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e5442e70-f909-46ab-84bd-4b6ec426eaee} | {a1edc746-4524-400d-962e-f20bd17521f0}
/ |  |  | D.1.4.c.8 |  |  |  | Zařízení č. 8 - učebna IT 2.np mč.2.29 - klimatozace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6300a196-b746-4527-9320-eeb4a2781414} | {a1edc746-4524-400d-962e-f20bd17521f0}
/ |  |  | D.1.4.c.9 |  |  |  | Demontáže | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a59d8bf1-9984-49e9-a60c-627a5d03ba05} | {a1edc746-4524-400d-962e-f20bd17521f0}
/ |  | D.1.4.d |  |  |  | Měření a regulace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3cb7aeab-8c50-4d29-b404-761d0e439d49} | {ef80803b-94d5-40b6-8e29-e0e18b959862} | 2
/ |  | D.1.4.e |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b53b034f-5d0a-433e-9a58-e2eb9e3b17d2} | {ef80803b-94d5-40b6-8e29-e0e18b959862} | 2
|  | D.1.4.f |  |  |  | Elektronická komunikace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9c0bf3ea-b360-4b8d-9888-4482d7316467} | {ef80803b-94d5-40b6-8e29-e0e18b959862} | 2
/ |  |  | D.1.4.f.1 |  |  |  | Elektronická komunikace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8c13d873-7302-4aab-aa56-7c71f64b9da5} | {9c0bf3ea-b360-4b8d-9888-4482d7316467}
/ |  |  | D.1.4.f.3 |  |  |  | Mechatronický zámkový systém | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7e82e7f0-eb30-451c-b06b-96bdbeb8ba1a} | {9c0bf3ea-b360-4b8d-9888-4482d7316467}
/ |  | D.1.4.h |  |  |  | Kompresorovna a rozvody stlašeného vzduchu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2802af9f-3559-4a73-8cc3-360cc3115304} | {ef80803b-94d5-40b6-8e29-e0e18b959862} | 2
/ |  | D.1.4.i |  |  |  | Rozvody technických plynů | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3b0c3996-2b10-4f24-b552-48ecf07e4f66} | {ef80803b-94d5-40b6-8e29-e0e18b959862} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1d629f56-94fd-46b6-9f6d-f7731c4e3d56} | {ef80803b-94d5-40b6-8e29-e0e18b959862} | 2

## D.1.1 - Stavební část
[18 empty] | {138719ca-ab91-4281-8c76-1d7df5a6af6e} | [5 empty] | KO1 | Keramický obklad stěn | m2 | 275 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | KODEM1 | Keramický obklad stávající | m2 | 328 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | Nater1 | Nátěr stěn omyvatelný nový | m2 | 2060,67 | 2
[24 empty] | Nater2 | Nátěr stěn původní | m2 | 723 | 2
| Stavba: | [22 empty] | SDK1 | Sádrokartony - podhled, skokové změny, obklad nosníků | m2 | 1872 | 2
|  | Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703 | [21 empty] | SDK1NP | Sádrokartonový podhled 1.NP | m2 | 868 | 2
| Objekt: | [22 empty] | SDK1NPI | Sádrokartonový podhled 1.NP impregnovaný | m2 | 32,5 | 2
|  | D.1.1 - Stavební část | [21 empty] | SDK2NP | Sádrokartonový podhled 2.NP | m2 | 603 | 2
[24 empty] | SDK2NPI | Sádrokartonový podhled 2.NP impregnovaný | m2 | 37 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | Steny1 | Stěny 1.NP - opravy, malby | m2 | 2015,9 | 2
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025 | [16 empty] | Steny2 | Stěny 2.NP - opravy, malby | m2 | 1671 | 2
[24 empty] | Strop1 | Stropy - opravy, malby | m2 | 11,8 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | Strop2 | Strop žebírkový - oprava | m2 | 172,3 | 2
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.1 - Stavební část
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0
| 62 - Úprava povrchů vnějších | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 64 - Osazování výplní otvorů | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.1 - Stavební část
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 221.3016 |  | 146.119 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 141.5709 |  | 37.7696 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 131313711 | Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 13.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -317334181
| VV |  | pro základy pod kondenzační VZT jednotku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*(2,55*2,05) |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*(4,5*2,25) |  | 8.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751113 | Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445734797
| VV |  | vytlačená zemina | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*(1,35*0,85) |  | 0.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*(3,3*1,05) |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 3.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69283868
4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 7.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489671843
| VV |  | 3,93*2,0 |  | 7.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 9.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173586809
| VV |  | výkop méně vytlačená zemina | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,05-3,93 |  | 9.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.3076 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
6 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707276172
| VV |  | základové patky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35*0,85)+(3,3*1,05) |  | 4.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,39 |  | 0.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 5.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.001776 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -529273369
| VV |  | 5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 271922211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu | m3 | 2.31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 4.9896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116276011
| VV |  | základové patky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(1,35*0,85+3,3*1,05) |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2.26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 5.6542 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -335594622
| VV |  | nová jímka - m.č.1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,36*(2,94*2,1-2,34*1,5)*1,035 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,36+0,34)/2*2,34*1,5*1,035 |  | 1.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.063766 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298345651
| VV |  | nová jímka - m.č.1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 113,76/(2,4*6,0)*2,94*2,1/1000*1,15 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 275321611 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 1.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 3.4526 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717211354
| VV |  | základy pod kondenzační VZT jednotku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(1,35*0,85) |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(3,3*1,05) |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 11.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.029568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1499857389
| VV |  | 0,85*(1,35+0,85)*2 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*(3,3+1,05)*2 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,06 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 11.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928555684
14 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.021212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108195141
| VV |  | (7,0+15,0)/1000 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 275362021 | Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.042511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -67237442
| VV |  | (13,0+25,0)/1000 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 279321346 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže | m3 | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 2.0015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317823194
| VV |  | nová jímka - m.č.1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65-0,35)*0,3*(2,94+1,5)*2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 279351311 | Zřízení jednostranného bednění základových zdí | m2 | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.007958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1842074385
| VV |  | nová jímka - m.č.1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65-0,35)*(2,34+1,5)*2 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 279351312 | Odstranění jednostranného bednění základových zdí | m2 | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -925027610
19 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0594 | 0.042376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373788650
| VV |  | nová jímka - m.č.1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0+6,0+15,0)/1000*1,15 |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provázání jímky s podlahou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,888*0,4*(12+7)*2/1000 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9417 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
20 | K | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02228 | 0.02228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797809270
21 | K | 317142422 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02628 | 0.02628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340744048
22 | K | 317142426 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03428 | 0.06856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865609708
23 | K | 317142428 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05528 | 0.11056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152147475
24 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.943 | 0.60234 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1431696831
| VV |  | 1.NP - m.č.1.07-1.13, 1.27, 1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,1*1,1*4+0,3*0,1*2,1 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,1*1,1+0,1*0,1*1,1 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,36*0,1*1,3+0,35*0,1*(0,9+1,3) |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - do m.č.2.18, 2.47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,1*1,3+0,1*0,1*1,1*2 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.1417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478899724
| VV |  | L50/50/3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP (m.č.1.07-1.10, m.č.1.27) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*(1,0*2*4+1,0*2)/1000*1,08 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - do m.č.2.18, 2.47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*(1,2*2+1,0*2*2)/1000*1,08 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | I 80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.11+1.13, m.č.1.27, m.č.1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,94*(2,0*2+1,0*2+(1,2*2+0,8*3+1,2*3))/1000*1,08 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 340000998 | Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm | m | 32.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537652771
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+2,02*2) |  | 5.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.07-1.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05*4+2,02*2*2+2,1*2) |  | 16.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | do m.č.1.37 (celkem 350mm), mezi m.č.1.32-1.37 (tl.360mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85+0,5*3)+(1,25+0,8+0,6*2)+(1,25+2,1*2) |  | 11.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 340000999 | Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 100 do 200 mm | m | 10.58 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 865360193
| VV |  | do m.č.2.47, do m.č.2.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+2,02*2)*2 |  | 10.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 340001001 | Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 200 do 300 mm | m | 28.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831200790
| VV |  | 1.NP - m.č.1.11+1.13, m.č.1.27, m.č.1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05+2,1*2)*2+(1,05+2,02*2) |  | 17.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | do m.č.1.37 (celkem 350mm), mezi m.č.1.32-1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85+0,5*3)+(1,25+0,8+0,6*2)+(1,25+2,1*2) |  | 11.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 340271021 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.06307 | 0.31535 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1441650368
| VV |  | dozdívky k začištění rozvodů ZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 340271025 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm | m2 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.06197 | 0.1983 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323145813
| VV |  | 1.NP - mezi m.č.1.19-1.21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*2,05 |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,02 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 340271041 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm | m2 | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08061 | 0.036275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749447374
| VV |  | 1.NP -mezi m.č. 1.32-1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,965*2,1-0,8*1,97 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 20.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.06172 | 1.2653 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -479864570
| VV |  | 1.NP - mezi m.č.1.23-1.24, m.č.1.33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,5*2-1,45*1,97-1,3*1,0 |  | 7.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,91*(2,2+1,15+2,3)-0,8*1,97-0,6*0,75-1,5*1,2 |  | 12.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,04 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 36.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.07921 | 2.8912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2026619352
| VV |  | 1.NP - m.č.1.36 + 1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,11*(1,35+0,15+2,575+0,35) |  | 13.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,11*2,85 |  | 8.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mezi m.č.2.02-2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,95*2,2-1,45*1,97) |  | 3.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mezi m.č.2.18-2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*3,3 |  | 10.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,18 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0142 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1234351777
| VV |  | 2*2,05+2*2,1+2*2,5*2+2*2,91+3,11+2*3,11+2*2,95+2*3,05 |  | 45.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55+2,5*2+(2,2+1,15+2,3)+(1,35+0,15+2,575+0,35)+2,85+2,2+3,3 |  | 24.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,57 |  | 0.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 0.24945 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905660005
| VV |  | 1.NP - m.č.1.11+1.13, 1.27, 1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(2,1+1,1+1,3+0,9+1,3)*2 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,06 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 118.664 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.1973 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
36 | K | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02993 | 0.11972 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331433392
| VV |  | pro ocel.nosníky VZT plošiny | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 172.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0176 | 3.0325 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145899566
| VV |  | m.č.1.26 + m.č.2.33-2.34 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,725*1,25+1,18*2,35*1,5*2+0,07 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (67,5+39,5)*1,50 |  | 160.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Strop2 | Součet |  | 172.3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 49.51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0176 | 0.87138 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549144632
| VV |  | " oprava stávajících omítek v mč.1.37a v garáži a 37b kompresorovna " (2,85+2,7+3,65)*2*2,97 |  | 54.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet otvorů " -(0,8*2,0+2,4*2,4+1,8*0,8) |  | -8.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " přípočet ostění otvorů " (0,96+2*2,0)*0,2+2,4*3*0,3+(1,8+2*0,8)*0,15 |  | 3.66 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | K | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 239.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02048 | 4.9111 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 555342903
| VV |  | po vybouraných KO (předpoklad 50%) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KODEM1*0,50 |  | 164 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | po vybouraném keramickém soklu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(744,0+14,0) |  | 75.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 239.8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 612135092 | Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tloušťky | m2 | 239.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 2.5179 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979813029
41 | K | 612135095 | Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tloušťky | m2 | 164 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.205 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1371451933
| VV |  | po vybouraných KO (předpoklad 50%) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KODEM1*0,50 |  | 164 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 298.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 1.3087 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -629887272
| VV |  | zazdívky + nové příčky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0+2*(3,2+0,45) |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(20,5+36,5)+8,5 |  | 122.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | po vybouraných KO (50% plochy předpoklad) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KODEM1*0,5 |  | 164 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 298.8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 520 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.56 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471965198
| VV |  | pod vybouraným KO (původně do vyšší výšky), méně nové KO za umyvadly | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KODEM1-(KO1-1,5*1,2-1,5*(0,6+0,9)-1,5*(1,45-1,4)-1,5*(1,45-1,2)*2-1,5*(0,625-0,675)-0,6*(0,6+1,9)) |  | 59.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | po vybouraném keramickém soklu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(744,0+14,0) |  | 75.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zazdívky + nové příčky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0+2*(3,2+0,45) |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(20,5+36,5)+8,5 |  | 122.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250,0 |  | 250 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 520 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 723 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 13.2887 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251279007
| VV |  | pod puvodním nátěrem | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nater2 |  | 723 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 723 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 615142012 | Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichycené | m2 | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.007225 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 891174722
| VV |  | 1.NP - m.č.1.07-1.13, 1.27, 1.37 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,2*1,2*4+0,3*2,2+0,3*1,2+0,2*1,2+0,3*1,4+0,3*(1,0+1,4)) |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - do m.č.2.18, 2.47 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,2*1,4+0,2*1,2*2) |  | 1.52 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.375 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 961153185
| VV |  | po vybourané příčce mezi 2.02-2.03 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,95*2 |  | 0.89 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | po vybouraných zárubních | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,1*(0,6+2,0*2)+(1,1*2,25-0,6*1,97))*2*10 |  | 35.06 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15*(0,6+2,0*2)+(1,1*2,25-0,6*1,97))*2 |  | 3.97 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,1*(0,7+2,0*2)+(1,2*2,25-0,7*1,97))*2*9 |  | 32.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15*(0,7+2,0*2)+(1,2*2,25-0,7*1,97))*2 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,1*(0,8+2,0*2)+(1,3*2,25-0,8*1,97))*2*4 |  | 14.63 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15*(0,8+2,0*2)+(1,3*2,25-0,8*2,02))*2*16 |  | 64.93 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15*(0,9+2,0*2)+(1,4*2,25-0,9*1,97))*2*11 |  | 46.46 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,1*(1,45+2,0*2)+(2,0*2,25-1,45*1,97))*2*2 |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15*(1,45+2,0*2)+(2,0*2,25-1,45*1,97))*2*5 |  | 24.61 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15*(1,55+2,0*2)+(2,1*2,25-1,55*1,97))*2*2 |  | 10.02 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 245.61 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okna | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*((1,3+1,0)*2+(0,6+0,75)*2+(1,5+1,2)*2) |  | 1.27 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.27 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,12 |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.56735 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
47 | K | 622215132 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00354 | 0.01416 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310865689
| VV |  | pro VZT plošinu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 622326252 | Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 23.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01992 | 0.46135 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116360826
| VV |  | " oprava venkovní omítky v místě mč. 1.36a, 1.36b sklady syntetických plynů " (0,625+2,85+0,35+5,0)*3,2 |  | 28.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet otvorů " -(2,4*2,4+1,8*0,8) |  | -7.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " přípočet ostění otvorů " (2,4*3+1,8+2*0,8)*0,2 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 622525104 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na stěnách | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00421 | 0.01684 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453835358
| VV |  | pro VZT plošinu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 624631412 | Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl přes 20 do 30 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.0375 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464657537
| VV |  | srovnatelně vyspravení stávající objektové dilatace - dle TZ | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 624631412R | Vyplnění dilatačních spár PU tmelem | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.0375 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628896260
| VV |  | srovnatelně vyspravení stávající objektové dilatace - dle TZ | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 76.8056 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
52 | K | 631311113 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 0.54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 1.2426 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631358340
| VV |  | nová jímka - m.č.1.04 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*2,94*2,1 |  | 0.31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základové patky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*(1,35*0,85+3,3*1,05) |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.15011 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1357411290
| VV |  | pod L50x50x3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.07-1.10, m.č.1.27 (pro L50/50) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*0,1*(1,1*4+1,1) |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | do m.č.2.18, 2.47 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*0,15*(1,3+1,1) |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocel.profily pro plošinu VZT | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*0,2*0,2*4 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 631311125 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 10.5079 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1161577505
| VV |  | m.č.2.34 - dle TZ cca 10% plochy doplnění | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,10*(39,52+0,15*1,45)+0,03 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pod I 80 - m.č.1.11+1.13, m.č.1.27, m.č.1.37 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(0,25*(2,1+1,1)+0,36*1,3+0,35*(0,9+1,3)) |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 6313192RENOV1 | Renovace stávajícího leštěného drátkobetonu (technolog.koncept dle PD) - cena zahrnuje veškeré související činnosti, vč.proříznutí a vyplnění dilatačních spár | m2 | 1024 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0404 | 41.3696 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117604718
| VV |  | m.č.1.01, 1.04-1.06 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (51,23+0,15*1,5*2)+(150,9+8,12+8,38+0,15*(0,9+1,45)) |  | 219.43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.14-1.15, 1.16-1.17, 1.18, 1.19 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,32+7,56+0,45*1,65*2)+(5,99+11,49+0,1*0,8*2)+(72,98+0,1*2,5)+(87,19+0,25*(0,9+2,4)) |  | 195.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.20-1.25 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (201,8+0,15*1,45)+(33,95+0,1*1,45)+(11,65+0,1*0,8)+(145,39+0,15*1,45*2+0,25*2,4)+(34,74+0,1*1,45+0,15*2,4*2)+(40,47+0,25*2,4+(0,7+0,8)*0,15) |  | 471.17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.32-1.35 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (73,55+0,275*1,55+(0,1+0,15)*0,8)+8,43+(42,66+0,275*1,55)+(12,16+0,15*0,8) |  | 137.97 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,18 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1024 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.105 | 0.147 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974131021
| VV |  | m.č.1.37 - obvodová zeď - I80 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,35*(0,8+1,2) |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 632451031 | Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše | m2 | 305.79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04984 | 15.2406 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -803655652
| VV |  | vyspravení po vybourané KD | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 295,0 |  | 295 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " mč.1.36a , 1.36b - oprava podlahy " 7,31+3,48 |  | 10.79 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 305.79 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -316365538
| VV |  | m.č.2.34 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,52+0,15*1,45 |  | 39.74 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 632459115 | Příplatek k potěrům tl 10 mm za polymercementovou přísadu | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.0164 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -698253206
| VV |  | m.č.2.34 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,52+0,15*1,45 |  | 39.74 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 632451421 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm | m2 | 51.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04868 | 2.4924 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895648476
| VV |  | výtluky - předpoklad 5% plochy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1024,0*0,05 |  | 51.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 632451431 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm | m2 | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.07102 | 0.025567 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367703554
| VV |  | pro VZT plošinu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*4 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 632451645 | Potěr pískocementový tl 40 mm stupňů a schodnic tř. C 20 běžný | m2 | 11.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1071 | 1.1995 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916428330
| VV |  | 0,3*37,20+0,04 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 632683113 | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020608398
| VV |  | " mč.1.36a , 1.36b - oprava trhliny v podlaze " 4,0+4,0/0,2*0,5 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 64 | Osazování výplní otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.0937 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
64 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01777 | 0.78188 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -197811001
| VV |  | "D1 600x1970" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2 700x1970" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3 800x1970" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4 800x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D7 900x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D8 900x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
65 | M | 55331480 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01201 | 0.10809 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2126263387
| VV |  | "D1 600x1970" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
66 | M | 55331481 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01225 | 0.1225 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286442411
| VV |  | "D2 700x1970" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
67 | M | 55331482 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01249 | 0.06245 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845967045
| VV |  | "D3 800x1970" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4 800x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
68 | M | 55331485 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01458 | 0.01458 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1097081778
| VV |  | "D1 600x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
69 | M | 55331486 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01489 | 0.01489 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1263948872
| VV |  | "D2 700x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
70 | M | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01521 | 0.16731 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -877056916
| VV |  | "D3 800x1970" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
71 | M | 55331488 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01553 | 0.10871 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23546923
| VV |  | "D7 900x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D8 900x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
72 | K | 642942221 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03532 | 0.03532 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23070602
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D10 1450x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
73 | M | 55331744 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01524 | 0.01524 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734433651
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D10 1450x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
74 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.42153 | 5.4799 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -15758649
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D5 800x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6 800x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D7* 900x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D9 900x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
75 | M | 55331562 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01521 | 0.13689 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1700009862
| VV |  | "D5 800x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6 800x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
76 | M | 55331563 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01553 | 0.06212 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362982205
| VV |  | "D7* 900x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D9 900x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
77 | K | 642945112 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.52571 | 5.7828 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -230432256
| VV |  | *protipožární, dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D11 1450x1970" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D12 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D14 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
78 | M | 55331759 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01524 | 0.03048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514296197
| VV |  | "D11 1450x1970" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
79 | M | 55331762 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01868 | 0.11208 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885374932
| VV |  | "D11 1450x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
80 | M | 5533176R | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1500/1970, 2100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0.0585 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -347858522
| VV |  | "D12 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D14 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.65764 |  | 37.7696 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
81 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 75.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739785233
| VV |  | 3,5*(5,0*2+11,5) |  | 75.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.25 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití | m2 | 752.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114852365
| VV |  | 10*75,25 |  | 752.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 752.5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 75.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1175336812
84 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení | m2 | 75.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1141732908
85 | K | 993111119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km | m2 | 75.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2009181154
86 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 2037 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1855185765
| VV |  | " pro SDK podhledy " 167,0+1870,0 |  | 2037 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.65754 |  | 0.173 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
87 | K | 619R3 | Oprava stěnové spáry akrylátovým tmelem, spáru mechanicky očistit (větší trhliny opravit vložením síťoviny š.200mm a vyspravit maltou) | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1120302196
| VV |  | m.č.1.18, 1.20, 2.41-2.47,2.48 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5+2,5+5,0+2,0+3,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 2037 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.08148 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1805097844
89 | K | 953845114R | Komín v kovárně pro kovářskou výheň – vyvložkování spalinové cesty a výměna komínového větráku, výška komína cca. 7,5m | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.22721 | 0.22721 | 0.173 | 0.173 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1255700353
90 | K | 953941211 | Osazování kovových konzol nebo kotev | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00234 | 0.01404 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518824148
| VV |  | madlo schodiště | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 42392874 | konzole 300/200 otvor D 17mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.01392 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -541298117
| VV |  | srovnatelně | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 953942R | Osazování ocel. nosníků VZT plošiny do předem připravených kapes | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04586 | 0.18344 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1063194107
93 | K | 953961213 | Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -866732541
| VV |  | vzt plošina | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 953961213R | Kotvy chemickou patronou M 12 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00152 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2138081470
| VV |  | nová jímka - m.č.1.04 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(12+7) |  | 38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 953993321 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378830509
| VV |  | " bezpečnostní značení (H, PHP, hl.uzávěry a vypínače, směry úniku) pro celý objekt " 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
96 | M | 73534511 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451991238
97 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00121 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1021916495
| VV |  | " 1.np " 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " 2.np " 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
98 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.132 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050098757
| P |  | Poznámka k položce: PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) | [14 empty] | P | 3
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.000101 |  | 37.5966 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
99 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 1.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.56 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -316231295
| VV |  | stávající jáma v m.č.1.04 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*2,85*1,3+0,3*0,25*(2,85+0,9)*2 |  | 1.86 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,04 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 962086111 | Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek tl přes 100 do 150 mm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 1.024 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735874843
| VV |  | příčka | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mezi m.č.2.02-2.03 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*2,2-1,45*1,97 |  | 3.63 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvory | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - m.č.1.07-1.13 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*2,02-0,7*2,02)*4 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.22 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,02-0,7*2,02 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.47 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*2,02-0,7*2,02) |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | do m.č.2.18 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,02 |  | 1.82 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,04 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 962086121R | Bourání příček z plynosilikátu tl přes 150 mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402457582
| VV |  | m.č.1.11+1.13 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2,02-0,7*2,02*2 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,02-0,7*2,02+0,09 |  | 0.49 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.8 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2063019183
| VV |  | m.č.2.34 - dle TZ cca 10% plochy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,10*(39,52+0,15*1,45) |  | 3.97 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,03 |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.08 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232567019
| VV |  | drátkobeton - m.č.1.04 (stávající jáma) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*(2,94*2,1-2,45*0,9) |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,01 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.6 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127126654
| VV |  | m.č.2.34 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,52+0,15*1,45+0,26 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 965049122 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s ocelovými vlákny tl přes 100 mm | m3 | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.042 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1963233648
106 | K | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm | m3 | 1.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.59 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196695636
| VV |  | m.č.1.04 (stávající jáma) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2,94*2,1 |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.44 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60452996
| VV |  | 1.NP - m.č.1.07-1.13, m.č.1.37 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(2,0*2*4+2,0*2)+0,3*2,0*2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,36-0,15)*(0,965+2,1*2)+0,35*(0,5*4+(0,8+0,6)*2) |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - do m.č.2.18, 2.47, otvor 300x300mm-m.č.2.22 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(0,8+0,9+2,02*2*2)+0,15*0,3*4 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,39 |  | 0.39 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 72.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 5.4872 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -200507515
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*12+0,8*5+0,9*2)*2,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*9+0,8*12+0,9*9)*2,0 |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 40.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 2.5704 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606110856
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*2+1,45*8)*2,0 |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2,0*2 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2,0*2 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2 | m2 | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.03285 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70601080
| VV |  | m.č.1.33 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,75 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.1062 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1945867002
| VV |  | m.č.1.33 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777536750
| VV |  | m.č.1.37a (pro VZT) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51550563
| VV |  | 1.NP - m.č.1.37 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.306 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2060459595
| VV |  | 1.NP - m.č.1.37 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*0,8*0,6 |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.314 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1702053090
| VV |  | 1.NP - mezi m.č.1.32-1.37 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,11)*0,965*2,1 |  | 0.73 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.73 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.124 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15392142
| VV |  | pro VZT plošinu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.312 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358654741
| VV |  | m.č.1.37 - obvodová zeď | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,9+3*1,3 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 974032664 | Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 24.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.6696 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754029599
| VV |  | L 50/50/3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - m.č.1.07-1.10, m.č.1.27 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*4+1,1 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - do m.č.2.18, 2.47 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3+1,1 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | I 80 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - m.č.1.1+1.13, m.č.1.27, m.č.1.37 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2+1,1*2+(1,3*3+0,9*3+1,3*3) |  | 16.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 974032666 | Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 16.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.7098 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -64530195
| VV |  | 1.NP - pro I 80 - m.č.1.1+1.13, m.č.1.27, m.č.1.37 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2+1,1*2+(1,3*3+0,9*3+1,3*3) |  | 16.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 974042537 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 300 mm | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.0396 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283616105
| VV |  | pro VZT plošinu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 974042535 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 200 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.308 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211574423
| VV |  | " mč.1.36a , 1.36b - oprava trhliny v podlaze " 4,0+4,0/0,2*0,5 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
122 | K | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331062309
| VV |  | pro VZT plošinu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4*4 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm | m | 10.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700566354
| VV |  | drátkobeton - m.č.1,04 - jímka (celk.tl.350mm) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,95+2,1)*2 |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 10.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000101 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486362714
| VV |  | drátkobeton - m.č.1,04 - jímka (celk.tl. 350mm) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,95+2,1)*2 |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
125 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 146.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -525609061
126 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 146.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -281448365
127 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 730.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99367001
| VV |  | 146,12*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 730.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
128 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 4.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760626399
| VV |  | " železobeton " 4,56 |  | 4.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1403432785
| VV |  | " beton " 8,8+3,08+3,6+0,042 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " cihly " 0,173+1,024+1,2+0,44+0,074+0,207+0,306+1,314+0,124+0,312+0,67+0,71+0,04 |  | 6.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " dlažby a obklady " 13,662+8,922+0,308 |  | 22.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
130 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 84.82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329364420
| VV |  | " plasty " 0,033+0,106+2,035 |  | 2.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " izolace " 25,59 |  | 25.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " SDK " 55,424 |  | 55.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " lino " 1,554+0,055+0,014 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " lepenky " 0,004+0,02 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
131 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2.59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754511601
| VV |  | " násypy " 2,59 |  | 2.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
132 | K | 997960001 | Kovový sběr | t | 9.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534899465
| VV |  | " zárubně " 5,487+2,57 |  | 8.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ostatní kovové " 1,09 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
133 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 141.54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -115197546
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 79.7307 |  | 108.3494 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.55455 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
134 | K | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | m2 | 71.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127125697
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele | [14 empty] | P | 2
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.07-1.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28+1,08+1,07+7,29+3,5+1,12+1,82+0,1*(0,6+0,7*6)+0,15*0,9*2 |  | 17.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,71+6,88+1,16+1,18+1,39+0,1*(0,6*3+0,7*2) |  | 15.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.36-2.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,77+0,98+0,96+1,1+0,15*0,8+0,1*0,6*3 |  | 9.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.41-2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31+1,16+1,38+5,25+9,45+1,7+5,31+2,18+0,1*(0,6*3+0,7)+0,15*(0,6+0,7+0,8*2) |  | 28.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,01 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 711192202 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy | m2 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1685988376
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele | [14 empty] | P | 2
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*1,5+2,0*2,1+2,0*1,2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27, 1.28, 1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,75+2,0*2,5+2,0*0,938 |  | 12.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadly - m.č.1.04, 1.32 (jako původní KO) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,2+1,5*(1,2+0,25) |  | 3.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadlem - m.č.1.24 (nově) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.36, 2.37, 2.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,1+2,0*0,813 |  | 5.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(0,938+1,2)*2-2,0*0,6 |  | 7.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44, 2.45, 2.47, 2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,85+2,0*3,0+2,0*1,8+2,0*1,5 |  | 18.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadly - m.č. 2.23, 2.29-2.30-2.31, 2.33, 2.34 (jako původní KO) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(1,2+0,6)+1,5*(1,45+0,6)*3+1,5*(1,4+0,4)+1,5*(0,625+0,85+0,3)+0,81 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadlem - m.č.2.18 (nově) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(0,6+0,9)+0,41 |  | 2.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 585dod | stěrka hydroizolační | kg | 528.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.52885 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078092886
| VV |  | spotřeba cca 3,5 kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*(71,1+80,0) |  | 528.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 528.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 711199101 | Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2035661308
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2,1+1,2)+(2,75+2,5+0,938) |  | 10.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadly | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2+(1,2+0,25)+1,2 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+0,813)+(2,85+3,0+1,8+1,5) |  | 12.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,938+1,2)*2-0,6)+2,0*4 |  | 11.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadly - m.č. 2.23, 2.29-2.30-2.31, 2.33, 2.34 (jako původní KO) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+0,6)+(1,45+0,6)*3+(1,4+0,4)+(0,625+0,85+0,3)+(0,6+0,9)+0,39 |  | 13.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 28355021 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm | m | 54.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.025116 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1388419129
| VV |  | 52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
139 | K | 711199102 | Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 113562635
| VV |  | sprcha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 28355021 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm | m | 1.26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.0005796 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1913904827
| VV |  | 4*0,315 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
141 | K | 998711122 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -829424503
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0018 |  | 0.00396 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
142 | K | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.00396 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 942719569
| VV |  | pro plošinu VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*4 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 71230092R | Oprava povlakové krytiny do 10° - správkový kus NAIP přitavením vč.dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1909075656
| VV |  | pro plošinu VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 998712122 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167692039
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.704 |  | 25.59 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
145 | K | 713110811 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm | m2 | 1706 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 25.59 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -79701779
| VV |  | původní SDK podhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1539,0+167,0 |  | 1706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1706 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1707.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.51225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1205004308
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele | [14 empty] | P | 2
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDk podhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK1NP+SDK1NPI+SDK2NP+SDK2NPI |  | 1540.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 167,0 |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1707.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 63152097 | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm | m2 | 1792.88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 3.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934909145
| VV |  | 1707,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1792.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
148 | K | 713521121 | Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem nosníků deskami 1 vrstva | m2 | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00418 | 0.17974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672893796
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele | [14 empty] | P | 2
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17+1.19+1.21+1.24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,25*2)*1,05*8 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.18+1.20+1.23+1.34+1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,25*2)*(1,6*10)+(0,25+0,2*2)*(9,0+15,0+12,0) |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,08 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 713obklad | Požární obklad na bázi desek z minerální plsti tl.20mm | m2 | 47.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740724824
| VV |  | 43,0*1,10 |  | 47.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 998713122 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 3.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275001602
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0002 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
151 | K | 751398822 | Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278287060
| VV |  | m.č.2.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 51.6716 |  | 55.4245 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
152 | K | 763111812 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité | m2 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05638 | 0.73294 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225765324
| VV |  | 1.NP - mezi m.č.1.23-1.24, m.č.1.33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,91*(2,2+1,15+2,3)-0,8*1,97-0,6*0,75-1,5*1,2+0,38 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 763131822 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité | m2 | 1870 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02831 | 52.9397 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568212158
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.02, 1.04, 1.05-1.16, 1.12-1.13, 1.14-1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,93+150,9+(8,12+8,38+1,28+1,08+1,07+7,29+3,5+1,12+1,82+7,32+7,56+5,99) |  | 221.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17-1.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,49+72,98+87,19+201,8+33,95+11,65+145,39+34,74+40,47 |  | 639.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27-1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,71+6,88+1,16+1,18+1,39+73,55+8,43+42,66+12,16 |  | 152.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně kazetový podhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17+1.19+1.21+1.24+1.23+1.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,865+14,95+5,9+5,825+2,825+2,813)*1,05 |  | -36.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.18+1.20+1.23+1.34+1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(9,1+14,9+11,85+8,85+2,865)*1,6 |  | -76.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.01-2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,11+79,37+18,16 |  | 175.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.18 - 2.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,84+20,67+10,09+10,35+14,7+40,1+9,67*4+10,39+72,82+71,5*2+16,98 |  | 398.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.34část, m.č.2.35-2,48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*4)+5,92+5,77+0,98+0,96+1,1+8,93+1,31+1,16+1,38+5,25+9,45+1,7+5,31+2,18+0,24 |  | 64.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1539 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skoková změna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17+1.19+1.21+1.24+1.23+1.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,77-2,6)*2,865+(3,02-2,6)*(14,95+5,9+5,825)+(2,97-2,6)*2,825+(2,99-2,6)*2,813 |  | 13.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.18+1.20+1.23+1.34+1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,98-2,915)*(9,1+6,6+14,9+11,85+8,85+2,865) |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklad průvlaků 1. a 2. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,42+0,57)/2*2+0,3)*5,85*8 |  | 60.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,89-2,33)*2+0,3)*(11,55*16-3,35*2)+0,38 |  | 253.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 331 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1870 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 763135812 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném | m2 | 167 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01049 | 1.7518 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387986372
| VV |  | m.č.1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,23 |  | 51.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17+1.19+1.21+1.24+1.23+1.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,865+14,95+5,9+5,825+2,825+2,813)*1,05 |  | 36.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.18+1.20+1.23+1.34+1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1*1,6+0,3*6,6)+(14,9+11,85+8,85+2,865)*1,6 |  | 78.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 | m2 | 1471 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02488 | 36.5985 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973202380
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele 1. np - požadavek PBŘ - podhled s požární odolností EI 30 zdola 2. np - požadavek PBŘ - podhled s požární odolností EI 30 zdola | [14 empty] | P | 2
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.02, 1.04, 1.05-1.06, 1.14-1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,93+150,9+8,12+8,38+7,32+7,56+5,99 |  | 204.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17-1.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,49+72,98+87,19+201,8+33,95+11,65+145,39+34,74+40,47+0,38 |  | 640.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.32-1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,55+8,43+42,66+12,16 |  | 136.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně kazetový podhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17+1.19+1.21+1.24+1.23+1.25 + průvlaky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,865+14,95+5,9+5,825+2,825+2,813)*1,05 |  | -36.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.18+1.20+1.23+1.34+1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(9,1+14,9+11,85+8,85+2,865)*1,6 |  | -76.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 868 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.01-2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,11+79,37+18,16 |  | 175.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.18 - 2.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,84+20,67+10,09+10,35+14,7+40,1+9,67*4+10,39+72,82+71,5*2+16,98 |  | 398.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.34část, 2.35, 2.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*4)+5,92+8,93 |  | 27.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,89 |  | 0.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 603 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1471 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 763131481 | SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 | m2 | 69.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0249 | 1.7306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965351348
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele 1. np - požadavek PBŘ - podhled s požární odolností EI 30 zdola 2. np - požadavek PBŘ - podhled s požární odolností EI 30 zdola | [14 empty] | P | 2
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.07-1.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28+1,08+1,07+7,29+3,5+1,12+1,82 |  | 17.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,71+6,88+1,16+1,18+1,39+0,02 |  | 15.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.34část, 2.36-2.39, 2.41-2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,77+0,98+0,96+1,1+1,31+1,16+1,38+5,25+9,45+1,7+5,31+2,18 |  | 36.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 1872 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.1872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -357190672
| VV |  | SDK podhled a předstěna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK1NP+SDK1NPI+SDK2NP+SDK2NPI |  | 1540.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skoková změna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17+1.19+1.21+1.24+1.23+1.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,77-2,6)*2,865+(3,02-2,6)*(14,95+5,9+5,825)+(2,97-2,6)*2,825+(2,99-2,6)*2,813 |  | 13.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.18+1.20+1.23+1.34+1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,98-2,915)*((9,1+6,6)+14,9+11,85+8,85+2,865) |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průvlaky 1.NP + 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,42+0,57)/2*2+0,3)*5,85*8 |  | 60.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,89-2,33)*2+0,3)*(11,55*16-3,35*2) |  | 252.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,88 |  | 0.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDK1 | Součet |  | 1872 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.3942 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546800395
| VV |  | m.č.1.17+1.19+1.21+1.24+1.23+1.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,865+14,95+5,9+5,825+2,825+2,813 |  | 35.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.18+1.20+1.23+1.34+1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1+6,6)+14,9+11,85+8,85+2,865 |  | 54.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65 |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 1707.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1754239231
| VV |  | SDk podhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK1NP+SDK1NPI+SDK2NP+SDK2NPI |  | 1540.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 167,0 |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1707.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | 1918.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.26857 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913794902
| VV |  | 1707,5*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1918.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
161 | K | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 900.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324335020
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.02, 1.04, 1.05-1.06, 1.14-1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,93+150,9+8,12+8,38+7,32+7,56+5,99 |  | 204.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17-1.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,49+72,98+87,19+201,8+33,95+11,65+145,39+34,74+40,47+0,38 |  | 640.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.32-1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,55+8,43+42,66+12,16 |  | 136.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.07-1.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28+1,08+1,07+7,29+3,5+1,12+1,82 |  | 17.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,71+6,88+1,16+1,18+1,39+0,02 |  | 15.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně kazetový podhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17+1.19+1.21+1.24+1.23+1.25 + průvlaky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,865+14,95+5,9+5,825+2,825+2,813)*1,05 |  | -36.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.18+1.20+1.23+1.34+1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(9,1+14,9+11,85+8,85+2,865)*1,6 |  | -76.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
162 | M | 63152097 | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm | m2 | 918.51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 1.5431 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1533178952
| VV |  | 900,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 918.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
163 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 26.63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1130414295
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28+1,08+1,07+1,12+1,82+1,16+1,18+1,39 |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28+1,12+1,12+1,12+1,12+0,98+0,96+1,1+1,31+1,16+1,38+1,7+2,18 |  | 16.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 763135102 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci | m2 | 167 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.20875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1625164092
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele | [14 empty] | P | 2
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,23 |  | 51.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17+1.19+1.21+1.24+1.23+1.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,865+14,95+5,9+5,825+2,825+2,813)*1,05 |  | 36.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.18+1.20+1.23+1.34+1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1*1,6+0,3*6,6)+(14,9+11,85+8,85+2,865)*1,6 |  | 78.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 590305R | podhled kazetový minerální, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm | m2 | 175.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 1.4028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399294631
| VV |  | 167*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 175.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | K | 763164557 | SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDF 12,5 | m2 | 313.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02654 | 8.315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -448813607
| P |  | Poznámka k položce: požárním obkladem s odolností 30min – tl. obkladu 20mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Součet |  | 313.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
167 | K | 763172354 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy | kus | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453223998
| VV |  | dle TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50+50 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | 59030762R2 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 500x500 mm | kus | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 1.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1135404913
169 | K | 998763121 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 51.67 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 881783073
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2508 |  | 2.0352 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
170 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 1.992 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622734361
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12+5+2+2*(2+8)+2*2 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+12+9)+2*2 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 766622115 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.000775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1875346507
| VV |  | "O1 1500x1200 - bez parapetu" 1,5*1,2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2 1300x1000" 1,3*1,0 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
172 | M | 61140043 | okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02639 | 0.081809 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -535035460
| P |  | Poznámka k položce: bezpečnostní sklo čiré dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "O1 1500x1200 - bez parapetu" 1,5*1,2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2 1300x1000" 1,3*1,0 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
173 | K | 766622212 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdiva | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430005758
| VV |  | "O3 600x750 - bez parapetu" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
174 | M | 61140041 | okno plastové s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02917 | 0.013126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228877370
| P |  | Poznámka k položce: bezpečnostní sklo čiré dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "O3 600x750 - bez parapetu" 0,6*0,75 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
175 | K | 766623931 | Výměna oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem ve dřevěné konstrukci | m2 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00054 | 0.02 | 0.0432 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498797339
| VV |  | *stáv. okno trojdílné 2725x1200mm- výměna části výplně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O4 900x1200" 0,9*1,2*2 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
176 | M | 61140043 | okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02639 | 0.057002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1010110591
| P |  | Poznámka k položce: tepelně technické vlastnosti dle stávajících | [14 empty] | P | 2
| VV |  | *stáv. okno trojdílné 2725x1200mm- výměna části výplně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O4 900x1200" 0,9*1,2*2 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
177 | K | 766691932 | Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -773278706
| VV |  | pokud nebude pevné... | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *stáv. okno trojdílné 2725x1200mm- výměna části výplně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O4 900x1200" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
178 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1368574086
| VV |  | "D1 600x1970" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2 700x1970" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3 800x1970" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4 800x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
179 | M | 61162084 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.16 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 657275386
| P |  | Poznámka k položce: dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D1 600x1970" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
180 | M | 61162085 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0175 | 0.1925 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 970142614
| P |  | Poznámka k položce: dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D2 700x1970" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
181 | M | 61162086 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0.312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1215341085
| P |  | Poznámka k položce: dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D3 800x1970" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4 800x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
182 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1981368395
| VV |  | "D7 900x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D8 900x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
183 | M | 61162093 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0225 | 0.0675 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -522327510
| P |  | Poznámka k položce: dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D7 900x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
184 | M | 6116408R1 | dveře jednokřídlé dřevotřískové prosklené - Rw min. 32dB 900x1970-2100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609209116
| P |  | Poznámka k položce: dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | *dveře do učeben | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D7 900x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
185 | K | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324100422
| VV |  | "D10 1450x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
186 | M | 61162115 | dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.036 | 0.216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2038792133
| P |  | Poznámka k položce: dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D10 1450x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
187 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453844897
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D5 800x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6 800x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
188 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0216 | 0.0648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -744365138
| P |  | Poznámka k položce: EW30DP3 - C2 dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D5 800x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
189 | M | 6116203R | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 15 DP3-C2 plné 900x1970-2100mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.123 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1309794026
| P |  | Poznámka k položce: dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D6 800x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
190 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991665513
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D7* 900x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D9 900x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
191 | M | 6116531R | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 15 DP3-C2 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0243 | 0.0729 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -723746180
| P |  | Poznámka k položce: dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D9 900x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
192 | M | 6116532R | veře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 15 DP3-C2 povrch laminátový částečně prosklenné neprůhledným bezpečnostním sklem 900x1970-2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1666085572
| P |  | Poznámka k položce: 1x dveře napojené na EPS - přídržné magnety ( v projektu slaboproudu ) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D7* 900x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
193 | K | 766660031 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1085713509
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D11 1450x1970" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D12 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
194 | M | 61165322 | dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04756 | 0.33292 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182897933
| P |  | Poznámka k položce: EW30DP3- C2 dveře napojené na EPS - přídržné magnety (v projektu slaboproudu ) dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D11 1450x1970" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
195 | M | 61165322R.1 | dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 15 DP3 povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613487027
| P |  | Poznámka k položce: dveře napojené na EPS - přídržné magnety (v projektu slaboproudu ) dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
196 | M | 6116212R | dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3-C2 povrch laminátový plné 1250x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1349818477
| P |  | Poznámka k položce: koordinátor zavírání dvoukř. dveří dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D12 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
197 | M | 6116212R1 | dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 15 DP3-C2 povrch laminátový prosklené 1500x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05248 | 0.05248 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328711624
| P |  | Poznámka k položce: bezp. sklo čiré viditelné pásy z kruhů d=50mm po 150mm koordinátor zavírání dvoukř. dveří napojené na EPS - přídržné magnety (v projektu slaboproudu ) dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D13 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
198 | K | 766660451 | Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1642757602
| VV |  | *dveře vnější dvoukř. zateplené | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1 1450x1970" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
199 | M | 6114050R | dveře jednokřídlé plastové bílé plné, zateplené,bezpečnostní třídy RC2 - 1450x1970mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02544 | 0.05088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1494953276
| P |  | Poznámka k položce: kování:klika/klika, zámek bezpečnostní Uw=1,2W/m2K dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,69*2,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
200 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2045270897
| VV |  | "D1 600x1970" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2 700x1970" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3 800x1970" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D7 900x1970" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D8 900x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D10 1450x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D5 800x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6 800x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D9 900x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D11 1450x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D12 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *ocelové dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D14 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
201 | M | 54924004 | zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm | kus | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00825 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91592916
202 | M | 54964153 | vložka cylindrická bezpečnostní 50+55 | kus | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00825 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490906541
203 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 743115056
| VV |  | "D1 600x1970" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2 700x1970" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3 800x1970" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D7 900x1970" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D8 900x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D10 1450x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D5 800x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6 800x1970" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D9 900x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D11 1450x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D12 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *ocelové dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D14 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
204 | M | 54914123 | dveřní kování interiérové rozetové klika/klika | kus | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.121 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1014646359
205 | K | 766660730 | Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -446525998
| VV |  | "D1 600x1970" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2 700x1970" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4 800x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
206 | M | 54914128 | dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0286 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853782170
207 | M | 54924003 | zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953125545
208 | K | 766660717 | Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552745510
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D5 800x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6 800x1970" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D7* 900x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D9 900x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D11 1450x1970" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D12 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
209 | M | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0576 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847298713
210 | K | 766660734 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 767926874
| VV |  | *dvokřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13 1500x1970" 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
211 | M | 54914135 | kování panikové klika/klika | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193069686
| VV |  | "D13 1500x1970" 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
212 | M | 54926002 | zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře rozteč 72x55mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2117249952
| VV |  | *dvokřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
213 | K | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130334277
| VV |  | "D1 600x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2 700x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3 800x1970" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4 800x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D7 900x1970" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
214 | M | 55341421 | průvětrník bez klapek se sítí 150x300mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.01287 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484061455
| P |  | Poznámka k položce: dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
215 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398083051
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D5 800x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6 800x1970" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D9 900x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
216 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.0123 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2046555649
| VV |  | "D5 800x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6 800x1970" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
217 | M | 61187176 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.00417 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100693564
| VV |  | "D9 900x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
218 | K | 766695232 | Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š do 10 cm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672874835
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D11 1450x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D12 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
219 | M | 61187256 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00223 | 0.00669 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163200750
| VV |  | "D11 1450x1970" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
220 | M | 6118726R | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1570mm š 100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00335 | 0.0067 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -79382116
| VV |  | "D12 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
221 | K | 766660711 | Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772008895
| VV |  | *dveře do skladu technických plynů - odd.767 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V2 1000x2400" 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
222 | M | 54932009 | závěs dveřní zadlabávací 120mm | 100 kus | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2041867494
| VV |  | 4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
223 | K | 766660731 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1290451439
| VV |  | *dveře do skladu technických plynů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V2 1000x2400" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
224 | M | 54924010 | zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 253246505
225 | K | 766660733 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1397436867
| VV |  | *dveře do skladu technických plynů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V2 1000x2400" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
226 | M | 54914131 | dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/klika lakovaný nerez | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234293058
227 | K | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1051365679
| VV |  | *parapet stavebně upraven | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2 1000x1000" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
228 | M | 61140077 | parapet plastový vnitřní š 150mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507841190
| VV |  | *parapet stavebně upraven | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2 1000x1000" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
229 | M | 61144019 | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922758793
| VV |  | "O2 1000x1000" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
230 | K | 998766122 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -178365830
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8345 |  | 1.0902 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
231 | K | 767122812 | Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných | m2 | 5.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.09792 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14014920
| VV |  | 1.NP - m.č.1.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,4 |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 767651812 | Demontáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop pl přes 6 do 9 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0.486 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089259196
| VV |  | 1+1+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 767651821 | Demontáž vrat garážových otvíravých pl do 6 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.162 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068465040
234 | K | 767652826 | Demontáž elektrického pohonu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.014 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171138022
235 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 1.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0288 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317780096
| VV |  | m.č.1.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,2 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 767896810 | Demontáž kovových lišt | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00144 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048664197
| VV |  | m.č.1.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4*2 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 767996702 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg | kg | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.3 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -394713640
| VV |  | " mč.1.36a , 1.36b - demontáž ocelových prvků určených k zajištění tlakových lahví " 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " mč.1.37a - demontáž ocelových rámů " 2*100,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
238 | K | 767165114 | Montáž madel svařováním | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848645472
239 | M | 14011024R | madlo - trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm, včetně držáků + záslepek, vč.povrchové úpravy | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00293 | 0.01758 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152445559
240 | K | 767640221 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2126311848
| VV |  | *protipožární, dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D14 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
241 | M | 5534122R | dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s polodrážkou protipožární EI30 DP1-C2 1500x1970mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.153 | 0.153 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 957973292
| P |  | Poznámka k položce: koordinátor zavírání dvoukř. dveří dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | *protipožární, dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D14 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
242 | K | 767648512 | Montáž ocelového nebo hliníkového prahu dveře dvoukřídlové | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247314190
| VV |  | "D14 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
243 | M | 6118726R | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1570mm š 100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00335 | 0.00335 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1421759331
| VV |  | "D14 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
244 | K | 767649191 | Montáž dveřního hydraulického samozavírače | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145257169
| VV |  | "D14 1500x1970" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
245 | M | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29735178
246 | K | 767651111 | Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop pl do 6 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476857798
| VV |  | "V5 2400x2400" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
247 | M | 553458R0 | vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2400x2400mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0663 | 0.0663 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950564169
| P |  | Poznámka k položce: integrované ventilační mřížky se síťkou proti hmyzu a regulací (plocha 0,025m2/stání) Uw=2,0W/m2K bezp.RC2 vč.úhleníkové zárubně a kování dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "V5 2400x2400" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
248 | K | 767651112 | Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop pl přes 6 do 9 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00236 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143436678
| VV |  | "V3 3000x2700" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V4 2400x2700" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
249 | M | 5534586R1 | vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 3,0x2,7m s integrovanými dveřmi | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0912 | 0.0912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1797671815
| P |  | Poznámka k položce: izolační bezp. sklo Uw=2,0W/m2K bezp.RC2 vč.úhleníkové zárubně a kování dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "V3 3000x2700" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
250 | M | 5534586R2 | vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2,4x2,7m s integrovanými dveřmi | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0912 | 0.2736 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12360673
| P |  | Poznámka k položce: izolační bezp. sklo Uw=2,0W/m2K vč.úhleníkové zárubně a kování v m.č. 1.25 paniková klika a zámek dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "V4 2400x2700" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
251 | K | 767651126 | Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -907766572
| VV |  | "V3 3000x2700" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V4 2400x2700" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V5 2400x2400" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
252 | M | 55345877 | pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1544209937
| P |  | Poznámka k položce: dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "V3 3000x2700" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V4 2400x2700" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V5 2400x2400" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
253 | M | 55345886 | příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 kanály | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196960786
| P |  | Poznámka k položce: dle výběru investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "V3 3000x2700" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V4 2400x2700" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V5 2400x2400" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
254 | K | 767649193 | Montáž dveřního stavěče křídel | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198514347
| VV |  | *dveře do skladu technických plynů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V2 1000x2400" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
255 | M | 54916362 | kování dveřní stavěč dveří | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1769574187
256 | K | 767662120 | Montáž mříží pevných přivařených | m2 | 1.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.0005472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -108001995
| VV |  | m.č. 1.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,2 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 80.49 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0040245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255391725
| VV |  | *dveře do skladu technických plynů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *V2 1000x2400 - 2 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rám J50x50x3" 2*(2,4+1,1)*4,25*2 |  | 59.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rám křídla 19x19x1" 2*(1,0+2,3)*0,9*2 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drátěná výplň 25x25x2,5" 1,0*2,3*1,98*2 |  | 9.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
258 | M | 54955396002 | Atyp. zámečnické výrobky vč. nátěru | kg | 86.93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.08693 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1095362706
| P |  | Poznámka k položce: tř. prostředí C3, životnost 15 let | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 80,488*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
259 | K | 767995118R | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 500 kg | kg | 973 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.04865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183720044
| VV |  | VZT plošina | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 973,0 |  | 973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 973 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 767Dod1 | Dodávka ocelové konstrukce plošiny VZT vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním(cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele) | kg | 973 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.973 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -345139344
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele | [14 empty] | P | 2
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 973,0 |  | 973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 973 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | 767R1 | Obklad sloupu nerez plechem tl.2mm, v. 2,0m(cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele) | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.049 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1337297221
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele | [14 empty] | P | 2
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+4+2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 998767122 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.83 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 291213015
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.4928 |  | 13.6619 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
263 | K | 771273812 | Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 250 do 350 mm | m | 37.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0123 | 0.45756 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075581912
| VV |  | m.č. 2.01, 2.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*6+1,2*10*2 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 771273832 | Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm | m | 37.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0.32736 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902248921
265 | K | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 744 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 2.418 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1029145351
| VV |  | m.č. 1.01-1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,08+11,64+0,3*4)*2-1,5-1,45-2,4*2+(3,1+2,825)*2-0,6*2-1,45 |  | 39.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,72+2,8)*2-1,5*2 |  | 14.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.04, 1.05-1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,525+20,95+0,35*2+0,3*4)*2-1,45-0,9*2-3,0-0,8 |  | 55.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2+2,65+2,75+0,15*2)*2-0,9*2 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.14-1.17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7*2+2,865*2+2,725+2,813+2,1+3,65+0,3*2)*2-1,55*2-0,8*3 |  | 40.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1+9,025+0,35*2*3+5,1+5,84+5,0+0,3*2)*2-2,5 |  | 71.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,95+5,85+0,3*4+0,25)*2-2,4*2 |  | 39.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,9+0,15*2+0,3*6*2+11,95+0,15*2*2+14,9+0,3*5*2+5,0+5,84+1,9)-1,45-0,9-2,4-1,45-2,5 |  | 59.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+5,85+0,3)*2-1,45 |  | 22.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,875+4,075)*2-0,8 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,85+11,95+2,825+5,85+0,15*3+0,3*5+0,25*2)*2-0,8-1,45*2-2,4*4 |  | 56.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,825+5,85+0,15+0,3)*2-1,45*2 |  | 21.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,725+8,4+0,15*2+5,85+0,25+0,15*2)*2+2,725-2,4*3-0,7-0,6-1,45*3 |  | 25.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.32-1.33, 1.34, 1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,9+0,3*3+7,5+0,5*2+0,15)*2-1,45 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,85+5,95+0,3*2+0,15)*2-1,45-0,8 |  | 28.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,865+4,5+0,5)*2-0,8 |  | 14.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 565.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.01-2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,03+23,88+0,3)*2-0,7-0,8*6-0,9*3-1,8-2,18-1,45-1,375*2 |  | 58.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,075+0,15)*2+2,2-1,45-0,6*2-0,8*7-0,9*3 |  | 63.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,05*2+0,2*3+2,4)-0,8-0,9*2-1,45-2,788 |  | 20.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,85+3,4+0,2*3)*2-0,8 |  | 30.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.40 (1.26) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,788+1,216*2+0,28 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 178.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 744 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 771473830 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0.0455 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225940609
| VV |  | m.č.1.26=2.40, 2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,335+10*0,175)*2 |  | 8.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,68+6*0,175)*2 |  | 5.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,37 |  | 0.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 295 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 10.4135 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -792622020
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.07-1.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28+1,08+1,07+7,29+3,5+1,12+1,82+0,1*0,6*7+0,15*0,9*2 |  | 17.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,71+6,88+1,16+1,18+1,39+0,1*0,6*5+0,03 |  | 15.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.01-2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (78,11-1,375*2,2)+79,37+18,16+0,15*1,5+0,15*2,2 |  | 173.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,1+0,15*0,8 |  | 40.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.35-2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,92+5,77+0,98+0,96+1,1+(2,788*1,216)+1,31+1,16+1,38+5,25+9,45+1,7+5,31+2,18+0,1*(0,6*7+1,05*2)+0,15*(0,6+0,8*5+0,9*3)+0,52 |  | 48.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 261.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 295 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 288.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -260341623
| VV |  | 71,10+217,0 |  | 288.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 288.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 771111012 | Vysátí schodiště před pokládkou dlažby | m | 37.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010368184
270 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 304.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.091341 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -787601166
| VV |  | po odstraněné keramické dlažbě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (71,1+217,0)+(0,26+0,18)*37,20 |  | 304.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 304.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 527375157
| VV |  | "D1 600x1970" 10*0,6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2 700x1970" 11*0,7 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3 800x1970" 15*0,8 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4 800x1970" 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D7 900x1970" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D8 900x1970" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D10 1450x1970" 6*1,45 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
272 | M | 55343110 | profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro | m | 40.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.006919 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838409577
| VV |  | 37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
273 | K | 771161022 | Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby | m | 37.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.012648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1439299460
| VV |  | m.č. 2.01, 2.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*6+1,2*10*2 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | M | 59054142 | profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 5x1000mm | m | 40.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.015959 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745698552
| VV |  | 37,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
275 | K | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 71.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.4266 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916035863
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele | [14 empty] | P | 2
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.07-1.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28+1,08+1,07+7,29+3,5+1,12+1,82+0,1*(0,6+0,7*6)+0,15*0,9*2 |  | 17.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,71+6,88+1,16+1,18+1,39+0,1*(0,6*3+0,7*2) |  | 15.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.36-2.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,77+0,98+0,96+1,1+0,15*0,8+0,1*0,6*3 |  | 9.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.41-2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31+1,16+1,38+5,25+9,45+1,7+5,31+2,18+0,1*(0,6*3+0,7)+0,15*(0,6+0,7+0,8*2) |  | 28.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,01 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | M | 59761003R | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 (R10) - specifikace dle PD | m2 | 78.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 1.4078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1528122731
| VV |  | 71,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 78.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
277 | K | 771574111 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 217 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00755 | 1.6383 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648921096
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele | [14 empty] | P | 2
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.01-2.03, m.č.2.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (78,11-1,375*2,2)+79,37+18,16+0,15*1,45*2 |  | 173.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,1+0,15*0,8 |  | 40.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.40 (1.26) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,788*1,216 |  | 3.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,34 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 771274113 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm | m | 37.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.056916 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145848266
| VV |  | m.č. 2.01, 2.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*6+1,2*10*2 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm | m | 37.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.037944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1966326026
280 | M | 59761605R | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2 (R9) - specifikace dle PD | m2 | 275.53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 5.7861 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42309008
| VV |  | (0,6+0,3)*37,20*1,10 |  | 36.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,0*1,10 |  | 238.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
281 | K | 771591123 | Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 671159055
| VV |  | vyspravení stávající dilatace - dle TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,0 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 771591123R | Vyplnění dilatačních spár PU tmelem | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584224950
| VV |  | vyspravení stávající dilatace - dle TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,0 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | 998771122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 9.49 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955986477
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7363 |  | 1.5531 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
284 | K | 776201813 | Demontáž lepených povlakových podlah strojně | m2 | 484.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.4535 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135132869
| VV |  | 1.NP - m.č.1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,93+0,15*1,5+0,04 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.18-2.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,84+20,67+10,09+10,35+14,7+0,15*(0,8+0,9*3) |  | 77.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mn.č. 2.24-2.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,67*4+10,39+72,82+71,5*2+16,98+67,5+39,52+0,15*(0,8*6+0,9*6+1,1*2+1,45)+0,15 |  | 391.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 468.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | 77699182R | Odstranění lepidla z podlah - chemické odstranění zbytků lepidla odstraňovačem lepidel a tmelů | m2 | 484.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1938492194
286 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 332 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0996 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752802000
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.18-2.21, 2.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,55*3+11,94+2,85+3,0+0,2*3)*2-0,8-0,9*2 |  | 55.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,425+3,4)*2-0,9 |  | 18.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mn.č. 2.24-2.28, 2.29-2.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4+3,075+3,4*5)*2-0,8*5 |  | 58.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,075+11,85+11,85+2,788+6,05*4+0,2*9+0,15)*2-0,8*2-0,9*5 |  | 123.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.33-2.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,863+5,75+0,2*3+2,1*3+0,45)*2-0,9 |  | 49.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,863+6,05+0,2*2+0,45)*2-1,45 |  | 26.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,38 |  | 0.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 383.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996751658
288 | K | 776141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086186664
| VV |  | srovnatelně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,52+0,15*1,45 |  | 39.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 384 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.1536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1641173445
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele | [14 empty] | P | 2
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - m.č.1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,93+0,15*1,5+0,04 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.18-2.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,84+20,67+10,09+10,35+14,7+0,15*(0,8*2+0,9*3) |  | 77.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mn.č. 2.24-2.32, 2.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,67*4+10,39+72,82+71,5*2+16,98+5,92+0,15*(0,8*6+0,9*4)+0,275*1,0*2+0,9 |  | 290.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 367.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 384 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 776411212 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm | m | 287 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.01435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -880083708
| VV |  | 1.NP - m.č.1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,72+2,79)*2-1,5 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.18-2.21, 2.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,55*4+5,94+5,85+2,85+3,0+0,25*2)*2-0,8*2-0,9*2 |  | 61.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,425+3,4)*2-0,9 |  | 18.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mn.č. 2.24-2.28, 2.29-2.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85*4+3,075+3,4*5)*2-0,8*5 |  | 58.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,075+11,85*2+2,788+6,05*4+0,2*9+0,15)*2-0,8*2-0,9*5 |  | 123.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,713+3,4+0,15)*2-0,8*2 |  | 8.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,24 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 287 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | M | 28411018 | podlahovina vinylová heterogenní akustická třída zátěže 34/42, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,60mm | m2 | 469.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 1.2684 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 880884299
| VV |  | (384,0+0,15*287,0)*1,10 |  | 469.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 469.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 998776122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1416892814
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.44002 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
293 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 118.79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 677221171
| VV |  | m.č.2.33-2.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,5+39,52+0,15*(0,9+1,45) |  | 107.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,63 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " mč.1.36a , 1.36b - oprava podlahy " 7,31+3,48 |  | 10.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 777111121 | Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy | m | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2038274524
| VV |  | m.č.2.33 (cca 10%) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,0*0,1 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 777111123 | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 61.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.002448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -233767602
| VV |  | m.č.2.33 (cca 90%) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,0*0,9 |  | 61.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 50.79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.015237 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860351378
| VV |  | m.č.2.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,52+0,15*1,45 |  | 39.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " mč.1.36a , 1.36b - oprava podlahy " 7,31+3,48 |  | 10.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 777511123 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778463284
| VV |  | m.č.2.34 - celk.tl.5mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,52+0,15*1,45 |  | 39.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 777511125 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1222636456
| VV |  | m.č.2.34 - celk.tl.5mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,52+0,15*1,45 |  | 39.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 777612107 | Uzavírací epoxidový strukturní nátěr podlahy | m2 | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1449643120
| VV |  | m.č.2.33-2.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,5+39,52+0,15*(0,9+1,45) |  | 107.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,63 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 998777122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1785714583
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.5561 |  | 8.9216 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
301 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 328 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 8.9216 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1931115400
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.07-1.09, 1.10, 1.11, 1.12-1.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(1,1+0,9*2+1,2*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 25.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(3,1+2,35)*2-2,0*0,6*4 |  | 19.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(1,6+2,1)*2+2,0*0,15*2-2,0*0,6*2 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(1,4*2+0,8+1,2)*2+2,0*0,15*2-2,0*0,6*3 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27-1.28, 1.29-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(2,75*2+1,7+2,5)*2-2,0*0,6*5 |  | 37.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(0,8+0,813+0,938+1,45*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 27.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadly - m.č.1.04, m.č.1.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,2+1,5*(1,2+0,25) |  | 3.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,1+1,5)*1,0+0,2*(2,1+1,5+1,0*2*2) |  | -2.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,17 |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 146 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.35, 2.36, 2.37-2.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(1,813+0,1+3,4)*2-2,0*0,8*2 |  | 20.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(2,75+2,1)*2-2,0*(0,6*3+0,8) |  | 16.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(0,813+0,8+0,938+1,2*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 24.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.41-2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(0,9+0,8+0,95+1,45*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 27.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(2,85+1,85)*2-2,0*(0,6*3+0,8) |  | 15.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(2,85+3,4)*2-2,0*0,8*2 |  | 24.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(0,95+1,8)*2-2,0*0,6 |  | 11.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(1,8+3,4)*2-2,0*(0,6+0,8) |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*(1,45+1,5)*2-2,0*0,6 |  | 12.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadly - m.č.2.23, 2.29, 2.30, 2.31, 2.33, 2.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(1,8+0,6)+1,5*(1,4+0,6)+1,5*(1,2+0,6)+1,5*(1,2+0,6)+1,5*1,4+1,5*(0,675+0,863+0,3) |  | 16.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,725*1,35*4+0,2*(2,725*4+1,35*2*5) |  | -9.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,92 |  | 0.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 182 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KODEM1 | Součet |  | 328 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 275 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -288526308
| VV |  | nový KO | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 275,0 |  | 275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 275 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440207024
| VV |  | nový KO | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 275,0 |  | 275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 781474115 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 275 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 1.4795 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1373102488
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní systém dle technolog.postupu výrobce, popř.dodavatele | [14 empty] | P | 2
| VV |  | POZNAMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.07-1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(1,1+0,9*2+1,2*3)*2-2,0*0,7*3 |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(3,1+2,35)*2-2,0*0,7*4 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(1,6+2,1+0,15)*2-2,0*0,7*2 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(1,4+0,8+0,15)*2-2,0*0,6 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(1,4+1,2+0,15)*2-2,0*(0,6+0,7) |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27, 1.28, 1.29-1.30, 1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(2,75+1,7)*2-2,0*0,7*2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(2,75+2,5)*2-2,0*(0,6*2+0,7) |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(0,8+0,813+1,45*2)*2-2,0*0,6*2 |  | 15.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(0,938+1,45)*2-2,0*0,6 |  | 8.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadly - m.č.1.04, 1.32 (jako původní KO) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,2+1,5*(1,2+0,25) |  | 3.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadlem - m.č.1.24 (nově) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,1+1,5)*0,75+0,2*(2,1+1,5+0,75*2*2) |  | -1.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.36, 2.37-2.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(2,75+2,1)*2-2,0*(0,6*3+0,8) |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(0,813+0,8+0,938+1,2*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.41-2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(0,9+0,8+0,95+1,45*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(2,85+1,85)*2-2,0*(0,6*3+0,8) |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(2,85+3,4)*2-2,0*0,8*2 |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(0,95+1,8)*2-2,0*0,6 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(1,8+3,4)*2-2,0*(0,6+0,8) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(1,45+1,5)*2-2,0*0,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,725*1,1*4+0,2*(2,725*4+1,1*2*4) |  | -8.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadly - m.č. 2.23, 2.29-2.30-2.31, 2.33, 2.34 (jako původní KO) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(1,2+0,6)+1,5*(1,45+0,6)*3+1,5*(1,4+0,4)+1,5*(0,625+0,85+0,3)+0,81 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadlem - m.č.2.18 (nově) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(0,6+0,9) |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za kuch.linkou - m.č. 2.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5-0,9)*(0,6+1,9) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KO1 | Mezisoučet |  | 275 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | M | 59761039R | obklad keramický hladký | m2 | 300.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 3.7876 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -498303545
| VV |  | 273,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 300.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
306 | K | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.06958 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -191531930
| VV |  | srovnatelně koutové podlaha x stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP + 2.NP + m.č.2.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2,1+1,2)+(2,75+2,5+0,938)+(1,2+(1,2+0,25)+1,2) |  | 14.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+0,813)+(2,85+3,0+1,8+1,5)+((1,2+0,6)+(1,45+0,6)+(1,4+0,4)+(0,625+0,85+0,3)+(0,6+0,9)) |  | 20.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*4+(0,938+1,2)*2 |  | 12.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,89 |  | 0.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
307 | K | 781494511R | Al eloxované lišty ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 274 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721894882
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.07-1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,9*2+1,2*3)*2-0,7*3 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,1+2,35)*2-0,7*4 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+2,1+0,15)*2-0,7*2 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+0,8+0,15)*2-0,6 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+1,2+0,15)*2-(0,6+0,7) |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27, 1.28, 1.29-1.30, 1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,75+1,7)*2-0,7*2 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,75+2,5)*2-(0,6*2+0,7) |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,813+1,45*2)*2-0,6*2 |  | 7.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,938+1,45)*2-0,6 |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadly - m.č.1.04, 1.32 (jako původní KO) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*2+1,2)+(1,5*2+1,2+0,25) |  | 8.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadlem - m.č.1.24 (nově) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2+1,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,1+1,5)+0,2*2*2 |  | -2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | u dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(3+4+2+1+2+2+3+2+1) |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.36, 2.37-2.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,75+2,1)*2-(0,6*3+0,8) |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,813+0,8+0,938+1,2*3)*2-0,6*3 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.41-2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,8+0,95+1,45*3)*2-0,6*3 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85+1,85)*2-(0,6*3+0,8) |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85+3,4)*2-0,8*2 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,95+1,8)*2-0,6 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+3,4)*2-(0,6+0,8) |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,5)*2-0,6 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,725*4+0,2*2*4 |  | -9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadly - m.č. 2.23, 2.29-2.30-2.31, 2.33, 2.34 (jako původní KO) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*2+1,2+0,6)+(1,5*2+1,45+0,6)*3+(1,5*2+1,4+0,4)+(1,5*2+0,625+0,8+0,3) |  | 29.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za umyvadlem - m.č.2.18 (nově) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2+0,6+0,9 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | u dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(4+3+3+4+2+1+2+1) |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za kuch.linkou - m.č. 2.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5-0,9)*2+(0,6+1,9)+0,86 |  | 4.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+1,5+0,75*2*2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,725*4+1,1*2*4 |  | 19.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 274 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | 998781122 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 5.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1831021765
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3913 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
309 | K | 783306807 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů | m2 | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.01265 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313247225
| VV |  | vrata m.č. 1.18 (repase) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,5*2,6) |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zábradlí schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*51,0*2 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 783806805 | Odstranění nátěrů z omítek opálením | m2 | 723 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700223976
| VV |  | m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*((6,08+11,64+0,3*2+0,25*3)*2-1,5-1,45-2,4*2+(3,1+2,825)*2-0,6*2-1,45) |  | 63.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*((8,525+20,95+0,35*2+0,25*4)*2-1,5*2-0,9*2-3,0-0,8)-2,0*0,55*+0,2*(2,0+0,55*2) |  | 96.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*((9,1+9,025+0,35*2*3+5,1+5,84+5,0+0,3*2)*2-2,5) |  | 127.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*((14,95+5,85+0,3*4+0,25)*2-2,4*2) |  | 71.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*((20,9+0,15*2+0,3*6*2+11,95+0,15*2*2+14,9+0,3*5*2+5,0+5,84+1,9)-1,45-0,9-2,4-1,45-2,5) |  | 106.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,5*2 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,1*0,55*6-2,725*0,05*8+0,2*(2,1+0,55*2)*6+0,2*(2,725+0,05*2)*8 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.24, 1.25,1.26 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*((5,825+5,85+0,15+0,3)*2-1,45*2) |  | 38.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*((2,725*2+1,215+8,4+0,15*2+5,85+0,25+0,15*2)*2-2,4*3-0,7-0,6-1,45*3) |  | 49.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2,335*2 |  | 8.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,1*0,55*2+0,2*(2,1+0,55*2)*2 |  | -1.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.32-1.33, 1.34, 1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*((11,9+0,3*3+7,5+0,5*2+0,15)*2-1,45) |  | 74.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*((8,85+5,95+0,3*2+0,15)*2-1,45-0,8) |  | 51.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*((2,865+4,5+0,5)*2-0,8) |  | 26.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,725*0,05*(3+4)+0,2*(2,725+0,05*2)*(3+4) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,51 |  | 0.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Nater2 | Součet |  | 723 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 197 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.02758 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298745157
| VV |  | L 50/50/3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,196*(1,0*2*7+1,2*2) |  | 3.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | I 80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,303*(2,0*2+1,0*2+1,2*2+0,8*3+1,2*3) |  | 4.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43 |  | 0.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,1+0,05*2)*(0,6*10+0,7*9+0,8*4+1,45*3+2,0*2*26) |  | 24.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15+0,05*2)*(0,6+0,7+0,8*16+0,9*11+1,45*6+1,55*2+2,0*2*37) |  | 45.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,28 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zábradlí schodiště a stáv.madla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*51,0*2 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vrata m.č. 1.18 (repase) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,5*2,6) |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 208.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.016669 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1363303290
| VV |  | zábradlí schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*51,0*2 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vrata m.č. 1.18 (repase) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,5*2,6) |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(0,7+0,8*5+2,0*2*6) |  | 8.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *nové zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1 600x1970" 0,25*(0,8+2*2,0)+0,2*(0,8+2*2,0)*9 |  | 9.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2 700x1970" 0,25*(0,9+2*2,0)+0,2*(0,9+2*2,0)*10 |  | 11.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3 800x1970" 0,25*(1,0+2*2,0)*11+0,2*(1,0+2*2,0)*4 |  | 17.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4 800x1970" 0,2*(1,0+2*2,0) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D7 900x1970" 0,25*(1,1+2*2,0)*7 |  | 8.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D8 900x1970" 0,25*(1,1+2*2,0) |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D10 1450x1970" 0,25*(1,65+2*2,0)*3+0,2*(1,65+2*2,0)*3 |  | 7.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D5 800x1970" 0,25*(1,0+2*2,0)*3 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6 800x1970" 0,25*(1,0+2*2,0)*7 |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D9 900x1970" 0,25*(1,1+2*2,0)*3 |  | 3.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D11 1450x1970" 0,25*(1,65+2*2,0)+0,2*(1,65+2*2,0)*2 |  | 3.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D12 1500x1970" 0,25*(1,7+2*2,0) |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13 1500x1970" 0,25*(1,7+2*2,0) |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D14 1500x1970" 0,25*(1,7+2*2,0) |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 208.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.025003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1185022122
| VV |  | zábradlí schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*51,0*2 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vrata m.č. 1.18 (repase) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,5*2,6) |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(0,7+0,8*5+2,0*2*6) |  | 8.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *nové zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1 600x1970" 0,25*(0,8+2*2,0)+0,2*(0,8+2*2,0)*9 |  | 9.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2 700x1970" 0,25*(0,9+2*2,0)+0,2*(0,9+2*2,0)*10 |  | 11.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3 800x1970" 0,25*(1,0+2*2,0)*11+0,2*(1,0+2*2,0)*4 |  | 17.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4 800x1970" 0,2*(1,0+2*2,0) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D7 900x1970" 0,25*(1,1+2*2,0)*7 |  | 8.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D8 900x1970" 0,25*(1,1+2*2,0) |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D10 1450x1970" 0,25*(1,65+2*2,0)*3+0,2*(1,65+2*2,0)*3 |  | 7.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D5 800x1970" 0,25*(1,0+2*2,0)*3 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6 800x1970" 0,25*(1,0+2*2,0)*7 |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D9 900x1970" 0,25*(1,1+2*2,0)*3 |  | 3.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D11 1450x1970" 0,25*(1,65+2*2,0)+0,2*(1,65+2*2,0)*2 |  | 3.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D12 1500x1970" 0,25*(1,7+2*2,0) |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13 1500x1970" 0,25*(1,7+2*2,0) |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D14 1500x1970" 0,25*(1,7+2*2,0) |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
314 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 208.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.025003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1936536774
| VV |  | zábradlí schodiště a stáv.madla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*51,0*2 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vrata m.č. 1.18 (repase) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,5*2,6) |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(0,7+0,8*5+2,0*2*6) |  | 8.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *nové zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1 600x1970" 0,25*(0,8+2*2,0)+0,2*(0,8+2*2,0)*9 |  | 9.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2 700x1970" 0,25*(0,9+2*2,0)+0,2*(0,9+2*2,0)*10 |  | 11.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3 800x1970" 0,25*(1,0+2*2,0)*11+0,2*(1,0+2*2,0)*4 |  | 17.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4 800x1970" 0,2*(1,0+2*2,0) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D7 900x1970" 0,25*(1,1+2*2,0)*7 |  | 8.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D8 900x1970" 0,25*(1,1+2*2,0) |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D10 1450x1970" 0,25*(1,65+2*2,0)*3+0,2*(1,65+2*2,0)*3 |  | 7.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *protipožární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D5 800x1970" 0,25*(1,0+2*2,0)*3 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6 800x1970" 0,25*(1,0+2*2,0)*7 |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D9 900x1970" 0,25*(1,1+2*2,0)*3 |  | 3.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | *dvoukřídlé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D11 1450x1970" 0,25*(1,65+2*2,0)+0,2*(1,65+2*2,0)*2 |  | 3.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D12 1500x1970" 0,25*(1,7+2*2,0) |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13 1500x1970" 0,25*(1,7+2*2,0) |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D14 1500x1970" 0,25*(1,7+2*2,0) |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 783813131 | Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek | m2 | 2133.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.42667 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2113507363
| VV |  | pod nový nátěr stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NATER1 |  | 2060.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " nátěr stávajících omítek v mč.1.37a v garáži a 37b kompresorovna " (2,85+2,7+3,65)*2*2,97 |  | 54.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet otvorů " -(0,8*2,0+2,4*2,4+1,8*0,8) |  | -8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " přípočet ostění otvorů " (0,96+2*2,0)*0,2+2,4*3*0,3+(1,8+2*0,8)*0,15 |  | 3.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " oprava venkovní omítky v místě mč. 1.36a, 1.36b sklady syntetických plynů " (0,625+2,85+0,35+5,0)*3,2 |  | 28.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet otvorů " -(2,4*2,4+1,8*0,8) |  | -7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " přípočet ostění otvorů " (2,4*3+1,8+2*0,8)*0,2 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2133.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
316 | K | 783817421 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 2060.67 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.84487 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1436219791
| VV |  | m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((6,08+11,64+0,3+0,25*3+0,3)*2-1,5-1,45*2-2,4*2+(3,1+2,825)*2-0,7*2-1,45) |  | 75.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((5,72+2,788)*2-1,45-1,5) |  | 28.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.04, 1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((8,525+20,938+0,35*3+0,25*4)*2-1,45-0,9*3-3,0)-2,0*0,75+0,2*(2,0+0,75*2)-1,5*1,2 |  | 109.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((3,0+2,65+0,15)*2-0,9) |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.14-1.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((2,688*2+2,725+2,813+0,3*2)*2-1,45*2) |  | 40.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((2,863+3,65)*2-0,8*2)-1,0*1,0*2 |  | 20.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(9,1+9,025+0,35*3+5,1+5,84+5,0+0,2*2+0,4*4-2,5)-1,5*1,0*2-2,725*0,25*3+0,2*(2,725+0,25*2)*3 |  | 66.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((14,938+5,85+0,2*4+0,25)*2-2,4*2)-2,1*0,75*4+0,2*(2,1+0,75*2)*4 |  | 74.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((20,9+0,15*2+0,2*6*2+11,95+0,15*2*2+14,9+0,2*5*2+5,0+5,84+1,9)-1,45-0,8-2,4-1,45-2,5)-2,725*0,25*5+0,2*(2,725+0,25*2)*5 |  | 114.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((5,9+5,85+0,2)*2-1,45)-2,1*0,75*2+0,2*(2,1+0,75*2)*2 |  | 43.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((2,875+4,075)*2-0,8) |  | 26.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.23, 1.24, 1.25-1.26 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((11,85+18,05+2,825+0,15*2+0,2*5+0,25+0,4*4)*2-1,45*3-0,8-2,4*3)-2,725*0,25*4+0,2*(2,725+0,25*2)*4-(1,0*3+1,3*2)*1,0+0,1*(1,3+1,0)*2*2 |  | 113.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,725*0,25*4+0,2*(2,725+0,25*2)*4 |  | -0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((5,825+5,85+0,15*2+0,2)*2-1,45*2)-1,3*1,0-1,5*1,2-2,1*0,75*2+0,2*(2,1+0,75*2) |  | 37.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((8,4+0,15*2+2,813+5,85+2,725/2+0,25)*2-2,4*3-0,7-0,6-1,45*3) |  | 50.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.32-1.33, 1.34, 1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((11,863+7,5+0,2*3+0,45*2+0,15)*2-1,45-0,8)-2,725*0,25*3+0,2*(2,725+0,25*2)*3-1,5*1,0-0,6*0,75+0,1*((1,5+1,0*2)+(0,6+0,75)*2) |  | 78.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(2,2+1,15+2,3-0,8)*2-0,6*0,75*2-1,5*1,0*2+0,1*((1,5+1,2)*2+(0,6+0,75)*2) |  | 16.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((8,85+5,95+0,2*2+0,15)*2-1,45-0,8)-2,725*0,25*3+0,2*(2,725+0,25*2)*3 |  | 56.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((2,865+4,3)*2-0,8)-2,725*0,25+0,2*(2,725+0,25*2) |  | 27.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " nátěr stávajících omítek v mč.1.37a v garáži a 37b kompresorovna " (2,85+2,7+3,65)*2*2,97 |  | 54.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet otvorů " -(0,8*2,0+2,4*2,4+1,8*0,8) |  | -8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " přípočet ostění otvorů " (0,96+2*2,0)*0,2+2,4*3*0,3+(1,8+2*0,8)*0,15 |  | 3.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " oprava venkovní omítky v místě mč. 1.36a, 1.36b sklady syntetických plynů " (0,625+2,85+0,35+5,0)*3,2 |  | 28.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet otvorů " -(2,4*2,4+1,8*0,8) |  | -7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " přípočet ostění otvorů " (2,4*3+1,8+2*0,8)*0,2 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1072.01 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.01-2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((13,03+23,88+0,3)*2-0,7-0,8*7-0,9*3-1,8-2,18-1,45)+(0,3+2,0)*1,4*2 |  | 126.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((36,075+2,2)*2-1,45*2-0,6-0,7-0,8*7-0,9*3) |  | 128.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((12,05+0,2+2,4)*2-0,8-0,9*2-1,45*2-2,788) |  | 42.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.18-2.21, 2.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((3,55*4+5,94+5,85+2,85+3,0+0,25*2)*2-0,8*2-0,9*2) |  | 122.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((6,425+3,4)*2-0,9) |  | 37.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((11,85+3,4+0,2*3)*2-0,8) |  | 61.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mn.č. 2.24-2.28, 2.29-2.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((2,85*4+3,075+3,4*5)*2-0,8*5) |  | 117.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((12,075+11,85*2+2,788+6,05*4+0,2*9+0,15)*2-0,8*2-0,9*5) |  | 246.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.33-2.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((11,863+5,75+0,2*3+0,45)*2-0,9) |  | 72.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((6,863+6,05+0,2*4+0,45)*2-1,45) |  | 53.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*((1,713+3,4+0,15)*2-0,8*2) |  | 17.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(2,788+1,216*2)+(0,3+2,0)*2,335*2 |  | 21.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,725*0,275*4-2,725*1,1*(17+13) |  | -92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(2,725+0,275*2)*4+0,2*(2,725+1,1*2)*(17+13) |  | 32.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,83 |  | 0.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 988.66 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2060.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | K | 783901453 | Vysátí betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1474470245
| VV |  | m.č.2.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,52+0,15*1,45 |  | 39.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
318 | K | 783913170R | Penetrační nátěr hrubých betonových podlah na bázi vodní disperze | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1298761048
| VV |  | m.č.2.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,52+0,15*1,45 |  | 39.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | 783947161 | Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287613497
| VV |  | nová jímka - m.č.1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,34*1,5+0,2*0,2*4 |  | 3.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,34+1,5)*2 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,03 |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0968 |  | 0.068769 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
320 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 5743 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -595314517
| VV |  | pro SDK podhledy , předstěny a obložení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK1 |  | 1872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1872 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.26 + m.č.2.33-2.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Strop1 | 2,725*1,25+1,18*2,35*1,5*2+0,07 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop2 |  | 172.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 184.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*((6,08+11,64+0,3+0,25*4+0,3)*2+(3,1+2,825)*2) |  | 146.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,5+1,45*3+0,7*2)*1,97-2,4*2,5*2+0,25*(2,4+2,5*2) |  | -24.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(5,72+2,788)*2-(1,45+1,5) *1,97 |  | 43.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.04, 1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*(8,525+20,938+0,35*3+0,25*3)*2-(1,45+0,9*3)*1,97-3,0*2,7-2,0*1,5+0,2*(2,0+1,5)*2 |  | 219.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*(3,0+2,65)*2-0,9*1,97+0,15*(1,1+2,05*2) |  | 32.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č..1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*(3,0+2,738)*2-0,9*1,97+0,15*(1,1+2,05*2) |  | 33.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.07-1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(1,1+0,9*2+1,2*3)*2-0,7*1,97*3 |  | 30.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(3,1+2,35)*2-0,7*1,97*4 |  | 23.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(1,6+2,1)*2-0,7*1,97*2+0,15*(0,9+2,05*2) |  | 17.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75*(1,4+0,8)*2-0,6*1,97 |  | 10.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(1,4+1,2)*2-(0,6+0,7)*1,97+0,15*(0,9+2,05*2) |  | 12.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.14-1.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*(2,688*2+2,725+2,813)*2-1,45*1,97+0,3*(1,55+2,05*2)*2-1,1*1,2+0,2*(1,1+1,2)*2 |  | 66.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16-1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,85*(2,863*2+2,1+3,65)*2-0,8*1,97*2-1,0*1,0*2 |  | 60.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*(9,1+9,025+0,35*3+5,1+5,84+5,0+0,2*2+0,4*4)-2,5*2,6-1,5*1,0*2 |  | 103.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9+3,05)/2*(14,938+5,85+0,2*4)*2-2,4*(2,5+2,7)+0,25*(2,4+2,5*2) |  | 117.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*(20,9+0,2*6*2+11,95+0,15*2*2+14,9+0,2*5*2+5,0+5,84+1,9+0,4*4*4)-(1,45*2+0,8)*1,97-2,4*2,5-2,5*2,6+0,15*(0,9+2,05*2) |  | 200.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,725*1,2*8+0,2*(2,725+1,2)*2*8-2,1*1,5*6+0,2*(2,1+0,15)*2*6 |  | -27.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9+3,05)/2*(5,9+5,85+0,2)*2-1,45*1,97 |  | 68.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*(2,875+4,075)*2-0,8*1,97-1,0*1,0*3 |  | 37.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.23, 1.24, 1.25-1.26 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*(11,85+18,05+2,825+0,15*2+0,2*5+0,4*4)*2-(1,45*3+0,8)*1,97-2,4*(2,5*2+2,7)-1,3*1,0+0,225*(1,6+2,05*2)*2+0,25*(2,4+2,5*2) |  | 191.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,725*1,2*4+0,2*(2,725+1,2)*2*4 |  | -6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9+3,05)/2*(5,825+5,85+0,15+0,2)*2-1,45*1,97*2-2,1*1,5*2+0,2*(2,1+1,5)*2*2 |  | 62.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*(2,725+3,35+8,4+0,15*2+2,813+5,85)*2-2,4*(2,5*2+2,7)-(0,7+0,6+1,45*3)*1,97 |  | 113.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.27, 1.28, 1.29-1.30, 1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,85*(2,75+1,7)*2-0,7*1,97*2-2,1*1,5+0,2*(2,1+1,5)*2 |  | 20.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,85*(2,75+2,5)*2-(0,6*2+0,7)*1,97-1,5*1,5+0,2*1,5*4 |  | 25.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,85*(0,8+0,813+1,45*2)*2-0,6*1,97*2 |  | 23.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,85*(0,938+1,45)*2-0,6*1,97 |  | 12.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.32-1.33, 1.34, 1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*(11,863+7,5+0,2*3+0,45*2)*2-(1,45+0,8)*1,97+0,15*(1,65+2,05*2)-2,725*1,2*3+0,2*(2,725+1,2)*2*3 |  | 114.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*(2,2+1,15+2,3)*2-0,8*1,97*2-0,6*0,75*2-1,5*1,2*2 |  | 25.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*(8,85+5,95+0,2*2)*2-(1,45+0,8)*1,97+0,15*(1,65+2,05*2)-2,725*1,2*3+0,2*(2,725+1,2)*2*3 |  | 84.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*(2,865+4,3)*2-0,8*1,97-2,725*1,2+0,2*(2,725+1,2)*2 |  | 40.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.36, 1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(2,85+4,0+1,35+2,575)*2-0,8*2,0*2-1,8*0,8+0,2*(1,8+0,8)*2 |  | 63.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(2,85*2+5,85)*2-0,8*1,97-1,8*0,8+0,2*(1,8+0,8)+0,21*(0,965+2,1*2) |  | 70.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,04 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Steny1 | Mezisoučet |  | 2015.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.01-2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(13,03+23,88+0,3)*2-2,0*(0,7+0,8*7+0,9*3+1,8+2,18+1,45)+0,3*1,4*2 |  | 187.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(36,075+2,2)*2-2,0*(1,45*2+0,6+0,7+0,8*7+0,9*3) |  | 197 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(12,05+0,2+2,4)*2-2,0*(0,8+0,9*2+1,45*2+2,788) |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.18-2.19, 2.20-2.21, 2.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*(3,55*2+5,94+5,85+0,25*2)*2-2,0*0,8*2 |  | 113.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(3,55*2+2,85+3,0)*2-2,0*0,9*2 |  | 71.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(6,425+3,4)*2-2,0*0,9 |  | 55.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(11,85+3,4+0,2*3)*2-2,0*0,8 |  | 90.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mn.č. 2.24-2.28, 2.29-2.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(2,85*4+3,075+3,4*5)*2-2,0*0,8*5 |  | 174.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(12,075+11,85*2+2,788+6,05*4+0,2*9)*2-2,0*(0,8*2+0,9*5)+0,15*(1,0+2,1*2) |  | 363.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.33-2.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(11,863+5,75+0,2*3+0,45)*2-2,0*0,9 |  | 106.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*((6,863+6,05+0,2*4+0,45)*2-1,45) |  | 77.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*(1,713+3,4)*2-2,0*0,8*2+0,15*(1,0+2,1*2) |  | 18.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.36, 2.37-2.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(2,75+2,1)*2-2,0*(0,6*3+0,8) |  | 22.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(0,813+0,8+0,938+1,2*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 32.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(2,788+1,216*2)+(0,3+2,0)*2,335*2 |  | 25.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.41-2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(0,9+0,8+0,95+1,45*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(2,85+1,85)*2-2,0*(0,6*3+0,8) |  | 22.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(2,85+3,4)*2-2,0*0,8*2 |  | 33.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(0,95+1,8)*2-2,0*0,6 |  | 14.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(1,8+3,4)*2-2,0*(0,6+0,8) |  | 27.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*(1,45+1,5)*2-2,0*0,6 |  | 15.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,725*1,6*4+0,2*(2,725+1,6)*2*4 |  | -10.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,725*1,4*17*2+0,2*(2,725+1,45)*2*17*2 |  | -72.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,04 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Steny2 | Mezisoučet |  | 1671 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5743 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491935694
| VV |  | stěny a stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Steny1+Steny2+Strop1+Strop2 |  | 3871 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně odstraněn ý KO a nátěr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -KODEM1-Nater2 |  | -1051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2820 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
322 | K | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0846 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616629690
| VV |  | stěny a stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Steny1+Steny2+Strop1+Strop2 |  | 3871 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně odstraněn ý KO a nátěr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -KODEM1-Nater2 |  | -1051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2820 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 1820.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.054609 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781100272
| VV |  | 1024,0+304,5+383,8+108,0 |  | 1820.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1820.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 472 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.01416 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -829840840
| VV |  | 3,0*2,7+1,5*2,05*2+2,4*2,7*3+2,4*2,4+2,4*2,0 |  | 44.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*1,5+1,1*1,2+2,1*1,5*8+2,725*1,2*19+1,5*1,5+1,8*0,8*2 |  | 96.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,3*1,0+0,6*0,75+1,5*1,2) |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,725*1,6*4+2,725*1,45*34 |  | 151.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(0,6*21+0,8*23+0,9*11+2,0*2*55) |  | 130.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(1,5*2+1,45*13+2,0*2*15) |  | 40.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,71 |  | 0.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 472 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 2407 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.02407 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588108277
| VV |  | (1820,3+472,0)*1,05 |  | 2406.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,08 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2407 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 3407.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.98813 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -108550473
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK kce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK1 |  | 1872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1872 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy + stěny (méně KO a omyv.nátěr) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop1+Strop2+Steny1+Steny2 |  | 3871 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -KO1-Nater1 |  | -2335.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1535.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3407.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
327 | K | 09000200R | Protipožární ucpávky viz. PBŘ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 158085741

## D.1.4.a - Zdravotně techn...
{4202de81-98e8-4ffb-abc4-781652e4da1f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 720DEM - Zdravotechnika - demontáže | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2698 |  | 1.9286 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 1.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104386104
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528095643
3 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 9.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281347932
| VV |  | 1,93*5 |  | 9.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898440154
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2698 |  | 1.9286 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 720DEM | Zdravotechnika - demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1168 |  | 1.9286 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 72121081R | Demontáž vpustí DN 50 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01218 | 0.03654 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43395537
6 | K | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40 | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.5467 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681015504
7 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.14 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1635025300
8 | K | 722170807 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.064 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1531370376
9 | K | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 | kus | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.03726 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830628296
10 | K | 722220852 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 3/4 do 5/4 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.01848 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983525669
11 | K | 722220855 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 6/4 do 2 1/2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00516 | 0.04128 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061464106
12 | K | 722250133DEM | Demontáž - hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0292 | 0.1168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260519904
13 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi | soubor | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.4446 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498036037
14 | K | 72512281R | Demontáž pisoáru keramického včetně radarového ovládání | soubor | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.1548 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667983134
15 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.36974 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1424004299
16 | K | 725330830R | Demontáž výlevka plastová s mříží | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.0564 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1643513098
17 | K | 720 | Zednické práce (vysekání drážek,rýh,otvorů, následné zaplnění a začištění, vč.odvozu a uložení suti) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.0188 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775645192
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06036 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 721R | Malé čerpací sanitární kalové zařízení, 4x vstup DN40, výtlak pr. 32 mm, Průtok: 0,80 l/s při tlaku 4 m, příkon: 400V, napětí: 230V - dodávka vč.mtže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1477790201
19 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1933897051
20 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1941737367
21 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.0086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2096553623
22 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1567894028
23 | K | 721211401 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1744931398
| P |  | Poznámka k položce: vpusť sprchová | [14 empty] | P | 2
24 | K | 721211422R | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138, suchá zápachová uzávěra | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.00592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1071304933
25 | K | 721274121R | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50 s mřížkou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -754454580
26 | K | 72191R | Hadice tlaková pr.20 mm - dodávka vč.montáže | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827390477
27 | K | 72192R | Hadice tlaková pr.32 mm - dodávka vč.montáže | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 947962551
28 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 67 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31602109
| VV |  | 8,0+40,0+15,0+4,0 |  | 67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 998721122 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1203099540
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0818 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 722130R1 | Potrubí vodovodní ocelové trubky uhlíkové spojované lisováním DN 32 vč.tvarovek | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.06165 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858932267
31 | K | 722130R2 | Potrubí vodovodní ocelové trubky uhlíkové spojované lisováním DN 40 vč.tvarovek | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.14 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63773380
32 | K | 722173R1 | Kompozitní vodovodní trubky 16x2,0mm – vč.tvarovek | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293509345
33 | K | 722173R2 | Kompozitní vodovodní trubky 20x2,25mm – vč.tvarovek | m | 275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.06325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048917343
34 | K | 722173R3 | Kompozitní vodovodní trubky 25x2,5mm – vč.tvarovek | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.0495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1913282708
35 | K | 722173R4 | Kompozitní vodovodní trubky 32x3,0mm – vč.tvarovek | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.0714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84246220
36 | K | 722173R5 | Kompozitní vodovodní trubky 40x4,0mm – vč.tvarovek | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.0722 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659896225
37 | K | 722173R6 | Kompozitní vodovodní trubky 50x4,5mm – vč.tvarovek | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.0918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 984649940
38 | K | 722173R7 | Kompozitní vodovodní trubky 63x6,0mm – vč.tvarovek | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.02862 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601411017
39 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1504253945
| VV |  | 20,0+105,0 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860888622
41 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057612100
| VV |  | 50,0+15,0+20,0 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 722181243 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.01848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1254590314
| VV |  | 70,0+18,0 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1041627975
44 | K | 722181252R | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 30mm DN přes 22 do 45 mm | m | 285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1866089465
| VV |  | 85,0+125,0+75,0 |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 722181253R | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 30mm DN přes 45 do 63 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 884015100
46 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -966329228
47 | K | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1360814342
48 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597650821
49 | K | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02913 | 0.11652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 905841358
50 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 895 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.17005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235565491
| VV |  | 45,0+80,0 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0+275,0+150,0+140,0 |  | 585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95,0+90,0 |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 895 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 213663510
52 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 913 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00913 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 45723013
| VV |  | 895,0+18,0 |  | 913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 913 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 73422010R | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 vyvažovací s vypouštěním | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -876818358
54 | K | 998722122 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546435914
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0108 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 725112182R | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý, včetně poklopu a sedátka z duroplastu | soubor | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03192 | 0.35112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34128188
| P |  | Poznámka k položce: Kombi klozet s keramickou nádržkou, s hlubokým splachováním, včetně poklopu a sedátka z duroplastu a tlakové připojovací hadice 3/8'' – 500 mm | [14 empty] | P | 2
56 | K | 72512152R | Pisoárový záchodek keramický včetně radarového ovládání splahování, napájecího zdroje 230V, el. magnetického ventilu, rohového ventilu s filtrem, zpětnou klapkou a filtrem | soubor | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01808 | 0.1808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211709898
57 | K | 725211603 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01697 | 0.3394 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248017815
58 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01525 | 0.0305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298517341
59 | K | 725339111 | Montáž výlevky | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 898405489
60 | M | 6427110R | Výlevka plastová závěsná odtokem DN50 a mříží, včetně sifonu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20045339
61 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.01248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413182079
62 | K | 725813112R | Ventil rohový pračkový G 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00109 | 0.00327 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1344985791
63 | K | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490928167
64 | K | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.02944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -146634577
65 | K | 725822613R | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí - vysoká min.250mm | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007168231
66 | K | 72584131R | Sprchová jednopáková směšovací baterie DN15 včetně sprchové hlavice s hadicí – 1,5 m a nástěnného setu s tyčí pro uchycení sprchové hlavice | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75309749
67 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 389437003
68 | K | 725865411 | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 958874875
69 | K | 72586550R1 | Zápachová uzávěra DN32 – kondenzátní sifon se suchou uzávěrou | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.00896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -954124673
70 | K | 72586550R2 | Zápachová uzávěra DN32 – kondenzátní sifon se suchou uzávěrou pro VZT jednotky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.00256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900908932
71 | K | 72591R | Tlaková připojovací hadice 3/8" 0,5m | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1736737973
72 | K | 72592R | Tlaková připojovací hadice 1/2" 0,3m | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.0112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364331148
| VV |  | 2*20 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 998725122 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -610834960
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 727212R | Požární ucpávky (pásky-3x potrubí pr. 90-110 mm) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -718424933

## D1.4.b - Vytápění
{8ebe721f-78d5-4fb9-bb65-65a00495f4c0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D1.4.b - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D1.4.b - Vytápění
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | snížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Mimostav. doprava | [5 empty] | 0 |  |  | snížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | snížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | snížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Ostatní | [5 empty] | 0 |  |  | snížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | snížená | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D1.4.b - Vytápění
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7789 |  | 24.8664 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 24.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -49186259
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 24.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321281225
3 | K | 997013509.1 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 124.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -341764892
| VV |  | 24,87*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 124.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 8.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298451217
| VV |  | izolace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,775+1,795 |  | 8.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 997990001R | Kovového odpadu do sběrných surovin | t | 16.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430265252
| VV |  | * kovový sběr - potrubí ÚT, radiátory a potrubí, žaluzie a zařízení VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " všechno bourané " 24,87 |  | 24.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet izolací " -8,57 |  | -8.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7789 |  | 24.8664 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2268 |  | 8.57 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 713410831 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 1250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00542 | 6.775 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151798133
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí stávajícího rozvodu topení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 750+500 |  | 1250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 713410833 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00718 | 1.795 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1062353147
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí stávajícího rozvodu topení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 1354.13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.25728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 375743606
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 133,63+414,46+348,105+122,705+75,9+131,56+65,205+62,56 |  | 1354.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1354.125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 6319602R | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 10/20mm | m | 133.63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.030735 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -775236063
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,2*1,15 |  | 133.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 6319612R | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 12/20mm | m | 414.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.095326 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427959335
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 360,4*1,15 |  | 414.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 414.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 63154002 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm | m | 348.11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.080065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2115439250
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 302,7*1,15 |  | 348.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.105 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 6319613R | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/40mm | m | 122.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.030677 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426274123
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 106,7*1,15 |  | 122.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.705 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 63154570 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm | m | 75.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.040986 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1083339035
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66*1,15 |  | 75.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 63154571 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm | m | 131.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.07762 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1416673927
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,4*1,15 |  | 103.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*1,15 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 6319662R | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/60mm | m | 65.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.059993 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1549554630
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,8*1,15 |  | 54.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,9*1,15 |  | 10.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 63154026 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/60mm | m | 62.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.063186 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216641869
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,4*1,15 |  | 62.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 362.71 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.097932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 803754526
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 355,12+1,035+6,555 |  | 362.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 362.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 6319628R | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/80mm | m | 314.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.37784 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -880583875
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77,8*1,15 |  | 89.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149*1,15 |  | 171.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přívod z VS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (82-35)*1,15 |  | 54.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 314.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 6319630R | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/80mm | m | 1.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.001352 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 519555889
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,15 |  | 1.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.035 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 63154062 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/80mm | m | 6.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.013776 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693002499
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*1,15 |  | 6.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.555 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 998713122 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073916802
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4605 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 723150372 | Chránička D 133x4,5 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01535 | 0.4605 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386947992
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ochranná trubka ve stáv. elektrorozvodně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*2 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 998723121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v do 6 m | t | 0.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 805824858
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00928 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 732421305 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 12,0 m průtok 11,0 m3/h PN 16 pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00928 | 0.00928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314475479
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 73296120R | Napojení větvě VZT - DN50 na zaslepenou rezervu DN80 stávaícího rozdělovače a sběrače pro VZT ve stáv. VS - 1 x T DN50 a 1 x V DN50 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901462457
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 99996826R | ostatní a drobný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100063920
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 998732122 | Přesun hmot tonážní pro strojovny ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156164446
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.059 |  | 12.7961 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 | m | 750 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.03 | 0.00254 | 1.905 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -267979549
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí stávajícího rozvodu topení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 750 |  | 750 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 750 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3 | m | 542 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0271 | 0.00473 | 2.5637 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045485498
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající připojovací potrubí pro Sahary | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*7 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí stávajícího rozvodu topení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 500 |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 542 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89 | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.015 | 0.00841 | 2.1025 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1711850258
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí stávajícího rozvodu topení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 733193820 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu přes 50x50x5 do 80x80x8 mm | kus | 833.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.025 | 0.00747 | 6.225 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2116317677
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí stávajícího rozvodu topení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1500/1,8 |  | 833.3333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 833.3333 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 73396111R | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 10x1 mm | m | 133.63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.048107 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 409624764
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,2*1,15 |  | 133.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 733221101 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 12x1 mm | m | 414.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.14921 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412429011
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 360,4*1,15 |  | 414.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 414.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 733221102 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm | m | 348.11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.15665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 743097665
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 302,7*1,15 |  | 348.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.105 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 733221103 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm | m | 122.71 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.068718 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997761390
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 106,7*1,15 |  | 122.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.705 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 733221104 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm | m | 75.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.052371 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1539551585
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66*1,15 |  | 75.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm | m | 131.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.16577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920633144
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,4*1,15 |  | 103.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*1,15 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm | m | 65.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.10303 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068237063
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,8*1,15 |  | 54.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,9*1,15 |  | 10.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733223107 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm | m | 62.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.12449 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1726204450
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,4*1,15 |  | 62.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 733223108 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm | m | 314.99 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00335 | 1.0552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279510052
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77,9*1,15 |  | 89.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149*1,15 |  | 171.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přívod z VS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (82-35)*1,15 |  | 54.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 314.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733223109 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 64x2 mm | m | 1.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00427 | 0.0044408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1344277326
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,15 |  | 1.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.035 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 733223110 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 76,1x2 mm | m | 6.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00517 | 0.033915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430423328
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodné potrubí - otopná soustava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*1,15 |  | 6.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.555 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 1291.57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290665701
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 133,63+414,46+348,105+122,705+75,9+131,56+65,205 |  | 1291.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1291.565 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 | m | 378.59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711620066
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,56+314,99+1,035 |  | 378.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 378.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 733291103 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 64x2 do 108x2,5 | m | 6.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -221567440
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,555 |  | 6.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.555 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 99996824R | ostatní a drobný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1797806918
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 998733122 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 2.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027418711
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21019 |  | 0.00045 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 734163426 | Filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0168 | 0.0168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454031022
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 734192414 | Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 400°C samočinná | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0215 | 0.0215 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2121372012
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551017407
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 734220122 | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.00142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -676336957
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 734220123 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.00081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -222173787
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 734220124 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.0038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730422603
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 734220126 | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00169 | 0.00169 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683558944
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 734220127 | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00233 | 0.00233 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093925564
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 734221121 | Ventil závitový termostatický rohový G 3/8 PN 10 do 120°C Q 10-150 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovládání | kus | 94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.02444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1259200562
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přepojení stávajících otopných těles | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nová otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94-10 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 734221122 | Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 10 do 120°C Q 10-150 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovládání | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120593969
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nová otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 734221681 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | kus | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153821534
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přepojení stávajících otopných těles | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nová otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 734261232 | Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C | kus | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.02736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1386416480
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 144 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2024979101
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899305251
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 734261416 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/8 s vypouštěním | kus | 188 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.03948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663261233
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přepojení stávajících otopných těles | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nová otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (94-10)*2 |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 188 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156608126
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nová otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1075404307
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1874418811
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1155525848
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1392294860
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 734292719 | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 874730277
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 734292723 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 844319694
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 734411128 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 150 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1836726548
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -227838766
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 73496081R | Demontáž armatur na stávajícím teplovodním potrubí DN15 - DN100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0.00045 | 0.00045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718891202
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | armatury stávajícího rozvodu topení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 99996822R | ostatní a drobný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1516160672
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 998734122 | Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314285042
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8131 |  | 2.8142 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 735151251 | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 343 W | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0084 | 0.0336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75084233
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 735151253 | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 515 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01246 | 0.01246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 475306409
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 735151255 | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 686 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01588 | 0.03176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1827896741
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 735151259 | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 1030 W | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02272 | 0.3408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788609233
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 735151260 | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400 mm výkon 1201 W | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02614 | 0.07842 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 940126902
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 735151261 | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1600 mm výkon 1373 W | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02956 | 0.62076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14523040
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 735151293 | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 836 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01246 | 0.02492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1361240230
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 735151453 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 670 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01654 | 0.01654 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 669085627
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 735151455 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 894 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02132 | 0.02132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -30788643
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 735151457 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm výkon 1117 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0261 | 0.0522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -122962197
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 735151459 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 1340 W | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03088 | 0.3088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590559051
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 735151460 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400 mm výkon 1564 W | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03566 | 0.24962 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2352117
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 735151461 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1600 mm výkon 1787 W | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04044 | 0.52572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1424683605
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 735151491 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400 mm výkon 702 W | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0204 | 0.102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2003952113
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 735151493 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 1052 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0304 | 0.0304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1472595051
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 735151495 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/800 mm výkon 1403 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0398 | 0.0398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 809910631
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 735151497 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/1000 mm výkon 1754 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0492 | 0.0492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1435381472
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 735151499 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/1200 mm výkon 2105 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0586 | 0.1172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -849506712
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 735151557 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0287 | 0.0287 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1586631754
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 735151593 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03454 | 0.03454 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 491008460
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 735151601 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 3701 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08844 | 0.08844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678350036
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otopná tělesa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 735151811 | Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0002 | 0.01235 | 0.0494 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608964438
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přepojení stávajících otopných těles | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 735151812 | Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm | kus | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00325 | 0.02326 | 1.5119 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -152110575
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40+15+10 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00072 | 0.02493 | 0.22437 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1101207500
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přepojení stávajících otopných těles | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 735151822 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00176 | 0.04675 | 1.0285 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 651000205
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přepojení stávajících otopných těles | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 924313021
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přepojení stávajících otopných těles | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 897289705
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přepojení stávajících otopných těles | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1834793618
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přepojení stávajících otopných těles | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 99996820R | ostatní a drobný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341567213
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 998735122 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 2.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007942424
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.68565 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 751398843 | Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí kruhového D přes 400 do 500 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.014 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723083443
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | venkovní žaluzie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 751510872 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D přes 400 do 600 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01419 | 0.49665 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2002500034
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sací potrubí VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*7 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 751621811 | Demontáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.175 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86861764
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 998751121 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m | t | 0.07 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379568325
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1029496252
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stavební přípomoce | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*6,5 |  | 78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1944902328
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stavební přípomoce | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*6,5 |  | 65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 043194250 | Provozní, dilatační a topné zkoušky systému vč. vyregulování soustavy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1641696788
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 043203155 | Měření, monitoring, uvedení do provozu a rozbory bez rozlišení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1420875511
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 043203260 | Vyvážení armatury pomocí měřícího přístroje + protokol | soubor | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1393354636
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 044002390 | Revize a zpráva o revizi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1985203380
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 044210710 | Spoluúčast na zprovoznění MaR | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -971661213
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 092203110 | Náklady na zaškolení a zkušení provoz | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 23026059
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 093100170 | Nátěry potrubí a armatur | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 873058554
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení VZT jednotek | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 093144410 | Propláchnutí systému, tlakové zkoušky vč. vyhotovení protokolů | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1711342878
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 093154010 | Napuštění celé topné soustavy upravenou vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -583857741
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 094002620 | Závěsný, spojovací materiál, konzole, objímky, pomocný montážní materiál a ostatní | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -982674142
| VV |  | vytápění | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.c.1 - Zařízení č. 1...
{b84f30a6-e41d-4a9f-84dc-5153c8370865}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.1 - Zařízení č. 1 - autodílna
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.1 - Zařízení č. 1 - autodílna
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| D1 - 1 - Autodílna | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.1 - Zařízení č. 1 - autodílna
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | 1 - Autodílna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace jednotky je obsažena v technické nabídce: Z82003/3, Na68600 Provedení - vnitřní, horizontální (parapetní) - všechna hrdla s vývodem do stran Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014", kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES Množství přívodního vzduchu: Q = 4.800 m³/hod. Při externí tlakové ztrátě: p = 350 Pa Množství odváděného vzduchu: Q = 5.000 m³/hod. Při externí tlakové ztrátě: p = 350 Pa Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U=3x 400 V Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 3,3 = 6,6 KW Pracovní hodnoty příkonu motorů v pracovním bodu: PE = 2,052 + 2,313 KW Rekuperace: Deskový protiproudý výměník - účinnost min. 78 % Teplovodní ohřev - tepelný výkon: PT = 11,3 KW (po odečtení zpět. získ. tepla) Filtrace přiváděného vzduchu: M5 Filtrace odtahovaného vzduchu: M5 Včetně kompletního zařízení měření a regulace Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony, komunikační rozhraní ModBus TCP, regulační a směšovací uzel ÚT. | [14 empty] | P | 3
2 | K | Pol3 | Tlumič hluku jádrový | Ks. | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| P |  | Poznámka k položce: typ: JTH 400 x 300 x 1500 (ŠxVxD), m = 15,7 kg | [14 empty] | P | 3
3 | K | Pol4 | Protidešťová žaluzie ocelová pozinkovaná - pevné lamely | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: typ: PŽ 630 x 800 / Zn / 0 / R0 (bez pozedního rámu) | [14 empty] | P | 3
4 | K | Pol5 | Výfuková hlavice - přímá | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| P |  | Poznámka k položce: typ: VH 560 | [14 empty] | P | 3
5 | K | Pol6 | Výústka obdélníková ocelová průmyslová dvouřadá s regulací průtoku vzduchu | Ks. | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| P |  | Poznámka k položce: typ: VP 2 - R1, rozměr 525 x 225 (přívodní) | [14 empty] | P | 3
6 | K | Pol7 | Výústka obdélníková ocelová průmyslová jednořadá s regulací průtoku vzduchu | Ks. | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| P |  | Poznámka k položce: typ: VP 1 - R1, rozměr 525 x 225 (odtahová) | [14 empty] | P | 3
7 | K | Pol8 | Čtyřhranné potrubí: | m² | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami. | [14 empty] | P | 3
8 | K | Pol9 | Kruhové potrubí zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. Rovné potrubí: Ć 560 | m. | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
9 | K | Pol10 | Kruhové potrubí zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. Tvarovka: Ć 560 (OS-90°) | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
10 | K | Pol11 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí: | m² | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí sání a výfuku mezi VZT jednotkou a obvodovou stěnou. Izolace tloušťka 20 mm Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm Souhrnem včetně 20 % prořezu | [14 empty] | P | 3
11 | K | Pol12 | Montážní materiál: | Kg. | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | [14 empty] | P | 3
12 | K | Pol13 | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1842935
13 | K | Pol14 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1337402090
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 900960001 | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1185297873

## D.1.4.c.2 - Zařízení č. 2...
{94048781-43c6-4293-bdab-66878e64cc27}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.2 - Zařízení č. 2 - kovárna
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.2 - Zařízení č. 2 - kovárna
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| D1 - 1 - Autodílna | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.2 - Zařízení č. 2 - kovárna
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | 1 - Autodílna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol13 | Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace jednotky je obsažena v technické nabídce: OD239914 Provedení: venkovní, horizontální (přívod a odtah nad sebou), všechna hrdla s vývodem do stran, na sání stříška. Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014", kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES Množství přívodního vzduchu: Q = 3.222 m³/hod. Při externí tlakové ztrátě: p = 350 Pa Množství odváděného vzduchu: Q = 3.222 m³/hod. Při externí tlakové ztrátě: p = 300 Pa Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U=3x 400 V Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 2,4 = 4,8 KW Pracovní hodnoty příkonu motorů v pracovním bodu: PE = 0,906 + 0,965 KW Rekuperace: Deskový protiproudý výměník - účinnost min. 74,1 % Jednotka neobsahuje ohřívač vzduchu Filtrace přiváděného vzduchu: M5 Filtrace odtahovaného vzduchu: předfiltr G3 + M5 | [14 empty] | P | 3
2 | K | Pol14 | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony, komunikační rozhraní ModBus TCP. | [14 empty] | P | 3
3 | K | Pol15 | Teplovodní ohřívač - pro osazení do potrubí | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Typ: VO 70/40-2R Tepelný výkon: PT = 9,83 KW Teplovodní spád: 60 / 40°C (ekvitermě regulovaná) | [14 empty] | P | 3
4 | K | Pol16 | Regulační a směšovací uzel ÚT | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: vč. odvzdušňovacího ventilu | [14 empty] | P | 3
5 | K | Pol17 | Tlumič hluku jádrový | Ks. | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| P |  | Poznámka k položce: typ: JTH 300 x 500 x 1500 (ŠxVxD), m = 25,0 kg | [14 empty] | P | 3
6 | K | Pol6 | Výústka obdélníková ocelová průmyslová dvouřadá s regulací průtoku vzduchu | Ks. | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| P |  | Poznámka k položce: typ: VP 2 - R1, rozměr 525 x 225 (přívodní) | [14 empty] | P | 3
7 | K | Pol7 | Výústka obdélníková ocelová průmyslová jednořadá s regulací průtoku vzduchu | Ks. | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| P |  | Poznámka k položce: typ: VP 1 - R1, rozměr 525 x 225 (odtahová) | [14 empty] | P | 3
8 | K | Pol8 | Čtyřhranné potrubí: | m² | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami. | [14 empty] | P | 3
9 | K | Pol18 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí: | m² | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Venkovní potrubí přívodu a odtahu typ: ST pás - tloušťka 40 mm nebo 2x 19 mm Materiál - černý elastomer bez povrchové úpravy, samolepící Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 100 mm Souhrnem včetně 20 % prořezu nebo srovnatelné | [14 empty] | P | 3
10 | K | Pol19 | Venkovní ochrana tepelné izolace: | m² | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Samolepící hliníková fólie tloušťka min. 0,4 mm | [14 empty] | P | 3
11 | K | Pol11 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí: | m² | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní potrubí od obvodové stěny k ohřívači. Izolace tloušťka 20 mm Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm Souhrnem včetně 20 % prořezu nebo srovnatelné | [14 empty] | P | 3
12 | K | Pol12 | Montážní materiál: | Kg. | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | [14 empty] | P | 3
13 | K | Pol13.1 | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108575499
14 | K | Pol14.1 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693361243
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 900960001 | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1423554610

## D.1.4.c.3 - Zařízení č. 3...
{82f60c2f-cabc-4183-bcfa-dec56f56a16b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.3 - Zařízení č. 3 - svařovna 1 (mč.2.33)
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.3 - Zařízení č. 3 - svařovna 1 (mč.2.33)
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| D1 - 1 - Autodílna | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.3 - Zařízení č. 3 - svařovna 1 (mč.2.33)
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | 1 - Autodílna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol20 | Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace jednotky je obsažena v technické nabídce: OD239914 Typ: X 0404 - nebo srovnatelné Provedení: venkovní, horizontální (přívod a odtah nad sebou), všechna hrdla s vývodem do stran, na sání stříška. Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014", kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES Množství přívodního vzduchu: Q = 7.500 m³/hod. Při externí tlakové ztrátě: p = 550 Pa Množství odváděného vzduchu: Q = 7.500 m³/hod. Při externí tlakové ztrátě: p = 500 Pa Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U=3x 400 V Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 3,4 = 6,8 KW Pracovní hodnoty příkonu motorů v pracovním bodu: PE = 2,67 + 2,721 KW Rekuperace: Deskový protiproudý výměník - účinnost min. 73,3 % Jednotka neobsahuje ohřívač vzduchu Filtrace přiváděného vzduchu: M5 Filtrace odtahovaného vzduchu: předfiltr G3 + M5 | [14 empty] | P | 3
2 | K | Pol21 | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony, | [14 empty] | P | 3
3 | K | Pol22 | Teplovodní ohřívač - pro osazení do potrubí | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Typ: VO 100/50-2R Teplovodní ohřev - tepelný výkon: PT = 23,6 KW (po odečtení zpět. získ. tepla) Teplovodní spád: 60 / 40°C (ekvitermě regulovaná) | [14 empty] | P | 3
4 | K | Pol23 | Regulační a směšovací uzel ÚT | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: vč. odvzdušňovacího ventilu | [14 empty] | P | 3
5 | K | Pol24 | Tlumič hluku jádrový | Ks. | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| P |  | Poznámka k položce: typ: JTH 400 x 500 x 2000 (ŠxVxD), m = 28,0 kg | [14 empty] | P | 3
6 | K | Pol25 | Tlumič hluku jádrový | Ks. | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| P |  | Poznámka k položce: typ: JTH 400 x 500 x 1500 (ŠxVxD), m = 21,9 kg | [14 empty] | P | 3
7 | K | Pol8 | Čtyřhranné potrubí: | m² | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami. | [14 empty] | P | 3
8 | K | Pol18 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí: | m² | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Venkovní potrubí přívodu a odtahu od VZT jednotky do prostupu střechou Izolace typ: pás - tloušťka 40 mm nebo 2x 19 mm Materiál - černý elastomer bez povrchové úpravy, samolepící Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 100 mm Souhrnem včetně 20 % prořezu nebo srovnatelné | [14 empty] | P | 3
9 | K | Pol19 | Venkovní ochrana tepelné izolace: | m² | 117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Samolepící hliníková fólie , tloušťka izolace min. 0,4 mm | [14 empty] | P | 3
10 | K | Pol11 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí: | m² | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní potrubí od obvodové stěny k ohřívači. Izolace - tloušťka 20 mm Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm Souhrnem včetně 20 % prořezu nebo srovnatelné | [14 empty] | P | 3
11 | K | Pol12 | Montážní materiál: | Kg. | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | [14 empty] | P | 3
12 | K | Pol13 | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1758046010
13 | K | Pol14 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -956920339
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 900960001 | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1670860353

## D.1.4.c.4 - Zařízení č. 4...
{029ecd2f-0be8-4e4b-81e0-eb13151b3d91}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.4 - Zařízení č. 4 - svařovna 2 (mč.2.34)
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.4 - Zařízení č. 4 - svařovna 2 (mč.2.34)
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| D1 - 1 - Autodílna | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.4 - Zařízení č. 4 - svařovna 2 (mč.2.34)
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | 1 - Autodílna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol26 | Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace jednotky je obsažena v technické nabídce: OD239914 Provedení: venkovní, horizontální (přívod a odtah nad sebou), všechna hrdla s vývodem do stran, na sání stříška. Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014", kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES Množství přívodního vzduchu: Q = 6.000 m³/hod. Při externí tlakové ztrátě: p = 550 Pa Množství odváděného vzduchu: Q = 6.000 m³/hod. Při externí tlakové ztrátě: p = 500 Pa Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U=3x 400 V Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 2,5 = 5,0 KW Pracovní hodnoty příkonu motorů v pracovním bodu: PE = 2,11 + 2,149 KW Rekuperace: Deskový protiproudý výměník - účinnost min. 73,3 % Jednotka neobsahuje ohřívač vzduchu Filtrace přiváděného vzduchu: M5 Filtrace odtahovaného vzduchu: předfiltr G3 + M5 | [14 empty] | P | 3
2 | K | Pol27 | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony, | [14 empty] | P | 3
3 | K | Pol28 | Teplovodní ohřívač - pro osazení do potrubí | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Typ: VO 80/50-2R Teplovodní ohřev - tepelný výkon: PT = 23,6 KW (po odečtení zpět. získ. tepla) Teplovodní spád: 60 / 40°C (ekvitermě regulovaná) | [14 empty] | P | 3
4 | K | Pol29 | Regulační a směšovací uzel ÚT | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: vč. odvzdušňovacího ventilu | [14 empty] | P | 3
5 | K | Pol30 | Tlumič hluku jádrový | Ks. | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| P |  | Poznámka k položce: typ: JTH 500 x 500 x 2000 (ŠxVxD), m = 31,5 kg | [14 empty] | P | 3
6 | K | Pol31 | Tlumič hluku jádrový | Ks. | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| P |  | Poznámka k položce: typ: JTH 500 x 500 x 1500 (ŠxVxD), m = 24,5 kg | [14 empty] | P | 3
7 | K | Pol8 | Čtyřhranné potrubí: | m² | 97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami. | [14 empty] | P | 3
8 | K | Pol18 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí: | m² | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Venkovní potrubí přívodu a odtahu od VZT jednotky do prostupu střechou Izolace typ: ST pás - tloušťka 40 mm nebo 2x 19 mm Materiál - černý elastomer bez povrchové úpravy, samolepící Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 100 mm Souhrnem včetně 20 % prořezu nebo srovnatelné | [14 empty] | P | 3
9 | K | Pol19 | Venkovní ochrana tepelné izolace: | m² | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Samolepící hliníková fólie tloušťka izolace min. 0,4 mm nebo srovnatelné | [14 empty] | P | 3
10 | K | Pol11 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí: | m² | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní potrubí od obvodové stěny k ohřívači. Izolace tloušťka 20 mm Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm Souhrnem včetně 20 % prořezu nebo srovnatelné | [14 empty] | P | 3
11 | K | Pol12 | Montážní materiál: | Kg. | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | [14 empty] | P | 3
12 | K | Pol13 | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441343774
13 | K | Pol14 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1423369443
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 900960001 | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -449560192

## D.1.4.c.5 - Zařízení č. 5...
{6a0ddb3c-c826-4c53-b34d-4b5a6c02ac8f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.5 - Zařízení č. 5 - odborné učebny - klimatizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.5 - Zařízení č. 5 - odborné učebny - klimatizace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| D1 - 1 - Autodílna | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.5 - Zařízení č. 5 - odborné učebny - klimatizace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | 1 - Autodílna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol32 | Klimatizační zařízení | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Venkovní kondenzační jednotka Jmenovitý chladící výkon: PCH = 50,4 KW Jmenovitý topný výkon: PT = 50,4 KW Koeficient účinnosti chlazení: EER = 3,50; SEER = 8,65 Koeficient účinnosti vytápění: COP = 4,76; SCOP = 4,81 Maximální výkon vnitřních jednotek: P = 65,52 KW (130%) Chladící médium: R410A (GWP = 2088); předplněno chladivem: m = 16,0 kg Průměr připojení chladiva Ø: 12,7/28,6/22,2 mm (kapalina/plyn N. tlak/plyn V. tlak) Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,0 m: LP = 62,0 dB(A) Rozměry jednotky (ŠxHxV): 1.240 x 760 x 1.690 mm; hmotnost: m = 300 Kg El. příkon: P = 14,39 KW; U = 3x400 V; I = 22,34 A (jištění 50 A) | [14 empty] | P | 3
2 | K | Pol33 | Vnitřní podstropní jednotka | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý chladící výkon: PCH = 5,6 KW Jmenovitý topný výkon: PT = 6,3 KW Elektrické napájení: PE= 0,13 KW; U= 230 V Rozměry jednotky (ŠxHxV): 1200 x 690 x 235 mm; hmotnost: m = 29,0 Kg Hladina akustického tlaku (N/V): LP = 33 / 36 dB(A) Množství vzduchu (N/V): Q = 720 / 810 m 3/hod. | [14 empty] | P | 3
3 | K | Pol34 | Vnitřní podstropní jednotka | Ks. | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý chladící výkon: PCH = 7,1 KW Jmenovitý topný výkon: PT = 8,0 KW Elektrické napájení: PE= 0,13 KW; U= 230 V Rozměry jednotky (ŠxHxV): 1200 x 690 x 235 mm; hmotnost: m = 29,0 Kg Hladina akustického tlaku (N/V): LP = 33 / 37 dB(A) Množství vzduchu (N/V): Q = 720 / 840 m 3/hod. | [14 empty] | P | 3
4 | K | Pol35 | Vnitřní podstropní jednotka | Ks. | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý chladící výkon: PCH = 10,6 KW Jmenovitý topný výkon: PT = 11,9 KW Elektrické napájení: PE= 0,184 KW; U= 230 V Rozměry jednotky (ŠxHxV): 1600 x 690 x 235 mm; hmotnost: m = 37,0 Kg Hladina akustického tlaku (N/V): LP = 44 / 49 dB(A) Množství vzduchu (N/V): Q = 1200 / 1620 m 3/hod. | [14 empty] | P | 3
5 | K | Pol36 | Vnitřní podstropní jednotka | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý chladící výkon: PCH = 14,1 KW Jmenovitý topný výkon: PT = 15,9 KW Elektrické napájení: PE= 0,184 KW; U= 230 V Rozměry jednotky (ŠxHxV): 1600 x 690 x 235 mm; hmotnost: m = 37,0 Kg Hladina akustického tlaku (N/V): LP = 44 / 49 dB(A) Množství vzduchu (N/V): Q = 1200 / 1740 m 3/hod. | [14 empty] | P | 3
6 | K | Pol37 | Kabelové nástěnné ovládání vnitřní jednotky | Ks. | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Jednotné pro všechny velikosti vnitřních jednotek Dotykový displej, síťové provedení. | [14 empty] | P | 3
7 | K | Pol38 | Refnet - CU rozbočka | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | Pol39 | Refnet - CU rozbočka | Ks. | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | Pol40 | Refnet - CU rozbočka | Ks. | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | Pol41 | Propojovací měděné potrubí vedení chladiva - Celková délka všech jednotlivých průměrů potrubí chladiva: | m. | 182 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Průměr potrubí chladiva: 6,35 mm PrůměR potrubí chladiva: 9,52 mm Průměr potrubí chladiva: 12,7 mm Průměr potrubí chladiva: 15,88 mm Průměr potrubí chladiva: 19,5 mm Průměr potrubí chladiva: 22,2 mm Průměr potrubí chladiva: 28,6 mm | [14 empty] | P | 3
11 | K | Pol42 | Venkovní ochrana potrubí chladiva a tepelné izolace: Plastový žlab - 140x60 mm HD bílý | m. | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | Pol43 | Venkovní ochrana potrubí chladiva a tepelné izolace: včetně tvarovek a zaslepovacích kusů | Ks. | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | Pol44 | Doplnění náplně chladícího média R410A (mimo obsahu v kondenzační jednotce) | Kg. | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | Pol12 | Montážní materiál: | Kg. | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | [14 empty] | P | 3
15 | K | Pol13 | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1061670951
16 | K | Pol14 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566427195
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 900960001 | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 433529061

## D.1.4.c.6 - Zařízení č. 6...
{873d27f7-7e8a-4fd3-b10e-b5af59f7fcdc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.6 - Zařízení č. 6 - garáž VV - nabíjení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.6 - Zařízení č. 6 - garáž VV - nabíjení
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| D1 - 6 - Garáž VV - nabíjení | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.6 - Zařízení č. 6 - garáž VV - nabíjení
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | 6 - Garáž VV - nabíjení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol45 | Ventilátor diagonální odtahový | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| P |  | Poznámka k položce: typ: TD 800 / 200 Ex nevýbušný ventilátor Množství vzduchu: Q = 300 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 180 Pa P = 0,120 KW; I = 0,50 A; U = 230 V | [14 empty] | P | 3
2 | K | Pol46 | Rychloupínací spona - pružná manžeta | Ks. | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 3
3 | K | Pol47 | Motorový spouštěč v Ex provedení | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 3
4 | K | Pol48 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 3
5 | K | Pol49 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 3
6 | K | Pol50 | Žaluziová klapka samotížná | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| P |  | Poznámka k položce: typ: WSK 20 Ex (určena do prostředí zóny 1 a 2) | [14 empty] | P | 3
7 | K | Pol51 | Sito ochranné Ć 200 - velikost oka 10x10 mm | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | Pol52 | Kruhové potrubí zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. Rovné potrubí: Ć 200 | m. | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 3
9 | K | Pol53 | Kruhové potrubí zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. Tvarovka: Ć 200 | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 3
10 | K | Pol12 | Montážní materiál: | Kg. | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | Pol13 | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907568176
12 | K | Pol14 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252627222
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 900960001 | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -672478085

## D.1.4.c.7 - Zařízení č. 7...
{e5442e70-f909-46ab-84bd-4b6ec426eaee}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.7 - Zařízení č. 7 - server mč.2.22 - klimatozace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.7 - Zařízení č. 7 - server mč.2.22 - klimatozace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| D1 - 7 - Server 2.22 - klimatizace | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.7 - Zařízení č. 7 - server mč.2.22 - klimatozace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | 7 - Server 2.22 - klimatizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol54 | Klimatizační splitové zařízení | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | Pol55 | Venkovní kondenzační jednotka | Ks. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý chladící výkon: 5,0 KW (rozsah 2,0 - 5,8 KW) Chladící médium: R 32 Hladina akustického tlaku V 1 m.: max. 47 dB (A) El. příkon - max.: P = 2,0 KW; U = 230 V, I = 6,3 A; Doporučené jištění 10,0 A | [14 empty] | P | 3
3 | K | Pol57 | Propojovací měděné potrubí vedení chladiva vč. tepelné izolace, tloušťka stěny min. 19 mm (vč. 10% prořezu),vč. ovládacího vodiče - 2 žilový nepolarizovaný datový kabel | m. | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Celková délka potrubí chladiva (vedení plynu + kapaliny): Průměry potrubí chladiva: 6,35 / 12,7 mm vč. tepelné izolace, tloušťka stěny min. 19 mm (vč. 10% prořezu) - 8m vč. ovládacího vodiče - 2 žilový nepolarizovaný datový kabel - 8m | [14 empty] | P | 3
4 | K | Pol12 | Montážní materiál: | Kg. | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | [14 empty] | P | 3
5 | K | Pol13 | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125515690
6 | K | Pol14 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920375544
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 900960001 | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -572146255

## D.1.4.c.8 - Zařízení č. 8...
{6300a196-b746-4527-9320-eeb4a2781414}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.8 - Zařízení č. 8 - učebna IT 2.np mč.2.29 - klimatozace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.8 - Zařízení č. 8 - učebna IT 2.np mč.2.29 - klimatozace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| D1 - Klimatizační multisplitové zařízení (tepelné čerpadlo) | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.8 - Zařízení č. 8 - učebna IT 2.np mč.2.29 - klimatozace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Klimatizační multisplitové zařízení (tepelné čerpadlo) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol.8.1 | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Chladící výkon: 3,3 / 14,1 / 17,0 KW (minimální / jmenovitý / maximální) Topný výkon: 3,7 / 16,0 / 17,3 KW (minimální / jmenovitý / maximální) Chladící médium: R 410 A Přednaplněno chladivem o hmotnosti: 4,2 Kg (stačí pro navrženou délku potrubí) Hladina akustického tlaku : max. 55 dB (A) El. příkon: P = 3,1 KW (max. 5,3 KW); U = 3x400 V, I = 8,4 A | [14 empty] | P | 3
2 | K | pol.8.2 | Rozbočovač pro 2 vnitřní jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2103992639
| P |  | Poznámka k položce: Typ: PMBD 3620 | [14 empty] | P | 3
3 | K | Pol.8.3 | Vnitřní splitová nástěnná jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2096805516
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý chladící výkon: 6,6 KW Jmenovitý topný výkon: 7,5 KW Hladina akustického tlaku: max. 31/42/49 dB (A) Množství vzduchu: max. 1098 m 3/hod. | [14 empty] | P | 3
4 | K | Pol.8.3a | Nástěnný kabelový dálkový ovladač, bílý, čeština. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097230906
5 | K | Pol.8.4 | Propojovací měděné potrubí vedení chladiva vč. tepelné izolace, ovládací a napájecí kabel | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vedení od kondenzační jednotky k rozbočovači - 19,05 / 9,52 mm Včetně náplně chladícího média R 410 A | [14 empty] | P | 3
6 | K | Pol.8.5 | Propojovací měděné potrubí vedení chladiva, izolace, ovládací a napájecí kabel | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384190797
| P |  | Poznámka k položce: Vedlejší vedení od rozbočovače k vnitřním jednotkám - 15,88 / 6,35 mm Včetně náplně chladícího média R 410 A | [14 empty] | P | 3
7 | K | Pol.8.6 | Montážní materiál: | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | [14 empty] | P | 3
8 | K | Pol13 | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125515690
9 | K | Pol14 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920375544
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 900960001 | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -572146255

## D.1.4.c.9 - Demontáže
{a59d8bf1-9984-49e9-a60c-627a5d03ba05}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.9 - Demontáže
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.9 - Demontáže
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| D1 - Autodílna - m.č. 1.04 (1.N.P.) | [5 empty] | 0
| D2 - Kovárna- m.č. 1.32 (1.N.P.) | [5 empty] | 0
| D3 - Svařovna - m.č. 2.33 a 2.34 (1.N.P.) | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní: | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení
Soupis:
D.1.4.c.9 - Demontáže
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Autodílna - m.č. 1.04 (1.N.P.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol58 | Demontáž stávající VZT jednotky, hmotnost 480 Kg. | Kg. | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | Pol59 | Demontáž stávajících kruhových potrubních rozvodů - 70 m2, hmotnost 490 Kg | Kg. | 490 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | Pol60 | Demontáže stávajících ostatních komponentů VZT - hmotnost 40 Kg. | Kg. | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| D | D2 | Kovárna- m.č. 1.32 (1.N.P.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol61 | Demontáž svou stávajícch ípřívodních VZT jednotek, hmotnost 2x 60 Kg. | Kg. | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | Pol62 | Demontáž stávajícího odtahového ventilátoru, hmotnost 10 Kg. | Kg. | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| D | D3 | Svařovna - m.č. 2.33 a 2.34 (1.N.P.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol63 | Demontáž stávající přívodní VZT jednotky - 7.500 m3/hod.; hmotnost 280 Kg. | Kg. | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | Pol64 | Demontáž stávající přívodní VZT jednotky - 6.000 m3/hod.; hmotnost 220 Kg. | Kg. | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | Pol65 | Demontáž stávající odtahové VZT jednotky - 7.500 m3/hod.; hmotnost 130 Kg. | Kg. | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | Pol66 | Demontáž stávající odtahové VZT jednotky - 6.000 m3/hod.; hmotnost 90 Kg. | Kg. | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | Pol67 | Demontáž stávajících čtyřhranných potrubních rozvodů - 70 m2, hmotnost 490 Kg | Kg. | 490 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | Pol68 | Demontáže stávajících ostatních komponentů VZT - hmotnost 150 Kg. | Kg. | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | Pol69 | Demontáže stávajících tepelných izolací na VZT potrubí - 12 m2, hmotnost 25 Kg. | Kg. | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| D | D4 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol70 | Vnitro staveništní přesun demontovaných hmot | t. | 2.47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | Pol71 | Likvidace a odvoz demontovaných hmot včetně poplatku za skládkovné | t. | 2.47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28

## D.1.4.d - Měření a regulace
{3cb7aeab-8c50-4d29-b404-761d0e439d49}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.d - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.d - Měření a regulace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | [5 empty] | 0
| 01 - Rozvaděč a řídící systém | [5 empty] | 0
| 02 - Periferie | [5 empty] | 0
| 04 - Kabelové trasy | [5 empty] | 0
| 05 - Demontáž | [5 empty] | 0
| 06 - Ostatní | [5 empty] | 0
| 07 - Uvedení do provozu | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.d - Měření a regulace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Rozvaděč a řídící systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 5210001 | ROZVADĚČ DTV3-703 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -92570450
2 | M | 5210002 | OVLÁDACÍ PANEL REGULACE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1831740793
3 | M | 5210003 | AUTONOMNÍ MODULOVÁ REGULACE-PŘÍDAVNÝ MODUL | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 549431845
4 | M | 5210004 | AUTONOMNÍ MODULOVÁ REGULACE-PŘÍDAVNÝ MODUL | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123964437
5 | M | 5210005 | WEB SERVER | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1878428775
6 | M | 5210006 | Relé DIN včetně patice 24VDC | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722677487
7 | M | 5210007 | Relé DIN včetně patice 230VAC | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694036728
8 | M | 5210008 | OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608706787
| D | 02 | Periferie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 5210009 | SNÍMAČ VENKOVNÍ TEPLOTY | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453688748
10 | K | 5210010 | SNÍMAČ TEPLOTY MEDIA | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -868807904
11 | K | 5210016 | OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2096073969
| D | 04 | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 5210020 | KABEL CYKY 3x1,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -838951252
13 | K | 5210022 | KABEL JYTY 4x1 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -285863450
14 | K | 5210023 | POMOCNÁ KABELÁŽ V ROZVADĚČI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1319640199
15 | K | 5210024 | ŽLAB MARS | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97396470
16 | K | 5210025 | LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1780455132
17 | K | 5210026 | TUBKA PVC | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 383267179
18 | K | 5210027 | POSPOJENÍ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012717870
19 | M | 5210029 | PODRUŽNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142975374
| D | 05 | Demontáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 5210030 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ MAR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 225640410
| D | 06 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 5210031 | SOFTWARE | db | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422393918
22 | K | 5210032 | SOFTWARE | db | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1825223833
23 | K | 5210033 | KOORDINACE S PROFESEMI | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -323584085
24 | K | 5210034 | OSTATNÍ PRÁCE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1899984841
| D | 07 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 5210035 | ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 185891126
26 | K | 5210036 | UVEDENÍ DO PROVOZU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -830699355
27 | K | 5210037 | UVEDENÍ DO PROVOZU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608588861
28 | K | 5210038 | UVEDENÍ DO PROVOZU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611728931

## D.1.4.e - Silnoproudá ele...
{b53b034f-5d0a-433e-9a58-e2eb9e3b17d2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.e - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 72270179
|  | Klimešová Miroslava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.e - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Klimešová Miroslava
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Sestava adaptéru A703-R5 komplet | [5 empty] | 0
| 741.1 - Sestava adaptéru A703-R2 komplet | [5 empty] | 0
| 741.2 - Sestava adaptéru A703-R3 komplet | [5 empty] | 0
| 741.3 - Sestava adaptéru A703-R4 komplet | [5 empty] | 0
| 741.4 - Sestava adaptéru A703-R5 komplet | [5 empty] | 0
| 741.5 - Sestava adaptéru A703-R2.2/R2.3 komplet | [5 empty] | 0
| 741.6 - Sestava adaptéru A703-R7 komplet | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | [5 empty] | 0
| 36-M.1 - Centrála vizualizace řízení osvětlení a přidružených zařízení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.e - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Klimešová Miroslava
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.5356 |  | 5.0461 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.5356 |  | 5.0461 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Sestava adaptéru A703-R5 komplet |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.4439 |  | 5.0461 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741110142 | Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 16 do 29 mm uložená pevně | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1973916261
2 | M | 34571123 | trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P21 D 25,7/28,3mm | m | 157.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.14175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1956849812
| VV |  | 150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 157.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | M | 34571079 | koleno pro trubky elektroinstalační ocelové závitové D 21,3mm poloměr oblouku 110mm | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 299178366
4 | M | 1216950 | PRICHYTKA OCEL TRUBKY 28,3MM 5221 PC S | kus | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -187677349
5 | K | 741110143 | Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -880862595
6 | M | 34571126 | trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P36 D 44,0/47,0mm | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00186 | 0.01953 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 724687957
| VV |  | 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | M | 1148395 | KOLENO OCEL ZAROVY POZINK 6136 ZN F | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2076508878
8 | M | 1216952 | PRICHYTKA OCEL TRUBKY 47MM 5236 PC S | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679528271
9 | K | 741110512 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 958484174
10 | M | 10.075.954 | Kanál PK 110x70 D parapetní dutý, barva bílá, délka 2m | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22195754
11 | M | 10.075.961 | Kryt PK 110x70 D spojovací | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305436885
12 | M | 10.075.955 | Kryt PK 110x70 D koncový | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -892297567
13 | M | 1199423 | KRYT PK 110X70 OHYBOVY 8453 HB | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544554541
14 | M | 1199424 | KRYT PK 110X70 ROH VNITRNI 8455 HB | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024024815
15 | M | 10.075.464 | Krabice KP PK pro parapetní kanály | kus | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828809927
16 | M | 1178856 | PODLOZKA PK KRYCI 2 OTVORY 8450-12 HB | kus | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287377157
17 | K | 741110542 | Montáž kanálu stínícího šířky do 60 mm do kanálu nebo lišty | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136837843
18 | M | 34573017 | kanál stínící Pz do lišt a kanálů 40x20mm | m | 73.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.04704 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1897886027
| VV |  | 70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 219 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701007353
20 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 219 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00876 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1261718725
21 | K | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | kus | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 591762804
22 | M | 34571521 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532998763
23 | K | 741112111 | Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 | kus | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552658409
24 | M | 34571482 | krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm | kus | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -460147050
25 | M | 34562690 | svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 vodiče 1,5-4,0mm2, 400V | kus | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1909558480
26 | K | 741113801 | Demontáž krabice zapuštěné plastové ze zdiva | kus | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0035 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 855775743
27 | K | 741113811 | Demontáž krabice nástěnné plastové kruhové nebo čtyřhranné | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00025 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1096335756
28 | K | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134398414
29 | M | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 212.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.014892 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484280190
| VV |  | 185*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 212.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217618660
31 | M | 34141029 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00782 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1726322040
| VV |  | 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 741120811 | Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou | m | 2000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00215 | 4.3 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1532952737
33 | K | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702616216
34 | M | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 57.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00575 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693914364
| VV |  | 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 4470 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -879129556
36 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 5140.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.61686 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354990426
| VV |  | 4200 "J" |  | 4200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 270 "O" |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4470 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4470*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5140.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 2400 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424710665
38 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 2742.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.46627 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339044214
| VV |  | 2385*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2742.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | M | 34111042 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 | m | 17.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0039675 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228954292
| VV |  | 15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -660985111
41 | M | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 11.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664470093
| VV |  | 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 678.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.16962 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2747333
| VV |  | 590*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 678.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 265 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1038985820
44 | M | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 253 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.08602 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630774065
| VV |  | 220*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 51.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.027428 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655450038
| VV |  | 45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 741122033 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY) | m | 525 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1345694497
47 | M | 34113034 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 | m | 603.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.46489 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1522114857
| VV |  | 525*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 603.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 741128871 | Demontáž přípojnicový rozvod Al průmyslový skříň násuvná | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1850209763
49 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 909 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429764819
50 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659689697
51 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -669775608
52 | K | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1977188400
53 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594581956
54 | K | 741130008 | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1549450322
55 | K | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348328314
56 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10916333
57 | M | 11.117.671 | Zásuvková skříň s hlavním vypínačem jištěná s chráničem 63/4/003-A a hl. vypínačem 63A určená pro montáž na omítku/zeď/povrch, zásuvky 4x230V, 2x16/5, 1x32/5, přístroje 10kA 500x330x155mm, IP54 | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1875937486
58 | K | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -692413434
59 | M | RMAT0011 | Rozvaděč R2 - materiál+montáž dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368075124
60 | M | RMAT0013 | Rozvaděč R3 - materiál+montáž dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 782850930
61 | M | RMAT0015 | Rozvaděč R4 - materiál+montáž dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1081290988
62 | M | RMAT0017 | Rozvaděč R5 - materiál+montáž dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108377891
63 | M | RMAT0019 | Rozvaděč R7 - materiál+montáž dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -351446798
64 | M | RMAT0021 | Rozvaděč RSV - materiál+montáž dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1531121013
65 | M | RMAT0022 | Rozvaděč RPC - materiál+montáž dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25867704
66 | M | RMAT0023 | Zapojení řízení v rozvaděčích | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378387038
67 | M | RMAT0024 | Doplnění rozvaděče R2.2/2.3 - materiál+montáž dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927563963
68 | K | 741210122 | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2060924082
69 | M | RMAT0001 | RPP 1-032.3, 1x odpínač válcových pojistek do 32A 3f pro PV10, 1x vývodka 21 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078186359
70 | M | RMAT0002 | RPP 1-063.3, 1x odpínač válcových pojistek do 63A 3f pro PV14, 1x vývodka 29 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1001385730
71 | M | RMAT0003 | RPP 2-063.3, 2x odpínač válcových pojistek do 63A 3f pro PV14, 2x vývodka 29 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125487692
72 | K | 741211813 | Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.14 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -89869073
73 | K | 741213845 | Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 10 do 25 mm2 se zachováním funkčnosti | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1449029811
74 | K | 741213847 | Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 25 mm2 se zachováním funkčnosti | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -812471876
75 | K | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1829481696
76 | M | 34535015 | spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00117 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743510937
77 | K | 741310012 | Montáž ovladač nástěnný 1/0S-tlačítkový zapínací s doutnavkou prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975573350
78 | M | 34535024 | ovládač nástěnný zapínací, s čirým průzorem, se sv. N, řazení 1/0S, 1/0So, IP44, šroubové svorky | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00261 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 187365835
79 | K | 741310021 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1437217713
80 | M | 34535017 | přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1803363048
81 | K | 741310101 | Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1303647113
82 | M | 34539010 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00148 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695465803
83 | M | 34539049 | kryt spínače jednoduchý | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00111 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358659187
84 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00037 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511233309
85 | K | 741310113 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0S-zapínací s doutnavkou se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1337573044
86 | M | 34539021 | přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762188252
87 | M | 34539030 | doutnavka signalizační 2 mA (univerzální) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399207484
88 | M | 34539051 | kryt spínače jednoduchý, s průzorem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -206590140
89 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1970613633
90 | K | 741310116 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6/0So-tlačítkový přepínací s orientační doutnavkou se zapojením vodičů | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103554126
91 | M | 34539019 | přístroj ovládače zapínacího, řazení 6/0, 6/0So bezšroubové svorky | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137558215
92 | M | 34539029 | doutnavka orientační 0,5 mA (univerzální), světlo modré | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378176168
93 | M | 34539051 | kryt spínače jednoduchý, s průzorem | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00117 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1701509294
94 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1857060607
95 | K | 741310121 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1143995805
96 | M | 34539012 | přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779071990
97 | M | 34539050 | kryt spínače dělený | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1862729525
98 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1008488582
99 | K | 741310122 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362501036
100 | M | 34539016 | přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382983915
101 | M | 34539049 | kryt spínače jednoduchý | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243304921
102 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1145640778
103 | K | 741310402 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816728771
104 | M | 34535110 | spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1273976930
105 | K | 741310403 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130884248
106 | M | 34535115 | spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1580114533
107 | K | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -805968551
108 | M | 40461058 | čidlo pohybové a prezenční stropní 360° | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00209 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -915650244
109 | K | 741311875 | Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 4.8e-05 | 0.0024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -276658604
110 | K | 741313002 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | kus | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028157466
111 | M | 34555241 | přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.01122 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -184421293
112 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1968232320
113 | M | 34539060 | rámeček dvojnásobný | kus | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1461693087
114 | M | 34539061 | rámeček trojnásobný | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550760398
115 | M | 34539062 | rámeček čtyřnásobný | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609959812
116 | K | 741313005 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1855362044
117 | M | 34555244 | přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00322 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145216671
118 | K | 741313073 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148742183
119 | M | 34555248 | zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0053 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10339289
120 | K | 741313251 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41046874
121 | M | 35811336 | zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110493938
122 | K | 741313252 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -939582071
123 | M | 35811345 | zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34882521
124 | K | 741320041.1 | Montáž pojistka - patrona do 80 A válcová | kus | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532177794
125 | M | 1201909 | POJISTKA PV10 16A GG OEZ | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -615159971
126 | M | 10.388.552 | Pojistka válcová 10A gG PV10x38 DF2CN10 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1564153438
127 | M | 10.081.653 | OEZ Pojistka válcová 16A PV14-GG | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -722098698
128 | M | 10.729.862 | Pojistka válcová 25A gG PV14X51 DF3EN25 | kus | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1849860569
129 | M | 10.081.656 | OEZ Pojistka válcová 40A PV14-GG | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2061496046
130 | M | 10.081.757 | OEZ Pojistka válcová 63A PV22-GG | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636801276
131 | M | 10.081.758 | OEZ Pojistka válcová 80A PV22-GG | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278372195
132 | K | 741320042 | Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260413468
133 | M | 35825222 | pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1426237867
134 | K | 741350031 | Montáž transformátor jednofázový nn v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -24342930
135 | M | 1239419 | NAP. ZDROJ A SLZ 01Y 24VDC 30W IP55 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633401874
136 | K | 741371843 | Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti | kus | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.24 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489516947
137 | K | 741372032 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové s piktogramem | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -306218641
138 | M | RMAT0027 | NO-LED nouzové svítidlo, svítící při výpadku, 1 hodina, piktogram, IP65, 1 x LED, 3W, 330lm | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948184927
139 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 106 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259169707
140 | M | RMAT0029 | A-Závěsné LED svítidlo, leštěná AL mřížka, direkt/indirekt, 1 x LED, 54W, 5800lm, Ra80, 4000K, vč. závěsu | kus | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.044 | 2.508 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1651931384
141 | M | RMAT0030 | B-Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo 1 x LED, 35W, 4500lm, Ra80, 4000K+závěs | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374162117
142 | M | RMAT0031 | C-Přisazené LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt, 1200mm, 1 x LED, 23W, 3100lm, Ra80, 4000K | kus | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.17 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -71329251
143 | M | RMAT0032 | D-Přisazené, LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496497868
144 | M | RMAT0033 | G-Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, 1 x LED, 26W, 3000lm, Ra80, 4000K | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597761375
145 | M | RMAT0034 | H-Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 190mm, 1 x LED, 19W, 1950lm, Ra80, 4000K | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500006757
146 | K | 741372078 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové bez piktogramu | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1383547051
147 | M | RMAT0028 | PPO-LED nouzové svítidlo-protipanické, svítící při výpadku, 1 hodina, s univers.optikou, IP44, 1 x LED, 3W, 345lm | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526229422
148 | K | 741372154 | Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů | kus | 121 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1535840905
149 | M | RMAT0035 | I-LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, 1 x LED, 68W, 10200lm, Ra80, 4000K | kus | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.246 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -667091589
150 | M | RMAT0036 | J-LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, 1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374574716
151 | M | RMAT0037 | K-LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, 1 x LED, 40W, 5500lm, Ra80, 4000K | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -475339272
152 | K | 741450002 | Montáž svorkovnice ekvipotenciálního pospojení | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2018438487
153 | M | 34565002 | svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2049487559
154 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1646618086
155 | K | 741810011 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 487395061
156 | K | 741910412 | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568134841
157 | M | 11.126.880 | Žlab DZI 60X60 drátěný BZNCR, délka 3m | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226589261
158 | M | 11.124.988 | Žlab DZI 60x100 drátěný ZNCR, délka 3m | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350511862
159 | M | 1602972 | ZAVES STREDOVY DZSZ 60X60 S | kus | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0345 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176974414
160 | M | 1602959 | ZAVES STREDOVY DZSZ 60X100 S | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2045063402
161 | K | 741910414 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1127517171
162 | M | 11.126.881 | Žlab DZI 60X150 drátěný BZNCR se spojkou, délka 3m | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476085832
163 | M | 10.663.928 | Podpěra DZDS 150/B drátěných žlabů, žárově zinkováno | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949079699
164 | K | 741920362 | Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 120 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171352375
165 | K | 741920426 | Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 200 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -445516050
166 | K | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | t | 5.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630942427
172 | K | RSTAV001 | Zednické výpomoce vč. materiálu (sekání drážek, prostupy, vysekání kapes pro krabice, vyplnění a omítnutí rýh a otvorů) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1911987014
| D | 741.1 | Sestava adaptéru A703-R2 komplet |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | Pol76 | 2x ethernet port, komunikace Ethernet/IP, 8DI 24VDC, 4DI 230VAC, 6DO relé 24VDC, 4DO relé 230VAC, zdroj 24VDC/2,5A, 8 ks oddělovacích instalačních relé, propojovací patch kabel FTP délka do 3 metrů, drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631124497
174 | K | Pol77 | Software PAC pro monitoring a řízení vrat | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1627600597
175 | K | Pol78 | Software PAC pro osvětlení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808117093
176 | K | Pol79 | Integrace software PAC do stávající řídicí jednotky pro řízení osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735131965
177 | K | Pol80 | Oživení systému, integrace adaptéru do PAC, nastavení komunikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -67603979
178 | K | Pol81 | Test I/O 1:1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706531841
179 | K | Pol82 | Provozní zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -694472982
| D | 741.2 | Sestava adaptéru A703-R3 komplet |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | Pol83 | 2x ethernet port, komunikace Ethernet/IP, 12DI 230VAC, 13DO relé 230VAC, zdroj 24VDC/2,5A, propojovací patch kabel FTP délka do 3 metrů, drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -697250366
181 | K | Pol78 | Software PAC pro osvětlení | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860660938
182 | K | Pol84 | Software PAC pro pisoáry | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238910395
183 | K | Pol79 | Integrace software PAC do stávající řídicí jednotky pro řízení osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530386270
184 | K | Pol80 | Oživení systému, integrace adaptéru do PAC, nastavení komunikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812885475
185 | K | Pol81 | Test I/O 1:1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5455184
186 | K | Pol82 | Provozní zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131610445
| D | 741.3 | Sestava adaptéru A703-R4 komplet |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
187 | K | Pol85 | 2x ethernet port, komunikace Ethernet/IP, 4DI 24VDC, 5DI 230VAC, 3DO relé 24VDC, 5DO relé 230VAC, zdroj 24VDC/2,5A, 4 ks oddělovacích instalačních relé, propojovací patch kabel FTP délka do 3 metrů, drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680182413
188 | K | Pol78 | Software PAC pro osvětlení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -555535098
189 | K | Pol77 | Software PAC pro monitoring a řízení vrat | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46204305
190 | K | Pol79 | Integrace software PAC do stávající řídicí jednotky pro řízení osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33468391
191 | K | Pol80 | Oživení systému, integrace adaptéru do PAC, nastavení komunikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1849431042
192 | K | Pol81 | Test I/O 1:1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1987090112
193 | K | Pol82 | Provozní zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508068550
| D | 741.4 | Sestava adaptéru A703-R5 komplet |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | Pol86 | 2x ethernet port, komunikace Ethernet/IP, 4DI 24VDC, 8DI 230VAC, 3DO relé 24VDC, 9DO relé 230VAC, zdroj 24VDC/2,5A, 4 ks oddělovacích instalačních relé, propojovací patch kabel FTP délka do 3 metrů, drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492569545
195 | K | Pol77 | Software PAC pro monitoring a řízení vrat | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860223892
196 | K | Pol78 | Software PAC pro osvětlení | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195205544
197 | K | Pol84 | Software PAC pro pisoáry | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -297889910
198 | K | Pol79 | Integrace software PAC do stávající řídicí jednotky pro řízení osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060035151
199 | K | Pol80 | Oživení systému, integrace adaptéru do PAC, nastavení komunikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119962152
200 | K | Pol81 | Test I/O 1:1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505667801
201 | K | Pol82 | Provozní zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428027227
| D | 741.5 | Sestava adaptéru A703-R2.2/R2.3 komplet |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | Pol87 | 2x ethernet port, komunikace Ethernet/IP, 3DI 230VAC, 3DO relé 230VAC, zdroj 24VDC/2,5A, propojovací patch kabel FTP délka do 3 metrů, drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -210899208
203 | K | Pol78 | Software PAC pro osvětlení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1395444444
204 | K | Pol79 | Integrace software PAC do stávající řídicí jednotky pro řízení osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134557350
205 | K | Pol80 | Oživení systému, integrace adaptéru do PAC, nastavení komunikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306283535
206 | K | Pol88 | Test I/O 1:1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478179803
207 | K | Pol89 | Provozní zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2068368343
| D | 741.6 | Sestava adaptéru A703-R7 komplet |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | Pol90 | 2x ethernet port, komunikace Ethernet/IP, 1AI 4-20mA 24VDC, 5DI 230VAC, 6DO relé 230VAC, zdroj 24VDC/2,5A, propojovací patch kabel FTP délka do 3 metrů, drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769897919
209 | K | Pol91 | Snímač intenzity venkovního osvětlení 4-20mA komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853481887
210 | K | Pol78 | Software PAC pro osvětlení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032849412
211 | K | Pol84 | Software PAC pro pisoáry | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1227501783
212 | K | Pol79 | Integrace software PAC do stávající řídicí jednotky pro řízení osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629887809
213 | K | Pol80 | Oživení systému, integrace adaptéru do PAC, nastavení komunikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1929105138
214 | K | Pol92 | Test I/O 1:1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1846424336
215 | K | Pol93 | Provozní zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -613891965
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.09168 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
216 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 440 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2036627924
217 | M | 34571378 | trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm | m | 462 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0462 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107986695
| VV |  | 440*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 462 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
218 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1625646262
219 | M | 34121046 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1945883694
| VV |  | 30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
220 | K | 742121002 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -371338321
221 | M | 1237035 | KABEL YSLCY-JZ 18X1,5 GR | m | 156 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.01092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1623013496
| VV |  | 130*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
222 | K | 742124002 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | m | 690 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -583494002
223 | M | 34121263 | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 | m | 828 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.03312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782925210
| VV |  | 20 "R2.2/2.3" |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 "R7" |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65 "DTV3" |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 "R3" |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 "R4" |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 "R5" |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 "VZT1" |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75 "VZT2" |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80 "VZT3" |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85 "VZT4" |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 "VZT5" |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 "VZT7" |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 "VZT8" |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 690 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 690*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | MaR002 | Doplnění stávající řídicí jednotky osvětlení o modul Modbus TCP komplet a o signály z EZS a z EPS | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1506690081
169 | K | MaR003 | Režijní náklady komplet | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776898037
170 | K | Mar004 | Doprava komplet | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913839930
171 | K | MaR005 | Ubytování komplet | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1780336502
| D | 36-M.1 | Centrála vizualizace řízení osvětlení a přidružených zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
230 | K | Pol72 | procesor Intel Core i7, disk 1TB, RAM 32GB, podpora virtualizace, OS Windows 11 Pro anebo Linux Debian 12, Monitor 27“, myš, klávesnice, Ethernet, příslušenství (všechny potřebné kabely, podložka pod myš) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270048636
231 | K | Pol73 | HMI SCADA server pro 1500 tagů, komunikační ovladače Ethernet/IP a MODBUS TCP, plně kompatibilní se stávajícím SCADA serverem pro řízení osvětlení budovy 701 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1888941077
232 | K | Pol74 | Vizualizace řízení osvětlení a přidružených zařízení v budově 703 komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505515073
233 | K | Pol75 | Integrace vizualizace budovy 703 do stávající vizualizace osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -677841022
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
224 | K | 469971111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží | t | 5.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1353051203
225 | K | 469971121 | Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží | t | 5.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 933937111
226 | K | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km | t | 5.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -189522001
227 | K | 469972121 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km | t | 50.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 751217450
| VV |  | 5,046*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
228 | K | 469973116 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 5.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1435040093
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
229 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (dohledání stávajících obvodů, úprava rozvaděče R2.2/3.2) | hod | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 984872122

## D.1.4.f.1 - Elektronická ...
{8c13d873-7302-4aab-aa56-7c71f64b9da5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.f - Elektronická komunikace
Soupis:
D.1.4.f.1 - Elektronická komunikace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.f - Elektronická komunikace
Soupis:
D.1.4.f.1 - Elektronická komunikace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| EPS - Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0
| NZS - Nouzový zvukový systém | [5 empty] | 0
| PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | [5 empty] | 0
| STK - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| SJC - Systém jednotného času | [5 empty] | 0
| SLP - Společné náklady pro slaboproudé elektroinstalace | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.f - Elektronická komunikace
Soupis:
D.1.4.f.1 - Elektronická komunikace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.3059 |  | 0.73 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8408 |  | 0.73 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8262 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 21.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.056 | 1.2264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1134201343
| VV |  | " drážky pro vodiče " 730,0*0,03 |  | 21.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 36.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04383 | 1.5998 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379563738
| VV |  | " drážky pro vodiče " 730,00*0,05 |  | 36.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0146 |  | 0.73 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 977332211 | Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic do 30x30 mm | m | 730 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0146 | 0.001 | 0.73 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 541034435
| VV |  | " drážky pro vodiče " 730,0 |  | 730 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569524466
5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1059904521
6 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 3.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84657540
| VV |  | 0,73*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 2.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10358291
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.4651 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EPS | Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9477 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 742210003 | Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
10 | M | 59081401 | ústředna EPS adresná analogová, bez displeje a ovládacích prvků, max. 3072 adres | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
11 | K | 742210005 | Montáž čelního panelu do ústředny EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
12 | M | 59081358 | tablo signalizační a ovládací, LCD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
13 | K | 742210006 | Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
14 | M | 59081383 | deska komunikace master, max 16 zařízení typu master | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
15 | K | 742210101 | Montáž převodníku nebo opakovače hlásičů nebo ústředen | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
16 | M | 40466083 | převodník metalické sběrnice RS-485 na optický kabel (pouze multimod) - deska plošného spoje | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
17 | K | 742210021 | Montáž požárně odolné skříňky EI/EV, 30/F P pro ústřednu EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
18 | M | 55711000 | skříň požárně odolná, bez zad, dveře jednokřídlé, IP 54, EI 30 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
19 | K | 742210006 | Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
20 | M | 59081380 | deska linková, 2 kruhové linky, 128 adres na jedné kruhové lince | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
21 | K | 742210031 | Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
22 | M | 40463102 | zdroj spínaný 24V/5A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
23 | K | 742210041 | Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
24 | M | 34621008 | akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
25 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 198 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
26 | M | 59081431 | hlásič kouře adresný optický | kus | 193 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.03088 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
27 | M | 59081436 | hlásič opticko teplotní adresný | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
28 | K | 742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 198 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
29 | M | 59081470 | patice hlásiče standardní | kus | 198 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0198 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
30 | K | 742210151 | Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
31 | M | 59081449 | hlásič tlačítkový s izolátorem | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00374 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
32 | K | 742210161 | Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
33 | M | 59081337 | jednotka vyhodnocovací lineárního teplotního hlásiče s displejem, 1 x 1000m | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00175 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
34 | K | 742210171 | Montáž kabelu senzorového | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
35 | M | 59081322 | kabel lineární teplotní, nylon, 105°C, UV ochrana | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
36 | K | 742210231 | Montáž přídržného magnetu s tlačítkem | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
37 | M | 59081307 | magnet přídržný, 85 kg, univerzální s tlačítkem, kotva s kloubem | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.01974 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
38 | K | 742210241 | Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
39 | M | 59081303 | koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
40 | K | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
41 | K | 742210261 | Montáž sirény, majáku nebo signalizace | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
42 | M | 59081525 | siréna průmyslová s majákem, 32 tónů, nastavitelná hlasitost, záblesk červený | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.0062 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
43 | K | 742210261 | Montáž sirény, majáku nebo signalizace | kus | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
44 | M | ADI.0035753.URS | Signální svítidlo - paralelní signalizace, IP40 | kus | 123 |  | 0 | MO ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
45 | K | 742210305 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
46 | M | 59081394 | jednotka vstupně-výstupní, relé, s izolátorem, 8xIN a 8xOUT | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
47 | K | 742210401 | Programování základních parametrů ústředny EPS | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
48 | K | 742210421 | Programování a oživení systému na jeden detektor EPS | kus | 225 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
49 | K | 742210501 | Provedení zkoušky TIČR pro EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
50 | K | 742210503 | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
51 | K | 742210521 | Výchozí revize systému EPS na jeden detektor | kus | 225 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
52 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
53 | M | 34571383 | trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 14,4/20mm poloměr ohybu >80mm | m | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.002625 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
54 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 21000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
55 | M | 34571742 | příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 8mm | kus | 21000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.21 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
56 | M | 30930020 | šroub do betonu, požárně odolný, 6,3x35mm | 100 kus | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.21 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
57 | M | 56280002 | hmoždinka natloukací 6x45 | 100 kus | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
58 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 4800 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
59 | M | 34121146 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2 | m | 5760 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.6336 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
60 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 2200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
61 | M | 34121134 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2 | m | 2640 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.2904 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
62 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 850 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
63 | M | 34111569 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x1,5mm2 | m | 1020 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.2142 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
64 | K | 742190001 | Vyhledání vývodu nebo krabice pro slaboproud | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
65 | K | 742190002 | Značení trasy vedení pro slaboproud | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
66 | K | 742190005 | Vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
67 | M | 23170003 | pěna montážní PUR protipožární jednosložková | litr | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.0107 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
68 | K | HZS3222 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava stávajícího systému EPS pro rozšíření o objekt SO703. | [14 empty] | P | 2
| D | NZS | Nouzový zvukový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2446 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 742410001 | Montáž systémového zesilovače rozhlasu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
70 | M | ADI.0079581R | Vykon. zesil. 4XD500W, 100V, EN54 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
71 | K | 742410011 | Montáž vstupního modulu rozhlasové ústředny | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
72 | M | ADI.0079607R | Contact Interface Module | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
73 | K | 742410021 | Montáž manageru napájení a nabíječi akumulátorů rozhlasu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
74 | M | ADI.0079611R | Nouzovy napajeci zdroj 24V-2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
75 | M | ADI.0079616R | Akumulator 12V / 105 Ah | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
76 | K | 742410031 | Montáž koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení rozhlasu | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
77 | M | ADI.0079629R | Konc. clen repr. linky EOL pro | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
78 | K | 742410041 | Montáž adaptéru pro zesilovače rozhlasu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
79 | M | 38445008 | modul dvoukanálový pro zesilovač | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
80 | K | 742410063 | Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
81 | M | ADI.0079678R | A\B nast.repro.2x6W.EN54 | kus | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
82 | K | 742410071 | Montáž evakuační svorkovnice rozhlasu | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
83 | M | 38491005 | svorkovnice keramická pro požárně odolné trasy | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
84 | K | 742410141 | Montáž serveru pro hudbu a hlášení rozhlasu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
85 | M | ADI.0079568R | Dig. vystupni modul 4kanály-8linek, EN 54-16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
86 | K | 742410151 | Vytvoření jedné hlášky rozhlasu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
87 | K | 742410201 | Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
88 | K | 742410301 | Měření impedance rozhlasové ústředny | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
89 | K | 742410302 | Měření srozumitelnosti systému rozhlasu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
90 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 9000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
91 | M | 34571741 | příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 6mm | kus | 9000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.09 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
92 | M | 30930020 | šroub do betonu, požárně odolný, 6,3x35mm | 100 kus | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.09 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
93 | M | 56280108 | hmoždinky univerzální 6x35 | 100 kus | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0099 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
94 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 3200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
95 | M | 34111570 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x2,5mm2 | m | 3840 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 1.0368 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
96 | K | 742190001 | Vyhledání vývodu nebo krabice pro slaboproud | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
97 | K | 742190002 | Značení trasy vedení pro slaboproud | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
98 | K | 742190005 | Vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
99 | M | 23170003 | pěna montážní PUR protipožární jednosložková | litr | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00856 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| D | PZTS | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1244 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 742220031 | Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu do 8 vstupů | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
101 | M | 40466023 | koncentrátor, 16 IN, 16 OUT | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
102 | K | 742220052 | Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se svorkovnicemi | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
103 | M | 40466056 | kryt ústředny, kovový, tamper kontakt, bez transformátoru | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.0704 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
104 | K | 742220053 | Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt | kus | 147 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
105 | M | 40466067 | krabice plastová, propojovací | kus | 147 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0147 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
106 | K | 742220141 | Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
107 | M | 40467026 | klávesnice ústředny PZTS, LCD/LED | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
108 | K | 742220203 | Montáž převodníku optické sítě/metalické sítě (RS485/Ethernet) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Propojení s SO 701 stávajícím optickým kabelem. | [14 empty] | P | 2
109 | M | 40466087 | převodník signálu mezi metalickou sběrnicí RS-485 a signálem šířeným prostřednictvím páru jednovidových (Single Mode) optických vláken, 3x SC konektor | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
110 | K | 742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
111 | M | 40463014 | zdroj napájecí dvojitý v krytu 7A | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
112 | M | 34621008 | akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
113 | K | 742220221 | Montáž systémového zdroje s akumulátorem a 8 kanálovým expandérem | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
114 | M | 40463009 | zdroj ústředny, systémový, 12V DC/26Ah | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
115 | M | 34621008 | akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
116 | M | 40466023 | koncentrátor, 16 IN, 16 OUT | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
117 | K | 742220052 | Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se svorkovnicemi | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
118 | K | 742220182 | Montáž transformátoru pro koncové prvky | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
119 | M | 40466057 | kryt ústředny PZTS, kov, 300x350x152mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
120 | K | 742220231 | Montáž kloubového držáku na strop nebo na stěnu pro pohybový detektor | kus | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
121 | M | 40468000 | držák kloubový pro PIR detektory | kus | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0082 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
122 | K | 742220232 | Montáž detektoru na stěnu nebo na strop | kus | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
123 | M | 40461025 | detektor pohybu duální sběrnicový, PIR a MW | kus | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00902 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
124 | K | 742220232 | Montáž detektoru na stěnu nebo na strop | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
125 | M | 40461031 | detektor tříštění skla | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
126 | K | 742220235 | Montáž magnetického kontaktu povrchového | kus | 147 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
127 | M | 40461101 | kontakt magnetický blok se svorkovnicí a EOL rezistory povrchová montáž bílý plast pracovní mezera do 20mm NBÚ - 2 | kus | 138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.1104 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
128 | M | 40461042 | kontakt bezdrátový magnetický | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
129 | M | 40461039 | kontakt magnetický, vratový, armovaná hadice | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
130 | K | 742220241 | Montáž armované hadice k magnetickému kontaktu | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
131 | M | 40461043 | kabel armovaný, 8 vodičů, 1,8m | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
132 | K | 742350004 | Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
133 | M | 34535107 | sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
134 | K | 742350001 | Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
135 | K | 742350002 | Montáž potvrzovacího tlačítka k zařízení pro ZTP | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
136 | K | 742350003 | Montáž volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
137 | K | 742220401 | Programování základních parametrů ústředny PZTS | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
138 | K | 742220402 | Programování systému na jeden detektor PZTS | kus | 269 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
139 | K | 742220411 | Oživení systému na jeden detektor PZTS | kus | 269 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
140 | K | 742220421 | Instalace přístupového SW PZTS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
141 | K | 742220501 | Provedení zkoušky TIČR pro PZTS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
142 | K | 742220511 | Výchozí revize systému PZTS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
143 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Napájení systémových zdrojů PZTS. | [14 empty] | P | 2
144 | M | 34111123 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 | m | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0299 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
145 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
146 | M | 34571390 | trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná středně odolná D 14,0/20mm poloměr ohybu >90mm | m | 472.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.02835 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
147 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 7500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
148 | M | 34571740 | příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 4mm | kus | 7500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
149 | M | 30930021 | šroub do betonu, požárně odolný, 6,3x45mm | 100 kus | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
150 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 8100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Detektory PZTS. | [14 empty] | P | 2
151 | M | 34121046 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2 | m | 9720 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.3888 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
152 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 1200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Napájení sběrnice PZTS. | [14 empty] | P | 2
153 | M | 34121132 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2 | m | 1440 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.1008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
154 | K | 742124003 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně | m | 1200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Datová sběrnice PZTS. | [14 empty] | P | 2
155 | M | 34121270 | kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 5e | m | 1440 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
156 | K | 742190001 | Vyhledání vývodu nebo krabice pro slaboproud | kus | 294 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
157 | K | 742190002 | Značení trasy vedení pro slaboproud | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
158 | K | 742190005 | Vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
159 | M | 23170003 | pěna montážní PUR protipožární jednosložková | litr | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.01284 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| D | STK | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8882 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 742330005 | Montáž rozvaděče stojanového přes 30U | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
161 | M | 35712025 | rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/600x600mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
162 | M | 35712054 | rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/800x800mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
163 | M | 35712055 | rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 45U/800x800mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
164 | K | 742330021 | Montáž police do rozvaděče | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
165 | M | 35712069 | police rozvaděče 19" perforovaná 1U/450mm nosnost 40kg | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
166 | K | 742330022 | Montáž napájecího panelu do rozvaděče | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
167 | M | 35712107 | panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
168 | K | 742330023 | Montáž vyvazovacího panelu 1U | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
169 | M | 37451145 | panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
170 | K | 742330024 | Montáž patch panelu 24 portů | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
171 | M | ADI.0051294R | Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
172 | K | 742330037 | Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
173 | M | 42914001 | jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
174 | K | 742330038 | Montáž jednotky ventilační v polici | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
175 | M | 42914003 | jednotka ventilační rozvaděče 19" horizontální 2U se 2 ventilátory bimetalový termostat | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
176 | K | 742330044 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Do parapetního kanálu - dodávka silnoproudé elektroinstalace. | [14 empty] | P | 2
177 | M | 8500202290R | Zásuvka datová CAT6 1× RJ45 1 modul bílá | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
178 | M | 1000192637R | Rámeček do parapetního kanálu pro 2 moduly | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
179 | K | 742420121R | Montáž zásuvky HDMI nebo USB | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
180 | M | 1000192637R | Rámeček do parapetního kanálu pro 2 moduly | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
181 | M | 1000155031R | Deska montážní 2M | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
182 | M | 1030541568R | Rámeček jednonásobný bílá | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
183 | M | 8501510840 | Zásuvka datová HDMI 1 modul bílá | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
184 | M | 10.105.275 | Zásuvka USB 1 modul bílá | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
185 | K | 742330044 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | kus | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
186 | M | 8500202294R | Zásuvka datová CAT6 1× RJ45 2 moduly bílá | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
187 | M | 8500202290R | Zásuvka datová CAT6 1× RJ45 1 modul bílá | kus | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
188 | M | 1000155031R | Deska montážní 2M | kus | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
189 | M | 1030541568R | Rámeček jednonásobný bílá | kus | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
190 | K | 742330051 | Popis portu datové zásuvky | kus | 201 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
191 | K | 742330052 | Popis portů patchpanelu | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
192 | K | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 201 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
193 | K | 742330102 | Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
194 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 3000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
195 | M | 34571384 | trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm | m | 3150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.2205 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
196 | K | 742110107 | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 250 mm | m | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
197 | M | 34575496 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100x500 | m | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00589 | 1.8848 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
198 | M | 34575547 | spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 100mm | kus | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
199 | M | 34575522 | koleno žlabu pozinkované 90x100x500 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
200 | M | 34575524 | koleno žlabu pozinkované 45° 45x100x500 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00225 | 0.0225 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
201 | M | 34575005 | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 500mm | m | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 1.28 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
202 | K | 742110127 | Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky přes 250 do 500 mm | kus | 640 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
203 | M | 34575392 | nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 500mm | kus | 640 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.64 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
204 | K | 742124003 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně | m | 18000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
205 | M | 34121268 | kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6 | m | 21600 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 1.296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
206 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 201 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
207 | M | 37452030 | prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný kabelová pojistka | kus | 201 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00402 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
208 | K | 742124007 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici | kus | 201 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
209 | K | 742128003 | Svazkování kabelů | kus | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
210 | M | 34572334 | páska stahovací kabelová 12,6x830mm | 100 kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.0252 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
211 | K | 742121002 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil | m | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
212 | M | 34121070 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 25x2x0,5mm2 | m | 540 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0972 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
213 | K | 742330035 | Montáž patch panelu IDSN, 25 portů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
214 | M | 37451135 | patch panel telefonní ISDN 1U 25 portů 19" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
215 | K | 742330036 | Montáž optické vany - sestavení | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
216 | M | 35759000 | vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
217 | K | 742124011 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením | m | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
218 | M | 34123020 | kabel datový optický OS univerzální 4 vlákna 9/125 plášť LSOH | m | 384 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00384 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
219 | K | 742124013 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna | kus | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
220 | M | 37459140 | pigtail optický SC OS 9/125 délka 1m | kus | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
221 | K | 742330045 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
222 | M | 1518814R | Zásuvka optická 1x SC / APC | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
223 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
224 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00455 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| D | SJC | Systém jednotného času |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2602 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
225 | K | 742340003 | Montáž hlavních hodin jednotného času | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
226 | M | 39442007 | hodiny hlavní GPS synchronizace LED display | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
227 | K | 742340021 | Montáž školního zvonku | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
228 | M | 39491036 | zvonek 75V/0,04A dvojitý čtyři ozvučnice bílý | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.07 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
229 | M | 39491037 | trafo zvonkové 2 samostatné výstupy 75V/1,5A | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
230 | K | 742340011 | Montáž přijímače synchronizovaného signálu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
231 | M | 39491030 | přijímač GPS s příslušenstvím | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
232 | K | 742340001 | Montáž závěsných hodin | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
233 | M | 39444018 | hodiny podružné interiérové ručičkové analogové oboustranné závěs boční a stropní čtvercové 40x40cm řízené ML24 tichý chod | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
234 | K | 742340002 | Montáž nástěnných hodin | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
235 | M | 39444003 | hodiny podružné interiérové ručičkové analogové jednostranné nástěnné čtvercové 40x40cm řízené ML24 tichý chod | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.07 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
236 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
237 | M | 34121134 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2 | m | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0528 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
238 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 800 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
239 | M | 34571741 | příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 6mm | kus | 800 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
240 | M | 30930020 | šroub do betonu, požárně odolný, 6,3x35mm | 100 kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
241 | M | 54879420 | hmoždinka kovová do pórobetonu, požární odolnost, 6x32 | 100 kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| D | SLP | Společné náklady pro slaboproudé elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
242 | K | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | hod | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odborná demontáž slaboproudých systémů. | [14 empty] | P | 2
243 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příprava systémů pro připojení na stávající technologie. | [14 empty] | P | 2
244 | K | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kontrola systémů před uvedením do provozu. | [14 empty] | P | 2
245 | K | 998742102 | Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m | t | 13.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
246 | K | 998742194 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro slaboproud za zvětšený přesun do 1000 m | t | 13.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
247 | K | 998742199 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro slaboproud za zvětšený přesun ZKD 1000 m | t | 13.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488

## D.1.4.f.3 - Mechatronický...
{7e82e7f0-eb30-451c-b06b-96bdbeb8ba1a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.f - Elektronická komunikace
Soupis:
D.1.4.f.3 - Mechatronický zámkový systém
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.f - Elektronická komunikace
Soupis:
D.1.4.f.3 - Mechatronický zámkový systém
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| MCV - Mechatronické cylindrické vložky | [5 empty] | 0
| INST - Instalalce mechatronického systému | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.f - Elektronická komunikace
Soupis:
D.1.4.f.3 - Mechatronický zámkový systém
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | MCV | Mechatronické cylindrické vložky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | R.MAT.MCV001 | 2stranná, 2stranně elektronická, do interiéru | kus | 71 |  | 0 | RMAT 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: bezpečnostní třída RC4 dle ČSN EN1627-1630, s funkcí času | [14 empty] | P | 2
2 | M | R.MAT.MCV002 | 2stranná, 2stranně elektronická, do interiéru/exteriér | kus | 8 |  | 0 | RMAT 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: bezpečnostní třída RC4 dle ČSN EN1627-1630, s funkcí času | [14 empty] | P | 2
3 | M | R.MAT.MCV003 | Pasivní uživatelský klíč | kus | 100 |  | 0 | RMAT 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: barva: šedá, tmavě modrá, světle modrá, červená, tmavě zelená, žlutá | [14 empty] | P | 2
4 | M | R.MAT.MCV004 | Software pro správu systému | kus | 1 |  | 0 | RMAT 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: umožňuje správu off-line komponentů (vložky, off-line čtečky, elektronické sady klik) a šíření přístupových práv virtuální sítí pomocí online čtečky, bez omezení počtu komponentů v rámci systému, český jazyk | [14 empty] | P | 2
5 | M | R.MAT.MCV005 | Programovací jednotka s příslušenstvím | kus | 1 |  | 0 | RMAT 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | M | R.MAT.MCV006 | Online čtečka | kus | 1 |  | 0 | RMAT 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: online čtečka, oddělená řídící jednotka, ovládací relais, černá | [14 empty] | P | 2
7 | M | R.MAT.MCV007 | Montážní krabice | kus | 1 |  | 0 | RMAT 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: povrchová montážní krabice čtečky, černá | [14 empty] | P | 2
8 | M | R.MAT.MCV008 | Komunikační rozhraní COM - server | kus | 1 |  | 0 | RMAT 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozhraní mezi software a čtečkou | [14 empty] | P | 2
9 | M | R.MAT.MCV009 | Instalační box | kus | 1 |  | 0 | RMAT 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celoplechová skříňka ke svislé montáži na zeď do interiéru, vstupy pro kabely shora, zásuvka 230V z boku, umožňující komfortní propojení až 3 on-line čteček na jeden COM-Server. Integrovaný síťový zdroj pro čtečky i COM-server. COM-server není obsažen | [14 empty] | P | 2
| D | INST | Instalalce mechatronického systému |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | R.MON-MCV001 | Instalace softwaru+databáze | kus | 1 |  | 0 | RMON 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | R.MON-MCV002 | Instalace mechatronické vložky | kus | 79 |  | 0 | RMON 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | R.MON-MCV003 | Instalace, zapojení, oživení on-line čtečky | kus | 1 |  | 0 | RMON 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | R.MON-MCV004 | Zaškolení obsluhy softwaru | kus | 1 |  | 0 | RMON 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | R.MON-MCV005 | Zaměření mechatronické vložky | kus | 79 |  | 0 | RMON 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | R.MON-MCV006 | Dopravné | kus | 1 |  | 0 | RMON 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | R.MON-MCV007 | Likvidace odpadu, vedlejší náklady | kus | 1 |  | 0 | RMON 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32

## D.1.4.h - Kompresorovna a...
{2802af9f-3559-4a73-8cc3-360cc3115304}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.h - Kompresorovna a rozvody stlašeného vzduchu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.h - Kompresorovna a rozvody stlašeného vzduchu
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| STLV - Stlačený vzduch | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.h - Kompresorovna a rozvody stlašeného vzduchu
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | STLV | Stlačený vzduch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol 1 | Šroubový kompresor 15 kW, 10 bar, výkon 60 - 120 m3/h, plynulá regulace otáček frekvenčním měničem, přímý bezeztrátový pohon 1:1, vysoce efektivní elektromotor IE4 s permanentními magnety a olejovým chlazením a elektronická řídicí jednotka ve standardu, v | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707323185
2 | K | Pol 2 | Kondenzační sušička, TRB +3°C, průtok 180 Nm3/h při 7 bar, příkon 500W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484592026
3 | K | Pol 3 | Cyklónový odlučovač AAFC-120, průtok při 7 bar 120Nm3/h + automatický elektronický odpouštěč kondenzátu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437972918
4 | K | Pol 4 | Předfiltr 1 µm AAFR-120, průtok při 7 bar 120Nm3/h + automatický elektronický odpouštěč kondenzátu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594869352
5 | K | Pol 5 | Mikrofiltr 0,1 µm AAFM-120, průtok při 7 bar 120Nm3/h + automatický elektronický odpouštěč kondenzátu EMD12 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726319338
6 | K | Pol 6 | Separátor voda - olej WOS-4, zbytkový olej 10 ppm, dvoustupňová separace za použití oleofilního PP-filtru a aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999354536
7 | K | Pol 7 | Automatický elektronický odpouštěč kondenzátu , odpouštění 12 l/h při 7 bar, automatické řízení chodu, detekce závad a bez vypouštění vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386364465
8 | K | Pol 8 | MT-KS - Propojovací materiál - kompresorová stanice - hadice flexibilní, armatury, šroubení, kotvící a drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037046217
9 | K | Pol 9 | MT-KOND - Materiál kondenzát - hadičky, nástrčné spojky, armatury a drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438456680
10 | K | Pol 10 | VZT-KS - Vzduchotechnika kompresorové stanice včetně instalace a uvedení do provozu - nasávací protidešťová žaluzie 800x60000mm + uzavírací klapka - 1kpl, výstupní protidešťová žaluzie 600x600mm - 1kpl, odtahový ventilátor 230V - 1kpl, kotvící a upevňovac | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -595121180
11 | K | Pol 11 | PT-DN40 - Trubky - hliníková slitina EN AW 6063 T5; z vnější strany práškově lakované – modrá barva RAL 5015, d40,1x1,8mm, PN16 | bm | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450355198
12 | K | Pol 12 | PT-DN25 - Trubky - hliníková slitina EN AW 6063 T5; z vnější strany práškově lakované – modrá barva RAL 5015, d25,1x1,3mm, PN16 | bm | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889618135
13 | K | Pol 13 | PT-DN25 - Trubka ocelová - uvnitř i vně zinkovaná, DN40, PN16 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49316908
14 | K | Pol 14 | PT-DN25 - Trubka ocelová - uvnitř i vně zinkovaná, DN50, PN16 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312371487
15 | K | Pol 15 | SP-DN50 - Spojky, tvarovky hliníková slitina A360 a další potrubní součásti - DN40 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718369698
16 | K | Pol 16 | SP-DN32 - Spojky, tvarovky hliníková slitina A360 a další potrubní součásti - DN25 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364901329
17 | K | Pol 17 | KK-DN40 - Kulový kohout s plným průtokem pro vzduch, ovládání páčkou, materiál mosaz, DN40, PN25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -754767025
18 | K | Pol 18 | KK-DN25 - Kulový kohout s plným průtokem pro vzduch, ovládání páčkou, materiál mosaz, DN25, PN25 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 271485909
19 | K | Pol 19 | KK-DN20 - Kulový kohout s plným průtokem pro vzduch, ovládání páčkou, materiál mosaz, DN20, PN25 | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 891061656
20 | K | Pol 20 | RSV-SV1-SV13 - svody k technologii s koncovým vybavením - odbočky 1 - 13 - DN25 z hlavní páteře DN40/DN25: 1x šroubení, 1x ukončovací krabice EVD + 2x rychlospojka ES - DN7,2 a drobný montážní materiál | kpl | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699155512
21 | K | Pol.20a | RSV-SV14-SV18 - svody k technologii - odbočky č. 14 - 18 - regulátor tlaku DM - připojení G3/8"(rozsah regulace 0 - 12 bar) včetně manometru, rychlospojky a vsuvky DN7,2 a drobný montážní materiál | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -704614122
22 | K | Pol 21 | ZN-PT - Značení potrubí - štítky pro značení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1794828526
23 | K | Pol 22 | POZ - Protipožární utěsnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1479737282
24 | K | Pol 23 | MT-SP - Montážní, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -775559941
25 | K | Pol 24 | MT-PR - Montážní práce - instalace technologie a potrubních rozvodů v kompresorové stanici a praktických učebnách ISŠTE, doprava, ubytování techniků, zaškolení obsluhy a dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128280455
26 | K | Pol 25 | ST-ZR - Stroje a zařízení - pronájem plošin/lešení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845032882
27 | K | Pol 26 | RV-ZK - Revize a zkoušky - zkoušky pevnosti a těsnosti, výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586628172
28 | K | Pol 27 | OST - Ostatní nespecifikované služby a materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1179287439
| P |  | Poznámka k položce: např. zednické výpomoci | [14 empty] | P | 2

## D.1.4.i - Rozvody technic...
{3b0c3996-2b10-4f24-b552-48ecf07e4f66}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.i - Rozvody technických plynů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.i - Rozvody technických plynů
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| RTP - Rozvody technických plynů | [5 empty] | 0
| D2 - Druh plynu: Kyslík | [5 empty] | 0
| D3 - Druh plynu: acetylen | [5 empty] | 0
| D4 - Druh plynu: Oxid uhličitý | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
D.1.4.i - Rozvody technických plynů
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | RTP | Rozvody technických plynů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Druh plynu: Kyslík |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D2-Pol1 | Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 nerez 304, rozměr 18x1,5 | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1167379438
2 | K | D2-Pol2 | Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 nerez 304, rozměr 26,9x1,6 | bm | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1872942326
3 | K | D2-Pol3 | Dodávka tvarovky nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1452444544
4 | K | D2-Pol4 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, DN25/0,5m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -920923377
5 | K | D2-Pol5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, DN40/0,5m | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1072958268
6 | K | D2-Pol6 | Dodávka a montáž tlaková stanice pro kyslík, 300/20 bar pro připojení 2x3 tlakových lahví, manuální přepínání, včetně tlakových hadic a držáku tlakových lahví. Součástí redukčního panelu jsou vstupní vysokotlaké uzavírací ventily, odtlakovací ventily, výs | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2109089782
7 | K | D2-Pol7 | Dodávka a montáž pentil pojistný ventil otevírací přetlak 16 bar | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1848190969
8 | K | D2-Pol8 | Dodávka a montáž kulový kohout DN15 (G1/2") PN63 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304392114
9 | K | D2-Pol9 | Dodávka a montáž odběrné místo pro kyslík (vstupní kulový kohout G3/8“, redukční ventil, výstup G1/4“, bezpečnostní pojistka vč. hadicového nástavce) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471152369
10 | K | D2-Pol10 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033770916
11 | K | D2-Pol11 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1902913933
12 | K | D2-Pol12 | Značení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969060054
13 | K | D2-Pol13 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -110586581
14 | K | D2-Pol14 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -474771628
| D | D3 | Druh plynu: acetylen |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | D3-Pol1 | Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 nerez 304, rozměr 18x1,5 | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246175536
16 | K | D3-Pol2 | Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 nerez 304, rozměr 26,9x1,6 | bm | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492110834
17 | K | D3-Pol3 | Dodávka tvarovky nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592713572
18 | K | D3-Pol4 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, DN25/0,5m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -935241329
19 | K | D3-Pol5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, DN40/0,5m | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208337495
20 | K | D3-Pol6 | Dodávka a montáž tlaková stanice pro acetylen, 25/1,5 bar pro připojení 2x3 tlakových lahví, včetně tlakových hadic a držáku tlakových lahví. Součástí redukčního panelu jsou vstupní vysokotlaké uzavírací ventily, odtlakovací ventily, filtry, výstupní redu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -223711822
21 | K | D3-Pol7 | Dodávka a montáž pentil pojistný ventil, otevírací přetlak 1,5 bar | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 555313441
22 | K | D3-Pol8 | Dodávka a montáž kulový kohout DN15 (G1/2") PN63 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222617488
23 | K | D3-Pol9 | Dodávka a montáž odběrné místo pro acetylen (vstupní kulový kohout G3/8“LH, redukční ventil, výstup G3/8“LH, bezpečnostní pojistka vč. hadicového nástavce) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474449887
24 | K | D3-Pol10 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226953172
25 | K | D3-Pol11 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2129201601
26 | K | D3-Pol12 | Značení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151252198
27 | K | D3-Pol13 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821526882
28 | K | D3-Pol14 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2137046257
| D | D4 | Druh plynu: Oxid uhličitý |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | D4-Pol1 | Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 nerez 304, rozměr 18x1,5 | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602579855
30 | K | D4-Pol2 | Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 nerez 304, rozměr 26,9x1,6 | bm | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 651223432
31 | K | D4-Pol3 | Dodávka tvarovky nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166488225
32 | K | D4-Pol4 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, DN40/0,5m | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 927510408
33 | K | D4-Pol5 | Dodávka a montáž tlaková stanice pro CO2, 300/20 bar včetně el. ohřevu 230V/200W, pro připojení 2x4 tlakových lahví, včetně tlakových hadic a držáku tlakových lahví. Součástí redukčního panelu jsou vstupní vysokotlaké uzavírací ventily, odtlakovací ventil | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219779421
34 | K | D4-Pol6 | Dodávka a montáž pentil pojistný ventil, otevírací přetlak 16 bar | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -42147375
35 | K | D4-Pol7 | Dodávka a montáž odběrné místo pro CO2 (vstupní kulový kohout G3/8“, redukční ventil, výstup G3/8“ vč. hadicového nástavce) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1848685707
36 | K | D4-Pol8 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -643619784
37 | K | D4-Pol9 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836976556
38 | K | D4-Pol10 | Značení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -229456942
39 | K | D4-Pol11 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219744295
40 | K | D4-Pol12 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995143800
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | Pol23 | Zkoušky potrubí, revize | HZS | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2064806097
42 | K | Pol24 | Zkouška TIČR vysokotlakého rozvodu acetylenu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476038771
43 | K | Pol25 | Dopravné, přeprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1386141994
44 | K | Pol26 | Požární ucpávka | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880392283
45 | K | Pol27 | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1929465315

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{1d629f56-94fd-46b6-9f6d-f7731c4e3d56}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPT projekty |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 2. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | ISŠTE Sokolov, p.s. |  |  | Projektant: | DPT projekty
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 484546999
2 | K | 01329400R1 | Výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1642057672
| P |  | Poznámka k položce: výrobní dokumentace dodavatele např. k výrobě OK výrobní dokumentace-zapojovací schémata řídících systémů | [14 empty] | P | 2
3 | K | 01329400R2 | Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení dodavatelem stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1413768692
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -200788713
5 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 540772266
6 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1237316079
7 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1824714958
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 044002000 | Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1870941095
9 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1217747190
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1852543855
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 09100200R | Ostatní náklady související s objektem - úklid okolí dokončené stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1696688328
12 | K | 094103000 | Náklady na vyklizení objektu | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -184270867
13 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 819950862
| P |  | Poznámka k položce: náklady na kompletaci dokladů ke kolaudaci stavby | [14 empty] | P | 2

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | SO-703
Stavba: | Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov, SO-703
Datum: | 2. 4. 2025
Kód | Popis | MJ | Výměra
D.1.1 | Stavební část
KO1 | Keramický obklad stěn | m2 | 275
| POZNAMKA: |  | 0
| Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. |  | 0
| 1.NP |  | 0
| m.č.1.07-1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 |  | 0
| 2,0*(1,1+0,9*2+1,2*3)*2-2,0*0,7*3 |  | 21.8
| 2,0*(3,1+2,35)*2-2,0*0,7*4 |  | 16.2
| 2,0*(1,6+2,1+0,15)*2-2,0*0,7*2 |  | 12.6
| 2,0*(1,4+0,8+0,15)*2-2,0*0,6 |  | 8.2
| 2,0*(1,4+1,2+0,15)*2-2,0*(0,6+0,7) |  | 8.4
| m.č.1.27, 1.28, 1.29-1.30, 1.31 |  | 0
| 2,0*(2,75+1,7)*2-2,0*0,7*2 |  | 15
| 2,0*(2,75+2,5)*2-2,0*(0,6*2+0,7) |  | 17.2
| 2,0*(0,8+0,813+1,45*2)*2-2,0*0,6*2 |  | 15.65
| 2,0*(0,938+1,45)*2-2,0*0,6 |  | 8.35
| za umyvadly - m.č.1.04, 1.32 (jako původní KO) |  | 0
| 1,5*1,2+1,5*(1,2+0,25) |  | 3.98
| za umyvadlem - m.č.1.24 (nově) |  | 0
| 1,5*1,2 |  | 1.8
| okna |  | 0
| -(2,1+1,5)*0,75+0,2*(2,1+1,5+0,75*2*2) |  | -1.38
| 2.NP |  | 0
| m.č.2.36, 2.37-2.39 |  | 0
| 2,0*(2,75+2,1)*2-2,0*(0,6*3+0,8) |  | 14.2
| 2,0*(0,813+0,8+0,938+1,2*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 21
| m.č. 2.41-2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 |  | 0
| 2,0*(0,9+0,8+0,95+1,45*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 24.4
| 2,0*(2,85+1,85)*2-2,0*(0,6*3+0,8) |  | 13.6
| 2,0*(2,85+3,4)*2-2,0*0,8*2 |  | 21.8
| 2,0*(0,95+1,8)*2-2,0*0,6 |  | 9.8
| 2,0*(1,8+3,4)*2-2,0*(0,6+0,8) |  | 18
| 2,0*(1,45+1,5)*2-2,0*0,6 |  | 10.6
| okna |  | 0
| -2,725*1,1*4+0,2*(2,725*4+1,1*2*4) |  | -8.05
| za umyvadly - m.č. 2.23, 2.29-2.30-2.31, 2.33, 2.34 (jako původní KO) |  | 0
| 1,5*(1,2+0,6)+1,5*(1,45+0,6)*3+1,5*(1,4+0,4)+1,5*(0,625+0,85+0,3)+0,81 |  | 18.1
| za umyvadlem - m.č.2.18 (nově) |  | 0
| 1,5*(0,6+0,9) |  | 2.25
| za kuch.linkou - m.č. 2.28 |  | 0
| (1,5-0,9)*(0,6+1,9) |  | 1.5
KO1 | Mezisoučet |  | 275
Použití figury:
781474115 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 275
612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 520
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 3407.33
KODEM1 | Keramický obklad stávající | m2 | 328
| 1.NP |  | 0
| m.č.1.07-1.09, 1.10, 1.11, 1.12-1.13 |  | 0
| 2,25*(1,1+0,9*2+1,2*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 25.65
| 2,25*(3,1+2,35)*2-2,0*0,6*4 |  | 19.73
| 2,25*(1,6+2,1)*2+2,0*0,15*2-2,0*0,6*2 |  | 14.85
| 2,25*(1,4*2+0,8+1,2)*2+2,0*0,15*2-2,0*0,6*3 |  | 18.6
| m.č.1.27-1.28, 1.29-1.31 |  | 0
| 2,25*(2,75*2+1,7+2,5)*2-2,0*0,6*5 |  | 37.65
| 2,25*(0,8+0,813+0,938+1,45*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 27.45
| za umyvadly - m.č.1.04, m.č.1.32 |  | 0
| 1,5*1,2+1,5*(1,2+0,25) |  | 3.98
| okna |  | 0
| -(2,1+1,5)*1,0+0,2*(2,1+1,5+1,0*2*2) |  | -2.08
| 0,17 |  | 0.17
| 2.NP |  | 0
| m.č.2.35, 2.36, 2.37-2.39 |  | 0
| 2,25*(1,813+0,1+3,4)*2-2,0*0,8*2 |  | 20.71
| 2,25*(2,75+2,1)*2-2,0*(0,6*3+0,8) |  | 16.63
| 2,25*(0,813+0,8+0,938+1,2*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 24.08
| m.č. 2.41-2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 |  | 0
| 2,25*(0,9+0,8+0,95+1,45*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 27.9
| 2,25*(2,85+1,85)*2-2,0*(0,6*3+0,8) |  | 15.95
| 2,25*(2,85+3,4)*2-2,0*0,8*2 |  | 24.93
| 2,25*(0,95+1,8)*2-2,0*0,6 |  | 11.18
| 2,25*(1,8+3,4)*2-2,0*(0,6+0,8) |  | 20.6
| 2,25*(1,45+1,5)*2-2,0*0,6 |  | 12.08
| za umyvadly - m.č.2.23, 2.29, 2.30, 2.31, 2.33, 2.34 |  | 0
| 1,5*(1,8+0,6)+1,5*(1,4+0,6)+1,5*(1,2+0,6)+1,5*(1,2+0,6)+1,5*1,4+1,5*(0,675+0,863+0,3) |  | 16.86
| okna |  | 0
| -2,725*1,35*4+0,2*(2,725*4+1,35*2*5) |  | -9.84
| 0,92 |  | 0.92
KODEM1 | Součet |  | 328
Použití figury:
781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 328
612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 239.8
612135095 | Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tloušťky | m2 | 164
612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 298.8
612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 520
784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820
784121031 | Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820
Nater1 | Nátěr stěn omyvatelný nový | m2 | 2060.67
Použití figury:
783817421 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 2060.67
783813131 | Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek | m2 | 2133.34
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 3407.33
Nater2 | Nátěr stěn původní | m2 | 723
| m.č. 1.01 |  | 0
| 1,6*((6,08+11,64+0,3*2+0,25*3)*2-1,5-1,45-2,4*2+(3,1+2,825)*2-0,6*2-1,45) |  | 63.34
| m.č.1.04 |  | 0
| 1,8*((8,525+20,95+0,35*2+0,25*4)*2-1,5*2-0,9*2-3,0-0,8)-2,0*0,55*+0,2*(2,0+0,55*2) |  | 96.07
| m.č. 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 |  | 0
| 1,8*((9,1+9,025+0,35*2*3+5,1+5,84+5,0+0,3*2)*2-2,5) |  | 127.85
| 1,8*((14,95+5,85+0,3*4+0,25)*2-2,4*2) |  | 71.46
| 1,8*((20,9+0,15*2+0,3*6*2+11,95+0,15*2*2+14,9+0,3*5*2+5,0+5,84+1,9)-1,45-0,9-2,4-1,45-2,5) |  | 106.72
| 1,8*1,5*2 |  | 5.4
| -2,1*0,55*6-2,725*0,05*8+0,2*(2,1+0,55*2)*6+0,2*(2,725+0,05*2)*8 |  | 0.34
| m.č.1.24, 1.25,1.26 |  | 0
| 1,8*((5,825+5,85+0,15+0,3)*2-1,45*2) |  | 38.43
| 1,6*((2,725*2+1,215+8,4+0,15*2+5,85+0,25+0,15*2)*2-2,4*3-0,7-0,6-1,45*3) |  | 49.09
| 1,8*2,335*2 |  | 8.41
| -2,1*0,55*2+0,2*(2,1+0,55*2)*2 |  | -1.03
| m.č.1.32-1.33, 1.34, 1.35 |  | 0
| 1,8*((11,9+0,3*3+7,5+0,5*2+0,15)*2-1,45) |  | 74.61
| 1,8*((8,85+5,95+0,3*2+0,15)*2-1,45-0,8) |  | 51.93
| 1,8*((2,865+4,5+0,5)*2-0,8) |  | 26.87
| -2,725*0,05*(3+4)+0,2*(2,725+0,05*2)*(3+4) |  | 3
| 0,51 |  | 0.51
Nater2 | Součet |  | 723
Použití figury:
783806805 | Odstranění nátěrů z omítek opálením | m2 | 723
612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 723
784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820
784121031 | Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820
SDK1 | Sádrokartony - podhled, skokové změny, obklad nosníků | m2 | 1872
| SDK podhled a předstěna |  | 0
| SDK1NP+SDK1NPI+SDK2NP+SDK2NPI |  | 1540.5
| skoková změna |  | 0
| m.č.1.17+1.19+1.21+1.24+1.23+1.25 |  | 0
| (2,77-2,6)*2,865+(3,02-2,6)*(14,95+5,9+5,825)+(2,97-2,6)*2,825+(2,99-2,6)*2,813 |  | 13.83
| m.č.1.18+1.20+1.23+1.34+1.35 |  | 0
| (2,98-2,915)*((9,1+6,6)+14,9+11,85+8,85+2,865) |  | 3.52
| průvlaky 1.NP + 2.NP |  | 0
| ((0,42+0,57)/2*2+0,3)*5,85*8 |  | 60.37
| ((2,89-2,33)*2+0,3)*(11,55*16-3,35*2) |  | 252.9
| 0,88 |  | 0.88
SDK1 | Součet |  | 1872
Použití figury:
763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 1872
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 5743
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 3407.33
SDK1NP | Sádrokartonový podhled 1.NP | m2 | 868
Použití figury:
763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 | m2 | 1471
713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1707.5
763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 1872
763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 1707.5
SDK1NPI | Sádrokartonový podhled 1.NP impregnovaný | m2 | 32.5
Použití figury:
763131481 | SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 | m2 | 69.5
713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1707.5
763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 1872
763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 1707.5
SDK2NP | Sádrokartonový podhled 2.NP | m2 | 603
| POZNAMKA: |  | 0
| Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. |  | 0
| 2.NP |  | 0
| m.č.2.01-2.03 |  | 0
| 78,11+79,37+18,16 |  | 175.64
| m.č. 2.18 - 2.32 |  | 0
| 20,84+20,67+10,09+10,35+14,7+40,1+9,67*4+10,39+72,82+71,5*2+16,98 |  | 398.62
| m.č.2.34část, 2.35, 2.40 |  | 0
| (1,0+3,0*4)+5,92+8,93 |  | 27.85
| 0,89 |  | 0.89
SDK2NP | Součet |  | 603
Použití figury:
713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1707.5
763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 1872
763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 1707.5
SDK2NPI | Sádrokartonový podhled 2.NP impregnovaný | m2 | 37
| POZNAMKA: |  | 0
| Cena zahrnuje kompletní systém dle technologického postupu výrobce, popř.dodavatele. |  | 0
| 2.NP |  | 0
| m.č.2.34část, 2.36-2.39, 2.41-2.48 |  | 0
| 5,77+0,98+0,96+1,1+1,31+1,16+1,38+5,25+9,45+1,7+5,31+2,18 |  | 36.55
| 0,45 |  | 0.45
SDK2NPI | Součet |  | 37
Použití figury:
713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1707.5
763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 1872
763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 1707.5
SDKST | Sádrokartonová předstěna | m2 | 4
| předstěny m.č.2.37, 2.39 |  | 0
| (0,15+1,25)*0,813+2,9*0,938 |  | 3.86
| 0,14 |  | 0.14
SDKST | Součet |  | 4
Steny1 | Stěny 1.NP - opravy, malby | m2 | 2015.9
| stěny |  | 0
| m.č. 1.01 |  | 0
| 2,9*((6,08+11,64+0,3+0,25*4+0,3)*2+(3,1+2,825)*2) |  | 146.42
| -(1,5+1,45*3+0,7*2)*1,97-2,4*2,5*2+0,25*(2,4+2,5*2) |  | -24.43
| m.č.1.02 |  | 0
| 2,9*(5,72+2,788)*2-(1,45+1,5) *1,97 |  | 43.53
| m.č.1.04, 1.05 |  | 0
| 3,8*(8,525+20,938+0,35*3+0,25*3)*2-(1,45+0,9*3)*1,97-3,0*2,7-2,0*1,5+0,2*(2,0+1,5)*2 |  | 219.72
| 3,0*(3,0+2,65)*2-0,9*1,97+0,15*(1,1+2,05*2) |  | 32.91
| m.č..1.06 |  | 0
| 3,0*(3,0+2,738)*2-0,9*1,97+0,15*(1,1+2,05*2) |  | 33.44
| m.č.1.07-1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 |  | 0
| 2,7*(1,1+0,9*2+1,2*3)*2-0,7*1,97*3 |  | 30.96
| 2,7*(3,1+2,35)*2-0,7*1,97*4 |  | 23.91
| 2,7*(1,6+2,1)*2-0,7*1,97*2+0,15*(0,9+2,05*2) |  | 17.97
| 2,75*(1,4+0,8)*2-0,6*1,97 |  | 10.92
| 2,7*(1,4+1,2)*2-(0,6+0,7)*1,97+0,15*(0,9+2,05*2) |  | 12.23
| m.č.1.14-1.15 |  | 0
| 3,05*(2,688*2+2,725+2,813)*2-1,45*1,97+0,3*(1,55+2,05*2)*2-1,1*1,2+0,2*(1,1+1,2)*2 |  | 66.71
| m.č. 1.16-1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 |  | 0
| 2,85*(2,863*2+2,1+3,65)*2-0,8*1,97*2-1,0*1,0*2 |  | 60.26
| 3,05*(9,1+9,025+0,35*3+5,1+5,84+5,0+0,2*2+0,4*4)-2,5*2,6-1,5*1,0*2 |  | 103.7
| (2,9+3,05)/2*(14,938+5,85+0,2*4)*2-2,4*(2,5+2,7)+0,25*(2,4+2,5*2) |  | 117.82
| 3,05*(20,9+0,2*6*2+11,95+0,15*2*2+14,9+0,2*5*2+5,0+5,84+1,9+0,4*4*4)-(1,45*2+0,8)*1,97-2,4*2,5-2,5*2,6+0,15*(0,9+2,05*2) |  | 200.23
| -2,725*1,2*8+0,2*(2,725+1,2)*2*8-2,1*1,5*6+0,2*(2,1+0,15)*2*6 |  | -27.1
| (2,9+3,05)/2*(5,9+5,85+0,2)*2-1,45*1,97 |  | 68.25
| 3,05*(2,875+4,075)*2-0,8*1,97-1,0*1,0*3 |  | 37.82
| m.č. 1.23, 1.24, 1.25-1.26 |  | 0
| 3,05*(11,85+18,05+2,825+0,15*2+0,2*5+0,4*4)*2-(1,45*3+0,8)*1,97-2,4*(2,5*2+2,7)-1,3*1,0+0,225*(1,6+2,05*2)*2+0,25*(2,4+2,5*2) |  | 191.8
| -2,725*1,2*4+0,2*(2,725+1,2)*2*4 |  | -6.8
| (2,9+3,05)/2*(5,825+5,85+0,15+0,2)*2-1,45*1,97*2-2,1*1,5*2+0,2*(2,1+1,5)*2*2 |  | 62.42
| 3,05*(2,725+3,35+8,4+0,15*2+2,813+5,85)*2-2,4*(2,5*2+2,7)-(0,7+0,6+1,45*3)*1,97 |  | 113.36
| m.č.1.27, 1.28, 1.29-1.30, 1.31 |  | 0
| 2,85*(2,75+1,7)*2-0,7*1,97*2-2,1*1,5+0,2*(2,1+1,5)*2 |  | 20.9
| 2,85*(2,75+2,5)*2-(0,6*2+0,7)*1,97-1,5*1,5+0,2*1,5*4 |  | 25.13
| 2,85*(0,8+0,813+1,45*2)*2-0,6*1,97*2 |  | 23.36
| 2,85*(0,938+1,45)*2-0,6*1,97 |  | 12.43
| m.č.1.32-1.33, 1.34, 1.35 |  | 0
| 2,95*(11,863+7,5+0,2*3+0,45*2)*2-(1,45+0,8)*1,97+0,15*(1,65+2,05*2)-2,725*1,2*3+0,2*(2,725+1,2)*2*3 |  | 114.42
| 2,95*(2,2+1,15+2,3)*2-0,8*1,97*2-0,6*0,75*2-1,5*1,2*2 |  | 25.68
| 3,05*(8,85+5,95+0,2*2)*2-(1,45+0,8)*1,97+0,15*(1,65+2,05*2)-2,725*1,2*3+0,2*(2,725+1,2)*2*3 |  | 84.05
| 3,05*(2,865+4,3)*2-0,8*1,97-2,725*1,2+0,2*(2,725+1,2)*2 |  | 40.43
| m.č.1.36, 1.37 |  | 0
| 3,1*(2,85+4,0+1,35+2,575)*2-0,8*2,0*2-1,8*0,8+0,2*(1,8+0,8)*2 |  | 63.21
| 3,1*(2,85*2+5,85)*2-0,8*1,97-1,8*0,8+0,2*(1,8+0,8)+0,21*(0,965+2,1*2) |  | 70.2
| 0,04 |  | 0.04
Steny1 | Mezisoučet |  | 2015.9
Použití figury:
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 5743
784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820
784121031 | Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 3407.33
Steny2 | Stěny 2.NP - opravy, malby | m2 | 1671
| 2.NP |  | 0
| m.č.2.01-2.03 |  | 0
| 2,9*(13,03+23,88+0,3)*2-2,0*(0,7+0,8*7+0,9*3+1,8+2,18+1,45)+0,3*1,4*2 |  | 187.8
| 2,9*(36,075+2,2)*2-2,0*(1,45*2+0,6+0,7+0,8*7+0,9*3) |  | 197
| 2,9*(12,05+0,2+2,4)*2-2,0*(0,8+0,9*2+1,45*2+2,788) |  | 68.39
| m.č.2.18-2.19, 2.20-2.21, 2.22 |  | 0
| 3,0*(3,55*2+5,94+5,85+0,25*2)*2-2,0*0,8*2 |  | 113.14
| 2,9*(3,55*2+2,85+3,0)*2-2,0*0,9*2 |  | 71.51
| 2,9*(6,425+3,4)*2-2,0*0,9 |  | 55.19
| m.č.2.23 |  | 0
| 2,9*(11,85+3,4+0,2*3)*2-2,0*0,8 |  | 90.33
| mn.č. 2.24-2.28, 2.29-2.32 |  | 0
| 2,9*(2,85*4+3,075+3,4*5)*2-2,0*0,8*5 |  | 174.56
| 2,9*(12,075+11,85*2+2,788+6,05*4+0,2*9)*2-2,0*(0,8*2+0,9*5)+0,15*(1,0+2,1*2) |  | 363.05
| m.č.2.33-2.34 |  | 0
| 2,9*(11,863+5,75+0,2*3+0,45)*2-2,0*0,9 |  | 106.45
| 2,9*((6,863+6,05+0,2*4+0,45)*2-1,45) |  | 77.94
| m.č.2.35 |  | 0
| 2,0*(1,713+3,4)*2-2,0*0,8*2+0,15*(1,0+2,1*2) |  | 18.03
| m.č.2.36, 2.37-2.39 |  | 0
| 2,9*(2,75+2,1)*2-2,0*(0,6*3+0,8) |  | 22.93
| 2,9*(0,813+0,8+0,938+1,2*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 32.08
| m.č.2.40 |  | 0
| 2,9*(2,788+1,216*2)+(0,3+2,0)*2,335*2 |  | 25.88
| m.č. 2.41-2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 |  | 0
| 2,9*(0,9+0,8+0,95+1,45*3)*2-2,0*0,6*3 |  | 37
| 2,9*(2,85+1,85)*2-2,0*(0,6*3+0,8) |  | 22.06
| 2,9*(2,85+3,4)*2-2,0*0,8*2 |  | 33.05
| 2,9*(0,95+1,8)*2-2,0*0,6 |  | 14.75
| 2,9*(1,8+3,4)*2-2,0*(0,6+0,8) |  | 27.36
| 2,9*(1,45+1,5)*2-2,0*0,6 |  | 15.91
| okna |  | 0
| -2,725*1,6*4+0,2*(2,725+1,6)*2*4 |  | -10.52
| -2,725*1,4*17*2+0,2*(2,725+1,45)*2*17*2 |  | -72.93
| 0,04 |  | 0.04
Steny2 | Mezisoučet |  | 1671
Použití figury:
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 5743
784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820
784121031 | Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 3407.33
Strop1 | Stropy - opravy, malby | m2 | 11.8
| strop |  | 0
| m.č.1.26 + m.č.2.33-2.34 |  | 0
Strop1 | 2,725*1,25+1,18*2,35*1,5*2+0,07 |  | 11.8
Použití figury:
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 5743
784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820
784121031 | Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 3407.33
Strop2 | Strop žebírkový - oprava | m2 | 172.3
| m.č.1.26 + m.č.2.33-2.34 |  | 0
| 2,725*1,25+1,18*2,35*1,5*2+0,07 |  | 11.8
| (67,5+39,5)*1,50 |  | 160.5
Strop2 | Součet |  | 172.3
Použití figury:
611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 172.3
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 5743
784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820
784121031 | Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2820
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 3407.33