1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Tento projekt řeší návrh doplnění a úpravy části zařízení pro vytápění stavby v objektu Záchranné stanice v Areálu IZS Ostrov. Podkladem pro zpracování tohoto projektu byly stavební výkresy a příslušné ČSN.

Zejména:

ČSN 060310 Ústřední vytápění - Projektování a montáž

ČSN-EN 12 831 - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 730540-3/2007 – Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí

ČSN-EN 12 828 - Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních soustav

EN 12 170 - Tepelné soustavy v budovách-návod pro provoz,obsluhu,údržbu a užívání

2.  TEPLONOSNÁ LÁTKA, KLIMAT. PODMÍNKY STAVBY

### Venkovní výpočtová teplota:  -15°C

Průměrná denní venkovní teplota v otopném období: 3,80°C

Počet otopných dnů v roce: 254

Návrhem dojde k mírnému navýšení celkového výkonu otopné soustavy.

4. PŘEHLED NAVRHOVANÝCH TEPELNĚ -TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ STAV. KONSTRUKCÍ

Podlahová konstrukce na terénu :

U = max. 0,60 W/m².K

Obvodová konstrukce :

U = max. 0,50 W/m².K

Strop nad 1.NP – do střešního prostoru:

U = max. 0,25 W/m².K

Otvorové výplně – okna :

Uw =  max 1,20 W/m².K ( Ug = max. 1,1 W/m².K)

Otvorové výplně – vstupní dveře :

Ud =  max 1,50 W/m².K ( Ug = max. 1,1 W/m².K)

Otvorové výplně – vrata :

Ud =  max 2,00 W/m².K

3. POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY

Způsob napojení na vlastní zdroj tepla a odůvodnění volby systému vytápění :

Zdroj tepla (CZT) není dotčen stavebními úpravami. Nová část rozvodů bude napojena na stávající otopnou soustavu v technické místnosti na sekundární straně za výměníkem.

Popis prováděných změn v otopné soustavě :

Na základě požadavků stavby bude nutné demontovat obě otopná tělesa ve stávající garáži z důvodu provedení otvoru ve stěně. Stávající otopná tělesa budou opětovně osazena v nové pozici v nové garáži. Pro nahrazení chybějící otopných těles je navrženo obdobné otopné deskové těleso zajišťující potřebný výkon pro stávající garáž. Je navrženo tělesa ocelová desková s integrovaným termostatickým ventilem typu 22 a výšky 900 mm. Na tělesech budou termostatické hlavice ručně ovládané. Radiátory budou osazeny na konzoly ke zdi přichyceny držáky, připojení bude spodní ze zdi. Napojení radiátorů bude rohovou armaturou pro tělesa s integrovaným termost. ventilem.

Pro přemístění stávajících těles budou provedeny nové rozvody vytápění. Rozvody budou z trubek vícevstvých – Alpex Duo spojované svěrným šroubením. Rozvody budou vedeny volně pod stropem a v podlaze v tepelné izolaci. Napojení bude provedeno na stávající rozvody v technické místnosti a v garáži v podlaze. Veškeré rozvody budou izolovány.  Uložení potrubí bude provedeno pomocí typových prvků na závěsech nebo konzolách popřípadě v objímkách. Potrubí bude vyspádováno tak, aby bylo umožněno vypouštění a odvzdušnění.

Systém regulačního zařízení :

Je součástí stávající předávací stanice a není dotčeno stavebními úpravami. Nově navržená otopná tělesa budou opatřena termostatickými hlavicemi pro zajištění lokální regulace vnitřní teploty v místnostech.

4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE :

- vysekání prostupů a otvoru pro vedení potrubí, konzoly a držáky.

- začištění prostupů

5. POŽADAVKY NA MONTÁŽ :

Potrubí, tělesa, armatury a ostatní zařízení musí být uloženo s maximální přesností v dimenzích, délkách a spádech odpovídajících projektu. Při přerušení prací je nutno konce trubek znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. Před smontování armatur je nutno zkontrolovat jejich funkci. Odpor při otevírání a uzavírání armatur ručním kolem musí být mírný a rovnoměrný. O zahájení postupu a skončení montážních prací je povinen vedoucí montáže vést deník. Ústřední vytápění musí po skončení montáže vyhovovat po stránce montážní i provozní. Jeho způsobilost je nutno zajistit zkouškami dle ČSN 06 0310 čl. 131 – 143.

Po skončené montáži bude provedeno propláchnutí zařízení-provádí se po dobu 24hod při zapnutých oběhových čerpadlech. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude sepsán zápis ve stavebním deníku.

Dále bude provedena zkouška těsnosti tlakem na nejvyšší dovolený přetlak 0,3MPa,soustava bude natlakována po dobu 6 hod-neobjeví-li se po tuto dobu netěsnost,lze zkoušku považovat za úspěšnou.

Poslední zkouškou zařízení je provozní zkouška-dilatační a topná. Při dilatační zkoušce se systém 2x opakovaně ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu (80°C) a nechá vychladnout na pokojovou teplotu. Kontrolují se netěsnosti případně jiné závady, o dilatační zkoušce se zapíše zápis do stavebního deníku.

Topná zkouška se provede v průběhu otopného období v rozsahu 72 hod- kontroluje se schopnost systému dosáhnout požadovaných tepelných a tlakových parametrů a správná funkce regulačních a měřících zařízení. Topná zkouška se provádí za účasti investora-po ukončení topné zkoušky je sepsán protokol.

PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY – VÝPOČET TEPLENCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A PRŮMĚRNÉHO

SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY

podle EN 12831-1, ČSN 730540 a STN 730540

Ztráty 2018

Název budovy: 	GARÁŽ - ZS OSTROV

Zpracovatel: 	FERENC

Zakázka:

Datum: 	11.1.2025

Návrhová venkovní teplota v dané lokalitě Te,o: 	     -15.0 C

Teplotní korekce na časovou konstantu budovy DeltaTe,Tau: 	       0.0 C

Návrhová venkovní teplota pro hodnocenou budovu Te: 	     -15.0 C

Průměrná venkovní teplota během otopného období Te,m: 	       3.8 C

Činitel ročního kolísání venkovní teploty f,Th,ann: 	      1.45

Průměrná návrhová vnitřní teplota v budově Ti,prum: 	      10.0 C

Převažující návrhová vnitřní teplota Ti,m: 	      10.0 C

Půdorysná plocha podlahy budovy v kontaktu se zeminou A: 	      70.6 m2

Exponovaný obvod podlahy budovy P: 	      33.6 m

Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V: 	     250.0 m3

Intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa  n50: 	       2.0 1/h

Opravný činitel na počet stěn nechráněných proti větru f,fac: 	       8.0

Činitel orientace budovy f,dir: 	       2.0

Činitel objemového průtoku vzduchu f,qv: 	      0.05

Návrhová venkovní teplota v dané lokalitě Te,o: 	-15.0 C

Návrhová venkovní teplota pro hodnocenou budovu Te: 	-15.0 C

Označ. 	 	Tep- 	Podlah. 	Objem 	Celková 	% ze 	Podíl

místnosti a název 	lota 	plocha 	vzduchu 	ztráta 	součtu 	FiHL/(Ti-Te)

Ti [C] 	Af [m2] 	V [m3] 	FiHL[W] 	FiHL 	[W/K]

1 	 GARÁŽ       	 10.0 	    70.6 	  205.0 	     4421 	100.0% 	  176.82

Součet:			    70.6 	   205.0 		100.0%

Celk. tep. ztráta (tep. výkon) Fi,HL: 	   4.421 kW 	100.0 %

Tepelná ztráta prostupem Fi,T: 	   2.678 kW 	 60.6 %

Tepelná ztráta větráním Fi,V: 	   1.743 kW 	 39.4 %

Tep. ztráta prostupem: 			Plocha: 	   Fi,T/m2:

FASÁDA                     	   0.863 kW  	 19.5 %  	   69.0 m2  	    12.5 W/m2

OKNA                       	   0.048 kW  	  1.1 %  	    1.6 m2  	    30.0 W/m2

VRATA                      	   1.035 kW  	 23.4 %  	   18.0 m2  	    57.5 W/m2

STŘECHA                    	   0.353 kW  	  8.0 %  	   70.6 m2  	     5.0 W/m2

PODLAHA                    	   0.380 kW  	  8.6 %  	   70.6 m2  	     5.4 W/m2

PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY

Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy H,T: 	  116.3 W/K

Plocha obálky budovy A: 	  229.8 m2

Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla

podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 	    ----  W/m2K

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em 	   0.51 W/m2K

Ztráty 2018, (c) 2018 Svoboda Software