POŽADAVKY NA AKCI „OSOBNÍ VÝTAH“

Cílem akce je  provedení rekonstrukce osobního výtahu. Rekonstrukce je výměnou stávajícího výtahu za nový. Provedení výtahu musí odpovídat ČSN EN 81-1+A3 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Elektrické výtahy, v případě zmenšených vzdáleností v horní nebo dolní části šachty, případně dalších odchylek, musí výtah odpovídat také ČSN EN 81-21+A1 Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách.

Cílem konstrukčního řešení rekonstrukce výtahu je vedle zajištění bezpečného provozu a bezpečného servisu, zlepšení uživatelských vlastností. Žádáme  provedení výtahu s prodlouženou šachtou (maximální možné využití v prostoru schodiště). V tomto provedení vyvažovací závaží umístěné za kabinou v nově vzniklém přístavku.

Šachta:

Stávající ohrazení pletivem bude demontováno, šachta bude upravena podle projektu výtahu a obložena plnými sádrovláknitými deskami s certifikátem pro použití na výtahové šachty. Výtahová technologie bude zakrytá a odhlučněná.

Výtahové dveře: šachetní i kabinové dveře automatické, centrální, čtyř panelové, světlosti 700/2000mm.

Výtahová kabina:  z nehořlavých materiálů, odolných proti poškození, na podlaze protiskluzová krytina (např. Altro). Tlačítkové ovladače nízkozdvihové v provedení antivandal, kabina bude vybavena komunikačním zařízením pro spojení se stálou vyprošťovací službou, zrcadlem, nerezovým madlem, dále vybavena akustickým hlášením pater,  sklopným sedátkem. Osvětlení úsporné s bodovými LED svítidly. Větrání kabiny nucené, ventilátorem, který se spoustín současně s osvětlením.

Strojovna výtahu: v původní místnosti nad výtahovou šachtou. Při rekonstrukci výtahu může dojít k vytvoření nového otvoru pro lana nad protizávažím – bude posouzeno v rámci PD. Podlaha strojovny bude po montáži stavebně začištěná a natřená, místnost vybílena, schody výlezu, pletivo, dveře strojovny a okno bude vybouráno, suť zlikvidována a dodány nové dveře a nové okno, barva bílá – do stávajících otvorů. Do dveří strojovny bude osazen odpovídající zámek a strojovna osazena předepsaným hasicím přístrojem, který bude součástí dodávky výtahu.

Pohon výtahu bude řešen bezpřevodovým strojem. Stroj bude maximálně bezhlučný, bez potřeby olejové náplně, požadavek na co nejnižší spotřebu elektrické energie. Výtah bude vybaven  dojezdem do stanice při výpadku proudu pomocí UPS. Stroj bude vybaven ručním nouzovým posunem.

Řízení výtahu: výtah bude vybavený procesorovým rozvaděčem s plynulým rozjezdem a zastavením regulovaným měničem frekvence. Rozvaděč výtahu bude vykazovat nejvyšší energetickou účinnost a bude vybavený tzv. spánkovým režimem, který omezí spotřebu výtahu v době delší nečinnosti jen na cca 10W. Předpoklad zachování stávajícího blokování řízení systémem DALAS.

Systém hlášení poruch: výtah bude vybaven systémem, který v případě poruchy automaticky informuje servisní středisko, že je výtah mimo provoz.

Barevné provedení odstín šachetních dveří v odstínu RAL7032 (světle šedá). Obložení stěn bude vybráno podle vzorkovníku Fundermax a odstín krytiny podlahy kabiny podle vzorkovníku vybraného materiálu.

Navrhované řešení rekonstrukce bude obsahovat všechny bezpečnostní prvky požadované stávajícími předpisy, které chrání uživatele i servisní pracovníky, jako je např. zařízení pro ochranu proti neúmyslnému pohybu klece při otevřených dveřích a ochrana snížených horních prostor v šachtě.

Výtah musí splňovat všechny požadavky platných evropských norem, schvalovací řízení bude ve stejném rozsahu jako pro výtah nově uváděný do provozu.

Pokud jsou některé výrobky přesně specifikovány, je tím určeno technické a technologické minimum, které musí být dodrženo, případně může být dodáno ve vyšší kvalitě.

Rekonstrukci výtahu je možné provádět až na základě stavebního povolení, které zajistí dodavatel. Prováděno bude na základě dokumentace pro provádění stavby, která bude předložena a odsouhlasena investorem, případně technickým dozorem stavebníka, kterého investor určí.

Vyřízení veškerých potřebných formalit, včetně nutných dokladů, poplatků a jednání se stavebním úřadem (stavební povolení, zkušební provoz, kolaudace) bude součástí nabídky.

| TECHNICKÉ PARAMETRY VÝTAHU PO ODSTRANĚNÍ RIZIK |  |
| --- | --- |
| Třída výtahu | výtah pro dopravu osob |
| Typ výtahu | OT 350 |
| Nosnost/počet osob | 350 kg / 4 osoby |
| Dopravní rychlost | 1,0 m.s-1 |
| Počet stanic / nástupišť | 7 / 7 |
| Dopravní zdvih | 16,8 m |
| Šachta výtahu provedení rozměry: šířka / hloubka prohlubeň hlava šachty vodítka kabiny vodítka protiváhy nárazníky osvětlení, zásuvka 230 V | ve schodišti budovy (původní) původní konstrukce, upravená a obložená plným materiálem 1180 mm / 1570mm upravená, 1280 mm – původní 3050 mm – původní pevná T70 pevná T45 za kabinou akumulující energii, pod kabinou a protiváhou pevně instalované, zásuvka v prohlubni |
| Strojovna rozměry šířka / hloubka výška el.přívody: silový (jištění) osvětlení klece osvětlení strojovny telefonní přípojka | v samostatné místnosti nad šachtou – původní původní původní 230/400 V TN-C, hlavní vypínač 16 A, 230 V, samostatný jistič ve strojovně pevně instalované původní, GSM brána (je součást dodávky) |
| Výtahový stroj - agregát příkon proud: jmenovitý/záběrový | trakční bezpřevodový – plynulý rozjezd a zastavení 2,7 kW 6,9/13,8 A |
| Systém řízení | procesorové, programovatelné, s dojezdem do stanice při výpadku el.napájení, bezpečnostní systémy pro snížené hodnoty horního prostoru v šachtě a pro kontrolu neúmyslného pohybu klece, automatické okamžité hlášení poruch výtahu |
| Šachetní dveře rozměry: šířka / výška požární odolnost povrchová úprava | nové automatické čtyř-panelové s portálem, nahrazují celou čelní stěnu šachty 700 mm / 2000 mm bez PO vypalovaný lak, strukturní komaxit RAL 7032 |
| Kabina rozměry: šířka / hloubka výška provedení: podlaha stěny klecové dveře osvětlení invalidní vybavení ostatní vybavení | neprůchozí 810 mm / 1230 mm 2100 mm protiskluzové Altro plechové panely s obkladem Fundermax dle výběru automatické centrální čtyř-panelové s celoplošnou infrazávorou bodové, LED výtah nemůže splňovat požadavky pro malé rozměry telefonické spojení s vyprošťovací službou, ventilátor v kabině, sklopné zábradlí na stropě, vážení klece |
| Vyvažovací závaží | nové s rámovou konstrukcí, |
| Tlačítkové ovladače-provedení vybavení klec vybavení nástupiště invalidní značení | nízkozdvihová tlačítka, štítky nerez světelný displej, tlačítko znovuotevření dveří, Alarm, světelné potvrzení volby stanice 1x tlačítko pro přivolání, signalizace směru jízdy prosvětlenými šipkami, ve výchozí stanici světelný displej a klíč deaktivace bezp.systému, ve všech stanicích displej není požadováno (výtah není invalidní) akustické hlášení stanic, popis Braillovým písmem |
| Provedení el.instalace rozvaděč el.instalace osvětlení el.instalace výtahu | nový v plechové skříni normální, volně vedené kabely bezhalogenové silové kabely normální, případně stíněné, ostatní instalace normální |

| NABÍDKOVÁ CENA – 1 KUS OSOBNÍ VÝTAH |  |
| --- | --- |
| Platební podmínky | 3 faktury |

| ZÁRUKA A TERMÍN PROVEDENÍ |  |
| --- | --- |
| Poskytovaná záruka | 60 měsíců stavební část a 36 měsíců ostatní dodávky |
| Termíny provedení: | projektová dokumentace (dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro provedení stavby) realizace předání stavby |

ROZSAH DODÁVKY

Dokladová část - vyřízení stavebního povolení - technická dokumentace v rozsahu dle platných ČSN - projekt ke stavebnímu povolení, projekt pro provádění stavby - statické výpočty hlavních částí výtahu - atesty bezpečnostních komponent (dveřní uzávěry, omezovač rychlosti, zachycovače, nárazníky) - návod na obsluhu, údržbu a servis - provozní knihy - posouzení shody po provedené montáži každého výtahu Autorizovanou osobou (Strojírenský zkušební ústav Brno), vystavení EU certifikátu a prohlášení o shodě výtahu. Strojní část - demontáž a likvidace stávajícího výtahu - montáž nového výtahu s trakčním pohonem - vyčištění a úprava vodítek klece - montáž konzol a vodítek protizávaží Elektrická část - kompletní výměna el. instalace, vč. jejího napojení na stávající rozvody - doplnění jističů pro osvětlení klece a osvětlení šachty, - montáž pevného osvětlení šachty, včetně zásuvky v prohlubni a revize Stavební část - vytvoření a úprava otvorů mezi strojovnou a šachtou - vybílení strojovny, stavební začištění a nátěr podlahy strojovny, ohrazení, dveří a přístupu ke strojovně, nové okno ve strojovně a dveře na střechu - rozbourání a likvidace protizávaží a dosedů v šachtě - vyčištění a nátěr prohlubně výtahové šachty - demontáž výplně ohrazení výtahové šachty - úpravy konstrukce šachty, opláštění šachty pevnými deskami, včetně nátěru Primalex

| POŽADOVANÉ ZAJIŠTĚNÍ OD OBJEDNATELE |  |
| --- | --- |
| Obecné | - zajištění plné moci pro vyřízení stavebního povolení - umožnění vstupu do objektu - přístup ke všem místům montáže a strojovny výtahu - možnost připojení na el. přípojku |
| Zřízení přípojek | - platná revize hlavního přívodu, rozvodů a odstranění případných závad |

POZNÁMKY

Poznámky: