# T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Akce:		Domov pro seniory v PERNINKU

## Úprava přízemí pavilonu  B  - 6 pokojů

Místo:        Pernink

Kraj:           Karlovarský

Investor:   	Domov pro seniory v Perninku, Nádražní 268, PERNINK

Profese:  	 elektro

Stupeň projektu :  projekt  na  provedení stavby

Zak. č.:      	 01/2014

Datum:     	 Březen 2014

Projektant:  František  JOZA - elektroprojekt

### Česká 148, Karlovy Vary

Tel. Č. 353220960

IČO:  12818593

Rozsah projektu:

Projektem jsou řešeny  úpravy silnoproudých rozvodů v 6 pokojích přízemí pavilonu B v Domově  pro seniory v Perninku.

Podkladem  pro zpracování projektu bylo:

- stavební řešení úprav

- požadavky investora

- požadavky ostatních profesí (MaR)

Projekt je zpracován v rozsahu pro provedení stavby.

1) Vstupní údaje:

Napěťová soustava -  TN-S, 3NPE, 3 x 400/230 V-AC, 50 c/sec

Vliv prostředí  na el. rozvody  - ČSN 33 2000-5-51 ed3

A – prostředí  - základní

B – využití -  BA 3 – invalidé

C – konstrukce – CA 1 – nehořlavé

Ochrana před úrazem el. proudem – ČSN 33 2000-4-41 ed 2

- automatickým odpojením od zdroje

- proudové   chrániče (Iv = 30 mA)

- doplňkové vyrovnání potenciálu

Osvětlení prostorů – ČSNEN 12464-1

- pokoje  - Em = 100 lux

Nouzové osvětlení – ČSNEN 1838

Provedení rozvodů

- ČSN 332130 ed2 – vnitřní el. instalace

- ČSN 33 2000-7-701 ed2 – umývací prostory

- ČSN 33 2000-5-54 ed 3 – uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-51 ed 3- výběr a stavba el. rozvodů

- ČSN 33 2000-5-52  ed 2 – výběr soustav, stavba vedení

- ČSN 332180 – připojování zařízení, spotřebičů

2) Napojení rozvodů:

Rozvody v pokojích budou napojeny z nových podružných rozvaděčů „R1,R2,R3“ – každý rozvaděč bude pro 2 pokoje. Napojení rozvaděčů bude provedeno kabelem CYKY  J5 x 6 z  rozvaděče  „RH“ v rozvodně. Kabel bude v chodbě veden pod stropem na stáv. kabelovém roštu. V rozvaděči „RH“ se provedou tyto úpravy:

- bude demontován stáv. deion.jistič  J2MR/50A

- budou osazeny nové jističe  - 50B/3 místo stáv. J2MR

- 25B/3 napájení kabelu CYKY J5 x 6

3) El. instalace – pokoje:

V pokojích bude provedena nová světelná a zásuvková instalace.

-osvětlení pokojů -   celkové, zářivkovými tělesy na stropě

osvětlení lůžek – nástěnné rampy  Na nástěnných rampách bude osazeno

osvětlení přímé a noční. Noční  osvětlení  bude  možné

ovládat také od dveří.

- zásuvková instalace – zásuvkový obvod pro napojení el. polohovacích lůžek doplněný

svorkami pro vyrovnání potenciálu. Další obvod bude pro zásuvky

pro napájení přenosných spotřebičů – zásuvky na stěně a na světelné

rampě.

Světelná rampa typ  MZ Liberec bude osazena těmito přístroji:

- svítidlo nočního osvětlení

- svítidlo přímého osvětlení

- vypínač 1pól, řazení 1 přímého osvětlení

- přepínač střídavý, řazení 6 pro noční osvětlení

- 4 ks zásuvka 2P + PE, jednonásobná, 1 x 230V/16 A

- 1 ks zásuvka sdělovací (viz MaR)

Dále bude vodičem CY 6 proveden rozvod vyrovnání potenciálů pro napojení el. polohovacích lůžek (požadavek dodavatele).

4) Ostatní:

Rozvody budou provedeny kabely CYKY příslušných průřezů a počtu vodičů. Rozvody v pokojích budou provedeny pod omítkou.

Ovládací prvky (vypínače) budou osazeny  ve výšce 0,8 – 1,1 m nad podlahou s ohledem na typ klientů – invalidů.

Rozvaděče „R1-R3“ v provedení na omítku budou osazeny pod stropem (podhledem).

El. instalace bude provedena dle platných ČSN řady 33 2000 a norem souvisejících. Dále budou dodrženy příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy. Práce budou koordinovány s ostatními profesemi PSV a dodavateli zařízení. Stávající el. rozvody v pokojích budou demontovány. Nové zařizovací předměty jsou uvažovány ve třídě ABB Tango. Svítidla dle výběru investora.

Bezpečnost a provozuschopnost el. instalace bude ověřena  revizní zprávou. Bližší k el. instalaci viz výkresová část.