## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {B2E4AE71-3F83-497B-AAC2-B1C5EF9BE39D}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 150309 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Požárně bezpečnostní řešení Domova pro Seniory v Lázních Kynžvart | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Polní 378 | [6 empty] | Datum: |  | 11.06.2015 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | DPS v Lázních Kynžvart, p.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 64825663 | [14 empty] | False
|  |  | S P I R A L spol. s r. o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ64825663 | [14 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 150309
| Stavba: | [6 empty] | Požárně bezpečnostní řešení Domova pro Seniory v Lázních Kynžvart
| Místo: | [6 empty] | Polní 378 |  |  |  |  | Datum: |  | 11.06.2015
| Zadavatel: | [6 empty] | DPS v Lázních Kynžvart, p.o. |  |  |  |  | Projektant: |  | S P I R A L spol. s r. o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {B2E4AE71-3F83-497B-AAC2-B1C5EF9BE39D} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 150309 |  |  |  | Požárně bezpečnostní řešení Domova pro Seniory v Lázních Kynžvart | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {B2E4AE71-3F83-497B-AAC2-B1C5EF9BE39D} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 150309 - Požárně bezpečno...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{B2E4AE71-3F83-497B-AAC2-B1C5EF9BE39D}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Požárně bezpečnostní řešení Domova pro Seniory v Lázních Kynžvart
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Polní 378 |  |  | Datum: | 11.06.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPS v Lázních Kynžvart, p.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64825663
|  | S P I R A L spol. s r. o. |  |  |  | DIČ: | CZ64825663
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Požárně bezpečnostní řešení Domova pro Seniory v Lázních Kynžvart
Místo: |  |  | Polní 378 |  |  | Datum: | 11.06.2015
Zadavatel: |  |  | DPS v Lázních Kynžvart, p.o. |  |  | Projektant: | S P I R A L spol. s r. o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| 750 - EPS - dodávka a montáž | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Požárně bezpečnostní řešení Domova pro Seniory v Lázních Kynžvart
Místo: |  |  | Polní 378 |  |  | Datum: | 11.06.2015
Zadavatel: |  |  | DPS v Lázních Kynžvart, p.o. |  |  | Projektant: | S P I R A L spol. s r. o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 40.39 |  | 6.0887 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 33.3808 |  | 4.7709 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.3379 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02684 | 0.42944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -520954885
| PP |  | Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. | [15 empty] | PSC | 2
2 | K | 3171423-R | Překlady nenosné přímé z ocelových L profilů v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru 1100 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.04026 | 0.32208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1675658933
| PP |  | Překlady nenosné přímé z ocelových L profilů v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru 1100 mm | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 137.014 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.06982 | 9.5663 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1837872228
| PP |  | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.NP - mezi B.1.02 a B.1.10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*3,0 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*2,0) |  | -2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - obezdění rozvaděčů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,5+1,05)*2,63+5,925*2,63 |  | 34.256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*(0,6*1,97) |  | -3.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP zúžení otvoru mezi 1.02a a 1.02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45*1,97)-(1,1*1,97) |  | 0.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP - mezi 2.02a a objektem služeb | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*2,63 |  | 5.918 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*1,97) |  | -2.167 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP - obezdění rozvaděčů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,25+1,05)*2,36 |  | 10.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(0,6*1,97) |  | -2.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-7.NP - rozdělení chodby 2.02 a 2.02a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,25*2,63 |  | 35.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6*(1,1*1,97) |  | -13.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-7.NP - obezdění rozvaděčů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2*(1,25+1,05)*2,36 |  | 54.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5*2*(0,6*1,97) |  | -11.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-7.NP - obezdění dešťového svodu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*(0,25*3*2,63) |  | 13.808 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137.014 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 100.54 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.020108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1132466558
| PP |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "1.NP - mezi B.1.02 a B.1.10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,0 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - obezdění rozvaděčů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2*2)*2,63+2*2,63 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP - mezi 2.02a a objektem služeb | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,63 |  | 5.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP - obezdění rozvaděčů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*2,63 |  | 10.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-7.NP - rozdělení chodby 2.02 a 2.02a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2*2,63 |  | 31.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-7.NP - obezdění rozvaděčů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2*2*2,36 |  | 47.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.0304 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 258.912 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 2.8558 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -804410862
| PP |  | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V případě dvou a vícevrstvých omítek se spodní jádrová omítka oceňuje cenou pro hrubou zatřenou omítku tloušťky do 10 mm, větší tloušťky se oceňují příplatkem. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*122,516+13,88 |  | 258.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 214.035 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.32105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 519238237
| PP |  | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "začištění ve styku nové příčky x původní kosntrukce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - mezi B.1.02 a B.1.10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6+2*3,0 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - obezdění rozvaděčů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,5+1,05)+4*2,63+5,925+2*2,63 |  | 28.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP - mezi 2.02a a objektem služeb | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25+2*2,63 |  | 7.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP - obezdění rozvaděčů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,25+1,05)+4*2,36 |  | 14.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-7.NP - rozdělení chodby 2.02 a 2.02a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,25+6*2*2,63 |  | 45.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-7.NP - obezdění rozvaděčů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2*(1,25+1,05)+5*2*2*2,36 |  | 70.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-7.NP - obezdění dešťového svodu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*(2*2,63) |  | 36.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.035 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 642943111 | Osazování úhelníkových rámů s dveřními křídly do 2,5 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02516 | 0.1258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1057895436
| PP |  | Osazování ocelových úhelníkových rámů s dveřními křídly na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců např. pórobetono- vých (Siporex) nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Ceny kryjí vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří při osazování zárubní a rámů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 3. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře 6 - rozšířené dveře do sesteren 3.NP-7.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | M | 553311061-R | zárubeň ocelová obložková dvourámová s drážkou pro utěsnění, kapsovými závěsy - HP100DV-900-P | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0108 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1927664882
| PP |  | zárubeň ocelová obložková dvourámová s drážkou pro utěsnění, kapsovými závěsy - HP100DV-900-P | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.4417 | 18.9931 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1110724345
| PP |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře 1 - do nových příček z PÚ BPR (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 3 - z lůžkové části do CHÚC A (severní schodiště) + sestrana s ústřednou EPS (vše kouřotěsné) + 1.NP prádelny atd. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 4 - z PÚ BPR do CHCÚ (jižní schodiště) (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 5 - do rozvoden na CHÚC (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 7 - 1.NP z PÚ BPR do CHÚC (jižní schodiště) (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 8 - z objektu služeb k recepci (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | M | 553311061-R | zárubeň ocelová obložková dvourámová s drážkou pro utěsnění, kapsovými závěsy - HP100DV-900-P | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0108 | 0.2052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1617153742
| PP |  | zárubeň ocelová obložková dvourámová s drážkou pro utěsnění, kapsovými závěsy - HP100DV-900-P | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dveře 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | M | 553313981-R | zárubeň ocelová protipožární pro porobeton 100 DV 600 L/P | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01876 | 0.2814 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1137146174
| PP |  | zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton - s těsněním, kapsové závěsy YH 100 DV 600 L/P | [15 empty] | PP | 2
12 | M | 553314061-R | zárubeň ocelová protipožární pro porobeton 100 DV 1100 L/P | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.02169 | 0.17352 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 806878128
| PP |  | zárubeň ocelová protipožární pro porobetonzárubeň ocelová protipožární pro porobeton 100 DV 1100 L/P | [15 empty] | PP | 2
13 | M | 553314041-R | zárubeň ocelová protipožární pro porobeton 100 DV 900 L/P | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.02053 | 0.02053 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2022523174
| PP |  | zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton - s těsněním, kapsové závěsy YH 100 DV 900 L/P | [15 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.012463 |  | 4.7709 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 311.573 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.012463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1319390242
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 192,03 |  | 192.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,543 |  | 119.543 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 311.573 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 967042713 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm | m2 | 8.63 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 3.2363 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1998428501
| PP |  | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dodatečné osekání betonového ostění dveří, případně ořezání diamantovým kotoučem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*(0,15*0,8+2*0,15*1,97)+1*(0,15*1,45+2*0,15*1,97) |  | 5.786 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,15*0,8+2*0,15*1,97) |  | 2.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-7.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(0,15*0,8+2*0,15*1,97) |  | 0.711 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 20.193 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 1.5347 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 389076320
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vybourání zárubní z ŽB panelů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*(0,8*1,97)+1*(1,45*1,97) |  | 13.889 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,8*1,97) |  | 4.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-7.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(0,8*1,97) |  | 1.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.193 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 6.089 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -681537343
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. | [15 empty] | PSC | 2
18 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 304.45 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 73557224
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6,089*50 'Přepočtené koeficientem množství |  | 304.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6.089 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -651435478
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
20 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 60.89 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 918749393
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6,089*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 6.089 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 141440388
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
22 | K | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m | t | 32.902 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1733476321
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.0092 |  | 1.3178 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 74099-R18 | Revize elektro | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 471967152
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | [15 empty] | PP | 2
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 74313-R01 | Dodávaka a montáž - trubka oheb.el.inst. typ 23 R=40mm (PO) | m | 200 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1378447406
| PP |  | Dodávaka a montáž - trubka oheb.el.inst. typ 23 R=40mm (PO) | [15 empty] | PP | 2
25 | K | 74313-R02 | Dodávaka a montáž - trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) | m | 250 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -61656705
| PP |  | Dodávaka a montáž - trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 74313-R03 | Dodávaka a montáž - lišta kabelová s víčkem 20/20mm | m | 1300 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -712633014
| PP |  | Dodávaka a montáž - lišta kabelová s víčkem 20/20mm | [15 empty] | PP | 2
27 | K | 74313-R04 | Dodávaka a montáž - krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1927403910
| PP |  | Dodávaka a montáž - krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 74313-R05 | Dodávaka a montáž - krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 218144424
| PP |  | Dodávaka a montáž - krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 74313-R19 | Demontáž stávajících rozvodů, včetně likvidace | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 443049235
| PP |  | Demontáž stávajících rozvodů, včetně likvidace | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 74313-R20 | Sekání, průrazy, stavební přípomoce, likvidace suti | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 557166961
| PP |  | Sekání, průrazy, stavební přípomoce, likvidace suti | [15 empty] | PP | 2
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 74422-R06 | Dodávak a montáž - CHKEV 5Cx1,5 mm2 750V (PU) | m | 1255 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 809912237
| PP |  | Dodávak a montáž - CHKEV 5Cx1,5 mm2 750V (PU) | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 74422-R07 | Dodávak a montáž - CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) | m | 500 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -569141261
| PP |  | Dodávak a montáž - CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 74422-R08 | Dodávak a montáž - CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) | m | 1150 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2003960124
| PP |  | Dodávak a montáž - CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 74422-R09 | Dodávak a montáž - CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) | m | 350 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1539104589
| PP |  | Dodávak a montáž - CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) | [15 empty] | PP | 2
35 | K | 74422-R10 | Dodávak a montáž - CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (PU) | m | 250 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1669689563
| PP |  | Dodávak a montáž - CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (PU) | [15 empty] | PP | 2
36 | K | 74422-R11 | Dodávak a montáž - spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -670112725
| PP |  | Dodávak a montáž - spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 | [15 empty] | PP | 2
37 | K | 74422-R12 | Dodávak a montáž - spínač tlačítkový nást.prost.obyč. | m | 14 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -990320177
| PP |  | Dodávak a montáž - spínač tlačítkový nást.prost.obyč. | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 74422-R13 | Dodávak a montáž - zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z . | m | 4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -153480628
| PP |  | Dodávak a montáž - zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z . | [15 empty] | PP | 2
39 | K | 74711-R00 | Montáž a dodávka protipožárních ucpávek a manžet u všech prostupů mezi PÚ | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 849852873
| PP |  | Montáž a dodávka protipožárních ucpávek a manžet u všech prostupů mezi PÚ | [15 empty] | PP | 2
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 74811-R14 | Dodávka a montáž - svít. nouzové 1hod (SA) | kus | 61 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1162120377
| PP |  | Dodávka a montáž - svít. nouzové 1hod (SA) | [15 empty] | PP | 2
41 | K | 74811-R15 | Dodávka a montáž - svít. zář. Vyrtych Falkon 236 pol. + zdroje | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -547960710
| PP |  | Dodávka a montáž - svít. zář. Vyrtych Falkon 236 pol. + zdroje | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 74811-R16 | Dodávka a montáž - svít. "A" OSMONT AURA 2, in 12k52 + zdroj | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1706032391
| PP |  | Dodávka a montáž - svít. "A" OSMONT AURA 2, in 12k52 + zdroj | [15 empty] | PP | 2
| D | 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 74911-R17 | Dodávka a montáž - rozvaděč doplnění o schodišťový automat | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1057384311
| PP |  | Dodávka a montáž - rozvaděč doplnění o schodišťový automat | [15 empty] | PP | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4604 |  | 0.0636 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 763111915 | Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00951 | 0.00951 | 0.0636 | 0.0636 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -525814023
| PP |  | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "otvor pro dveře mezi recepcí a objektem služeb | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 763131431 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 133.65 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01379 | 1.843 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1034238617
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "SDK podhled s vlastností min. EI 15 DP1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - chodba 1.02a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*3,6)*2,25 |  | 24.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-7.NP - prostor bez požárního rizika | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*8,1*2,25 |  | 109.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 178.66 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.017866 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 701956906
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 133,65 |  | 133.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,525*0,4 |  | 43.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 178.66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
47 | K | 763164115 | SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5 | m | 114.525 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00456 | 0.52223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1517732983
| PP |  | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "obklady rozvodů pod stropy v PÚ bez požárního rizika a v CHÚC | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - jižní schodiště | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2+5,925 |  | 8.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - severní schodiště | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-7.NP - PÚ BPR | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(2*8,1) |  | 97.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.NP u výtahů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,5 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.525 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | K | 763211123 | Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 bez TI | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03386 | 0.06772 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1541698820
| PP |  | Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 75, bez TI | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zapravení otvoru po původních dveřích v příčce mezi recepcí a objektem služeb | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*2,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 2.46 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1192464858
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.7362 |  | 0.31104 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 766411822 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | m2 | 38.88 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.31104 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 609918827
| PP |  | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "demontáž stávajícího zakrytí rozvodů u stropů v PÚ bez požárního rizika | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-7.NP - PÚ BPR | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(2*8,1)*0,4 |  | 38.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 922994672
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | [15 empty] | PP | 2
52 | M | 611617-R6 | dveře 6 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm dub | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.019 | 0.095 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 999953222
| PP |  | dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké dýhované standardní provedení plné jednokřídlové 90 x 197 cm Dub | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dodávka dveří včetně dveřního kování (shodné se stávajícím na DPS) a cylindrické vložky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "900 mm, plné, dýhované, bez požární odolnosti | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1605310917
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře 1 - do nových příček z PÚ BPR (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 3 - z lůžkové části do CHÚC A (severní schodiště) + sestrana s ústřednou EPS (vše kouřotěsné) + 1.NP prádelny atd. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 4 - z PÚ BPR do CHCÚ (jižní schodiště) (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 7 - 1.NP z PÚ BPR do CHÚC (jižní schodiště) (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 8 - z objektu služeb k recepci (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
54 | M | 6116005-R1 | dveře 1 dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové protipožární kouřotěsné 110x197 povrchová úprava sapelit dekor dub protipožární kouřotěsné | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0235 | 0.188 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -958543556
| PP |  | dveře dřevěné vnitřní hladké povrchová úprava sapelit dekor dub - bez skla nebo plné výplně - zámek mezipokojový nebo vložkový dveře vnitřní hladké - plné alfa 01 jednokřídlové 110 x 197 cm, kouřotěsné, protipožární | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dodávka dveří včetně dveřního kování (shodné se stávajícím na DPS) a cylindrické vložky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1100 mm, plné, EI2 30 Sm C2 DP3 + magnety na přidržení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | M | 6116005-R3 | dveře 3 dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 povrchová úprava sapelit dekor dub protipožární kouřotěsné | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0175 | 0.21 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1532256224
| PP |  | dveře dřevěné vnitřní hladké povrchová úprava sapelit dekor dub - bez skla nebo plné výplně - zámek mezipokojový nebo vložkový dveře vnitřní hladké - plné alfa 01 jednokřídlové 90 x 197 cm, kouřotěsné, protipožární | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dodávka dveří včetně dveřního kování (shodné se stávajícím na DPS) a cylindrické vložky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "900 mm, plné, EI2 30 Sm C2 DP3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
56 | M | 6116005-R4 | dveře 4 dřevěné vnitřní hladké s transparentní plochou min 0,06 m2 1křídlové 90x197 povrchová úprava sapelit dekor dub protipožární kouřotěsné | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0175 | 0.105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1972317460
| PP |  | dveře dřevěné vnitřní hladké povrchová úprava sapelit dekor dub - bez skla nebo plné výplně - zámek mezipokojový nebo vložkový dveře vnitřní hladké - plné alfa 01 jednokřídlové 110 x 197 cm, kouřotěsné, protipožární, s transparentní plochou min 0,06 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dodávka dveří včetně dveřního kování (shodné se stávajícím na DPS) a cylindrické vložky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "900 mm, plné, EW 30 Sm C2 DP3 + transparentní pocha min 0,06 m2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
57 | M | 6116005-R7 | dveře 7 dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 povrchová úprava sapelit dekor dub protipožární kouřotěsné | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1731372551
| PP |  | dveře dřevěné vnitřní hladké povrchová úprava sapelit dekor dub - bez skla nebo plné výplně - zámek mezipokojový nebo vložkový dveře vnitřní hladké - plné alfa 01 jednokřídlové 90 x 197 cm, kouřotěsné, protipožární | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dodávka dveří včetně dveřního kování (shodné se stávajícím na DPS) a cylindrické vložky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "900 mm, plné, EW 30 Sm C2 DP3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
58 | M | 6116005-R8 | dveře 8 dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 povrchová úprava sapelit dekor dub protipožární kouřotěsné | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1098124405
| PP |  | dveře dřevěné vnitřní hladké povrchová úprava sapelit dekor dub - bez skla nebo plné výplně - zámek mezipokojový nebo vložkový dveře vnitřní hladké - plné alfa 01 jednokřídlové 90 x 197 cm, kouřotěsné, protipožární | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dodávka dveří včetně dveřního kování (shodné se stávajícím na DPS) a cylindrické vložky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "900 mm, plné, EI2 30 Sm C2 DP3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2-1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
59 | K | 766660717 | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1747252366
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře 1 - do nových příček z PÚ BPR (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 3 - z lůžkové části do CHÚC A (severní schodiště) + sestrana s ústřednou EPS (vše kouřotěsné) + 1.NP prádelny atd. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 4 - z PÚ BPR do CHCÚ (jižní schodiště) (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 5 - do rozvoden na CHÚC (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 7 - 1.NP z PÚ BPR do CHÚC (jižní schodiště) (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 8 - z objektu služeb k recepci (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
60 | M | 5491725-R | samozavírač dveří hydraulický protipožární | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0024 | 0.1032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -964905267
| PP |  | samozavírač dveří hydraulický protipožární | [15 empty] | PP | 2
61 | K | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 0.736 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1394457633
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.6507 |  | 0.266 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 767640311 | Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1550883893
| PP |  | Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře 5 - do rozvoden na CHÚC (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "600 mm, plné, EI2 30 Sm C2 DP1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
63 | M | 611653381-R | dveře vnitřní protipožární ocelové 1křídlé kouřotěsné 60x197 cm | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.029 | 0.435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 916690443
| PP |  | dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné s požární odolností, El (EW)15/EI (EW)30/ - C DP3 (osazeny do ocelové nebo dřevěné protipožární obložkové zárubně) lakované jednokřídlové 60 x 197 cm, kouřotěsné | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dodávka dveří včetně dveřního kování (shodné se stávajícím na DPS) a cylindrické vložky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "600 mm, plné, EI2 30 Sm C2 DP1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
64 | K | 767647920-R | Oprava a údržba dveří - úprava dveří - kouřotěsnost | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.066 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2088046570
| PP |  | Oprava a údržba dveří - úprava dveří - kouřotěsnost | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dveře 0 - z PÚ BPR do buněk (kouřotěsné) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající 900 mm, plné, EI2 30 DP3 doplnit o Sm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "případně osadit nové kouřotěsné křídlo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
65 | K | 767896110 | Montáž Al lišt šroubováním | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 467913066
| PP |  | Montáž lišt a okopových plechů z hliníkových a jiných slitin lišt šroubováním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ochrana rohů nově provedených obezdění rozvaděčů a dešťových svodů výšky 1,5 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*4*1,5 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
66 | M | 5534304-R | nerezový ochranný profil 25 x 25 mm, nerez kartáčovaná | m | 42 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -719120214
| PP |  | nerezový ochranný profil 25 x 25 mm, nerez kartáčovaná | [15 empty] | PP | 2
67 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1776090359
| PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "osazení nástěnných hasících přístrojů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.-7.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*3 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
68 | M | 4493211-R | přístroj hasicí ruční práškový 6 kg, hasící schopnost 21A | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.008 | 0.192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1352599087
| PP |  | přístroje hasicí ruční práškové 6 kg HS 21A | [15 empty] | PP | 2
69 | M | 4493221-R | přístroj hasicí ruční sněhový (CO2) 6 kg, hasící schopnost 55B | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1249082604
| PP |  | přístroje hasicí ruční sněhové (CO2) 6 kg, hasící schopnost 55B | [15 empty] | PP | 2
70 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1540150599
| PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zpětná montáž stávajících skříní na požární hadice na schodištích | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*(2+1) |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*(2+1) |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*(1+1) |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*(1+1) |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
71 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.2 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1607698744
| PP |  | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "demontáž stávajících skříní na požární hadice na schodištích | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*(2+1) |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*(2+1) |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*(1+1) |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*(1+1) |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
72 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.449 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 688565127
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.004263 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 775429121 | Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty | m | 20.3 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.000812 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1466248041
| PP |  | Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*8 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9+1,1*2 |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-7.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(0,9+1,1) |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
74 | M | 553432220 | lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná | m | 20.3 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.003451 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 69875522
| PP |  | doplňky stavební kovové profily přechodové pro podlahové krytiny kovové profily lišta přechodová 30 mm vrtaná 459H 22472 elox stříbrná - bal. 20 kusů á 2,7 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9863 |  | 0.67714 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 776421100 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů | m | 131.41 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0026282 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1365875488
| PP |  | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů měkčených | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "nově pokládaná PVC krytina v PÚ BPR | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 1.02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*3,6)*2+2,25*2 |  | 26.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*6+1,1+1,45+1,82) |  | -9.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost B.1.02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+3,56)*2+6,24*2 |  | 26.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,82+1,0+2,6) |  | -5.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 2.02a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1*2+2,25*2 |  | 20.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*3+0,9*3) |  | -6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-7.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(8,1*2+2,25*2) |  | 103.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5*(1,1*2+0,9*3) |  | -24.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
76 | M | 284110040 | lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m | m | 131.41 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00022 | 0.02891 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1360791638
| PP |  | podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované PVC rozměr: š x v 17271 30 x 30 mm role 50 m samolepící | [15 empty] | PP | 2
77 | K | 776421100 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů | m | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1769937215
| PP |  | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů měkčených | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "nově pokládaná PVC krytina v CHCÚ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - schodiště | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3,45+2*(0,95+0,1+1,425)) |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(0,9+0,6) |  | -3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-7.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2*(3,45+2*(0,95+0,1+1,425)) |  | 100.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6*2*(0,9+0,9) |  | -21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
78 | M | 284110040 | lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m | m | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00022 | 0.02046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 312037050
| PP |  | podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované PVC rozměr: š x v 17271 30 x 30 mm role 50 m samolepící | [15 empty] | PP | 2
79 | K | 776511000 | Lepení pásů povlakových podlah pryžových | m2 | 192.03 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.023044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1129804605
| PP |  | Lepení povlakových podlah pryžových pásů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "nově pokládaná PVC krytina v PÚ BPR - musí splňovat podmínky z PBŘ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(včetně provedení spojů, penetrace, atd.) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 1.02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,77 |  | 47.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost B.1.02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,88 |  | 34.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-7.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 2.02a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*18,23 |  | 109.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
80 | M | 284122455-R | podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 1,5 mm | m2 | 201.632 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00264 | 0.53231 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -579457238
| PP |  | podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina šířka 1500 mm tl 2,0 mm; materiál musí být klasifikován dle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl-Cfl - musí splnit podmínky PBŘ | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 192,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 201.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
81 | K | 776511000 | Lepení pásů povlakových podlah pryžových | m2 | 119.543 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.014345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1701942501
| PP |  | Lepení povlakových podlah pryžových pásů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "nově pokládaná PVC krytina v CHÚC - musí splňovat podmínky z PBŘ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(včetně provedení spojů, penetrace, atd.) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-7.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*2*(3,45*(0,95+0,1+1,425)) |  | 119.543 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
82 | M | 284122455-R | podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 1,5 mm | m2 | 125.52 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00264 | 0.33137 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 505171310
| PP |  | podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina šířka 1500 mm tl 2,0 mm; materiál musí být klasifikován dle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl-Cfl - musí splnit podmínky PBŘ | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 119,543*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 125.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
83 | K | 776511810 | Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky | m2 | 168.39 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.42097 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -500721313
| PP |  | Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "demontáž původních PVC podlah z PÚ BPR | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 1.02a + B.1.02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,13+34,88 |  | 59.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-7.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnosti 2.02a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*18,23 |  | 109.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
84 | K | 776511810 | Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky | m2 | 102.466 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.25616 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1887571803
| PP |  | Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "demontáž původních PVC podlah z CHÚC | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- - - - - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3,45*(0,95+0,1+1,425)) |  | 17.078 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP+5.NP+6.NP+7.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(2*(3,45*(0,95+0,1+1,425))) |  | 68.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP+4.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2*(3,45*(0,95+0,1+1,425)/2)) |  | 17.078 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.466 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
85 | K | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 270.856 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1475617641
| PP |  | Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0210 jsou započteny i náklady na dodání pasty. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 168,39+102,466 |  | 270.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
86 | K | 776590130 | Úprava podkladu nášlapných ploch betonových nivelačním tmelením | m2 | 270.856 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 761227243
| PP |  | Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) tmelení nivelační na beton | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0210 jsou započteny i náklady na dodání pasty. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 168,39+102,466 |  | 270.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
87 | M | 585817100 | hmota podlahová samonivelační weber. niv plus 25 kg | t | 0.975 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -843794011
| PP |  | tmely a stěrky vyrovnávací, hydroizolační, termoaktivní hmoty podlahové samonivelační hmota vyrovnávací samonivelační podlahová weber. niv plus 25 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 1,7 kg/m2, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 270,856*0,0036 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
88 | K | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 270.856 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1909948809
| PP |  | Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0210 jsou započteny i náklady na dodání pasty. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 168,39+102,466 |  | 270.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
89 | M | 611552200 | penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg) | kg | 27.086 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.027086 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1161755361
| PP |  | podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 270,856*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
90 | K | 776990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 192.03 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00536 | 1.0293 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1578882772
| PP |  | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 15 MPa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 776 99- . . jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 192,03 |  | 192.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
91 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 2.986 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1503678485
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.013804 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 783212100 | Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné | m2 | 81.2 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.013804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 297862929
| PP |  | Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí olejové dvojnásobné | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "každé patro má odlišnou barvu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*19+1,8*24 |  | 81.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15753 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 437.572 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00027 | 0.11814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1914692017
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*122,516+13,88 |  | 258.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,66 |  | 178.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 437.572 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
94 | K | 784211163 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu | m2 | 437.572 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.039381 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 216689051
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém | [15 empty] | PP | 2
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 750 | EPS - dodávka a montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 750-R01 | Ústředna ESSER IQ8Control C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 16399169
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 808003 | [15 empty] | P | 2
96 | K | 750-R02 | Periferní modul s micromul slotem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -2117825117
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 772477 | [15 empty] | P | 2
97 | K | 750-R03 | LCD tablo - čelní panel v CZ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -196681063
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 786902 | [15 empty] | P | 2
98 | K | 750-R04 | Modul analogového kruhového vedení esserbus | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1620156815
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 784382.D0 | [15 empty] | P | 2
99 | K | 750-R05 | Esserbus poplachovy koppler | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1132432881
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 808623 | [15 empty] | P | 2
100 | K | 750-R06 | Skrin pro bus-Koppler | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -262919826
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 788600 | [15 empty] | P | 2
101 | K | 750-R07 | IQ8Wireless transponder | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1541419742
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 805595.10 | [15 empty] | P | 2
102 | K | 750-R08 | Optický hlásič IQ8Quad O2T | ks | 177 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 164626965
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 802374 | [15 empty] | P | 2
103 | K | 750-R09 | PaticeIQ8Wireless pod IQ8Quad O2T | ks | 177 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1654704087
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 805593.10 | [15 empty] | P | 2
104 | K | 750-R10 | Tlačítkových hlásičů IQ8 - elektronika | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1233845556
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 804905 | [15 empty] | P | 2
105 | K | 750-R11 | Kryt tlačítkových hlásičů IQ8, ASA, červený RAL3020 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1290459930
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 704900 | [15 empty] | P | 2
106 | K | 750-R12 | IQ8Wireless uni interface cover red | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1910854818
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 805601.10 | [15 empty] | P | 2
107 | K | 750-R13 | Sada náhradní sklíček 10ks | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1884230246
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 704910 | [15 empty] | P | 2
108 | K | 750-R14 | Přídržný magnet 24V 400N | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -69368401
| P |  | Poznámka k položce: objednací 960120 | [15 empty] | P | 2
109 | K | 750-R15 | Baterie 12V/12Ah Smart | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1422511664
| P |  | Poznámka k položce: objednací kód 808003 | [15 empty] | P | 2
110 | K | 750-R16 | EUROFIRE E30/E60 JE-H(St) H 2x2x0,8 (tř. reak.na oheň B2 s 1,d0, PH60-R) | m | 700 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1283659668
111 | K | 750-R17 | KABELY J-H(St)H a J-Y(St)Y SMYČKA HLÁSIČŮ | m | 250 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1325985860
112 | K | 750-R18 | Zaměření přesných pozic bezdrátových prvků | ks | 197 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 165338841
113 | K | 750-R19 | Vypracování dokumentace pro realizaci stavby EPS | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1878163514
114 | K | 750-R20 | El.inst materiál pro uložení kabelů v trasách - trubka/lišta | m | 500 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 433845279
115 | K | 750-R21 | Zprovoznění celého systému, naprogramování SW, ESSER TOOLS8000 | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1855589069
116 | K | 750-R22 | Vystavení protokolu o zkouškách provozuschopnosti a zkoušce činnosti EPS | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1444180452
117 | K | 750-R23 | Výchozí revize el. přívodu | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -282366166
118 | K | 750-R24 | Zkušební plyn (1 sada / 6 ks) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 884205839
119 | K | 750-R25 | Zkušební tyč | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1497016091
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 0132440-R | Dokumentace pro realizaci stavby | kompl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 245642284
| PP |  | Průzkumné a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro realizaci stavby vypracovaná dodavatelem stavby před zahájením prací | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - vypracovaná na základě zvolených materiálů a technologií | [15 empty] | P | 2
121 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 2057149518
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | [15 empty] | PP | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST