Navrhovaná stavba je stavbou kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na níže uvedené kritéria a charakteristiky.

Základní údaje o stavbě :

U objektu, budou prováděné pouze udržovací práce, jejichž provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby … tyto udržovací práce se bez ohledu na vlastní kategorii stavby (stavba kategorie II) ve které se realizují, posuzují z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci jako stavba kategorie O.

U této stavby HZS nevykonává  státní požární dozor a k této stavbě nevydává závazné stanovisko dotčeného orgánu.

D.1.3    POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

ZPRACOVAL :     Ing. Iveta Charousková , Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary

ČKAIT 0300462

PROJEKTANT :   Ing.  Roman Gajdoš G. Projekt, Bezručova 8, Karlovy Vary

ČKAIT 0300382

INVESTOR     :   Domov mládeže a šk. Jídelna, p.o., Lidická 38, Karlovy Vary

NÁZEV STAVBY:                                                                                                                     DATUM       :   III.2023

Domov mládeže a školní jídelna, p.o.,

Lidická 38, Karlovy Vary                                                                          STUPEŇ PD  :    DSP

Výměna okenních výplní 2023  Objekt „A“

mob. 606 411 969 (Ing. Charousková),  charouskova.iveta@seznam.cz

A., Základní údaje :

--------------------

Identifikace :

--------------

Název stavby : Výměna okenních výplní 2023

Objekt „A“

Místo stavby : Domov mládeže a školní jídelna, p.o.,

Lidická 38, Karlovy Vary

Předmět dokumentace : DSP

Údaje o žadateli / stavebníkovi :

Stavebník    : Domov mládeže a šk. jídelna, p.o.,

Lidická 38,  Karlovy Vary

Zpracovatel dokumentace : Ing.  Roman Gajdoš G. Projekt

Bezručova 8, Karlovy Vary

ČKAIT 0300382

Rozsah a koncepce požárně bezpečnostního řešení odpovídá stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloze č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášce č. 23/2008 Sb. – změna č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, a příslušným českým technickým normám.

Účel a umístění stavby :

------------------------

Objekt pro ubytování dokončený koncem 70.let 20. století sestává z několika

Bloků, řešená část je označena A … objekt je osmipodlažní, podsklepený, s plochou střechou. Konstrukčně se jedná o montovanou stěnou stavbu typu T06B, obvodové stěny jsou z keramzitbetonových parapetních pásů tl. 250 mm.

Okenní výplně jsou typová dřevěná zdvojená, jednokřídlová otevíravá podél střední vodorovné osy, osazená na tupo do meziokenních vložek bez požární odolnosti.

Vložka má nosnou dřevěnou konstrukci s vnějším opláštěním sklem s neznámou skladem pod sklem.

Dojde pouze k výměně ještě nevyměněných oken a vložek.

Jde o objekt Domova mládeže a školní jídelny Lidická 38 v Karlových Varech. Přesné polohové umístění stavby je patrné ze snímku z pozemkové mapy.

Použité normy :

---------------

ČSN 73 0802:2020 PBS Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810:2016 PBS Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

ČSN 73 0834:2011 PBS Změny staveb

B., Technologická část :

------------------------

Demontují se všechna určená dřevěná okna a meziokenní vložky.

Okna se osadí do původní polohy v ostění. Meziokenní výplně budou vyrobeny s tepelně izolačním jádrem. Na vnějším povrchu bude konečná povrchová úprava tvořena omítkou.

Dle ČSN 73 0834, čl. 3.1 jsou výše uvedené stavební úpravy stávajícího objektu zařazené do změny staveb I, s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Protože, se jedná pouze o vnější úpravy objektu, kterými se

n e z h o r š u j í  stávající podmínky požární bezpečnosti uvnitř objektu, při posouzení se upouští od hodnocení objektu dle čl. 3.2   ČSN 73 0834.

V předloženém PBŘ jsou hodnoceny jednotlivé stavební úpravy s přihlédnutím k oddílu 4) ČSN 73 0834.

Výměna výplní otvorů :

----------------------

Nové výplně otvorů v obvodových stěnách,  budou shodných  rozměrů a  také shodného způsobu otevíraní (tzn. okna nebudou řešené jako fix) … vyhovuje.

Výměna meziokenních výplní :

----------------------------

S přihlédnutím k ČSN 73 0834, čl. 5.1.5 je objekt zařazený do III.SPB.

Vzhledem k požární výšce objektu  h ˃ 12 m, dle ČSN 73 0802, čl. 8.4.8 je nutné na styku obvodové stěny s požární stěnou vytvořit svislé požární pásy s požární odolností min. EI30DP1 (ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 3 obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho částí).

Zbývající meziokenní vložky musí vykazovat min. požární odolnost EW30DP1 (z důvodu zachování původní plochy požárně otevřených ploch).

Doporučení : všechny meziokenní výplně bez ohledu na jejich funkci instalovat

s min. požární odolností EI30DP1 aby při montáži nedošlo

k jejich případné záměně

Z á v ě r : Posuzovaná, výše popsaná výměna (ještě nevyměněných) okenních

výplní  je při dodržení výše  uvedených podmínek v souladu s

požadavky ČSN - požární bezpečnosti staveb.