| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE/HODNOTA |
| --- | --- | --- |
| Chladová komora | 1 ks |  |
| Předmět plnění: 1 ks vestavné chladové komory pro oddělení klinické mikrobiologie nemocnice v Karlových Varech, Karlovarské krajské nemocnice a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru) nebo uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení zařízení |  |  |
| Výrobce zařízení |  |  |
| Požadované parametry zařízení |  |  |
| Chladová komora – box: |  |  |
| Cílová teplota v rozsahu | 2-5 °C |  |
| Týdenní obrat 200 kg vzorků při vstupní teplotě 8 °C | ANO |  |
| Vnější rozměry | 4500x2800 mm |  |
| Vnitřní světlá výška | 2200 mm |  |
| Strop z PUR panelů | 8 cm |  |
| Izolovaná podlaha o skladbě PUR panel + překližka + hliníkový „slzičkový“ plech. | 6-8 cm PUR panel překližka 18 mm hliníkový plech |  |
| Levé „chlaďařské“ dveře 1 ks o rozměrech | 1000x2000 mm |  |
| Jedny společné dveře uprostřed a komora propojená prostorově uvnitř. | ANO |  |
| Práh do výšky podlahy boxu | ANO |  |
| Vnější rohy boxu překryty bílými lakovanými lištami | ANO |  |
| Vnitřní rohy včetně podlah osazeny hygienickými lištami | ANO |  |
| Prostor nad boxem bude uzavřen až ke stropu sádrokartonem | ANO |  |
| Nutné přivedení 2x hlavního přívodu – viz napojení | ANO |  |
| Box bude připojený na dálkové sledování teplot (GSM dataloger od firmy Comet - bude zajištěno v průběhu instalace zadavatelem) | ANO |  |
| Osvětlení boxu: |  |  |
| vestavěné osvětlení s vypínačem vně dveří vstupu na konstrukci skříně komory |  |  |
| Instalace svítidel na střed stropu v každé polovině komory svítidlem 80W v LED provedení (např. 4 trubicová LED svítidla po 20 W jedna trubice apod.) | ANO |  |
| Napojení: |  |  |
| Dva kabelové vývody ze stejného rozvaděče, odkud jsou napojeny stávající dva chladící boxy RS-M s umístěním přímo na chodbě Oddělení klinické mikrobiologie v pav. D | ANO |  |
| V rozvaděči a jeho části, která je zálohovaná DA (pole 1), se vymění oba jističe za 16 A/C (dnes pouze 10 A) a vyvedou se 2 kabely na zeď vedle stávající chladících boxů vlevo z pohledu vstupu do společné propojovací krabice s vývodkami | ANO |  |
| Z propojovací krabice se napojí oba kompresory chladící nové komory | ANO |  |
| Veškeré rozvody chlazení a elektro budou provedeny skrytě, není povoleno použití lišt povrchové instalace | ANO |  |
| Technologie: |  |  |
| Box osazený dvěma nezávislými chladícími technologiemi s výkonem 100 % s automatickým přepínáním v případě poruchy jednoho z agregátů | ANO |  |
| Agregát s úpravou pro venkovní použití zavěšený na zdi strojovny | ANO |  |
| Pro každý agregát hlavní přívod elektro a uzemnění (el.příkon cca 3,5 kW jeden agregát, jištění 16A/C) (Rozvaděč k napojení viz napojení) | ANO |  |
| Vedení chladiva nad podhledovým stropem ukotvené do zdi přes nasávací komoru VZT na fasádu strojovny (nutné vyměřit a vyvrtat průrazy přes střechu). Délka jednotlivého potrubí bude cca 18 m se 4 m převýšením | ANO |  |
| Svod kondenzátu od výparníků bude sveden do kanalizace | ANO |  |
| Regulace boxu bude umístěna na stěně boxu napravo ode dveří ve výšce | min1400 až max. 1800 mm |  |
| Příslušenství: |  |  |
| Odlehčený a lehce demontovatelný nájezd pro vozíky s nosností | min. 50 kg |  |
| Nerezové regály: - typ "A" o rozměrech 1250 mm šířka, 2000 mm výška a 600 mm hloubka, rozteč polic 350 mm, první police od podlahy 200 mm, nosnost jedné buňky min. 100 kg | 4 ks |  |
| - typ "A1" o rozměrech 1400 mm šířka, 2000 mm výška a 600 mm hloubka, rozteč polic 350 mm, první police od podlahy 200 mm, nosnost jedné buňky min. 100 kg | 2 ks |  |
| - typ "B" o rozměrech 900 mm šířka, 2000 mm výška a 500 mm hloubka, rozteč polic 250 mm, první police od podlahy 200 mm, nosnost jedné buňky min. 100 kg | 2 ks |  |
| Regály v boxu budou do tvaru U | ANO |  |
| Demontáž stávajícího zařízení a úpravy prostoru |  |  |
| Demontáž, odvoz a likvidace dvou chladící h boxů včetně technologie | ANO |  |
| Vyrovnání podlahy nivelační stěrkou pod nový box | ANO |  |
| Posunutí v prostoru nad boxem 2x VZT vyústky + 1x světlo cca o dva metry (upřesní KKN) | ANO |  |
| Další požadavky: |  |  |
| Předvedení funkčnosti | ANO |  |
| Zaškolení obsluhy osobou k tomu oprávněnou | ANO |  |
| Před realizací je nutno zaměřit vlastní zastavovaný prostor celé vestavby | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za účastníka:	………………………..