## A Shrnuti
Zakázka: | SPŠ OSTROV – STANDARD KONEKTIVITY (část I) | 2024-05-09
Zadavatel: | Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov
ČÁST I - SHRNUTÍ DODÁVKY
Soubor | Označení | Cena celk. Kč bez DPH
A1 - Fyzická infrastruktura IT - Kabelové optické trasy
A1/1 | Montáž mikrotrubičky a optického kabelu vč. zakončení - trasa 009 - 149 | 0
A1/2 | Montáž mikrotrubičky a optického kabelu vč. zakončení - trasa 009 - rozvaděč 3NP
A2 - Fyzická infrastruktura IT - Datové rozvody IT laboratoř 149
A2/1 | Datový rozvaděč a příslušenství | 0
A2/2 | Datové a napájecí zásuvky na zdi
A2/3 | Datové zásuvky na pracovních stolech
A3 - Fyzická infrastruktura IT - Serverový rozvaděč 009 a příslušenství
A3/1 | Datový rozvaděč pro servery včetně příslušenství | 0
A3/2 | Záložní napájecí zdroj pro servery
A3/3 | Příslušenství pro datové rozvaděče
A4 - Fyzická infrastruktura IT - Montáž přístupových bodů pro bezdrátovou síť
A4/1 | Montáž AP s využitím stávajících datových rozvodů | 0
CENA CELKEM ZA ČÁST I - Kč bez DPH |  | 0
Dodavatel vyplní pouze všechna žlutě podbarvená pole na listu "Výkaz výměr".
Zpracoval: Ing. Vlastimil Šetka, 9.5.2024

## A Výkaz výměr
Zakázka: |  | SPŠ OSTROV – STANDARD KONEKTIVITY (část I) |  |  |  | 2024-05-09
Zadavatel: |  | Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov
ČÁST I - VÝKAZ VÝMĚR
ceny v Kč bez DPH
A1 - Fyzická infrastruktura IT - Kabelové optické trasy
| Popis / specifikace |  | Počet | MJ | Jedn. cena | Celk. cena
1 | Mikrotrubička plastová, D 10/8mm, vnitřní, se sníženou hořlavostí, LSHF, pol. ohybu 100mm, pro zafukování optického kabelu. |  | 120 | m | 0 | 0
2 | Montáž trubek pro vnitřní rozvody pro optická vlákna, do kabelových žlabů, podhledů |  | 120 | m | 0 | 0
3 | Průraz zdi nebo stropu pro mikrotrubičku 10/8mm, železo-beton do 400mm |  | 14 | ks | 0 | 0
4 | Optický kabel, SM 9/125 OS2 G657A1, 48 vláken, pro zafukování pr. 8mm |  | 140 | m | 0 | 0
5 | Kabelový žlab drátěný 50x100mm vč. spojovacího materiálu |  | 15 | m | 0 | 0
6 | Kabelový žlab ocelový, 50x125x1.25mm, zajištění víka na šrouby, vč. víka |  | 3 | m | 0 | 0
7 | Montáž kabelových žlabů, vč. pomocného montážního materiálu |  | 18 | m | 0 | 0
8 | Optická vana 19", výsuvná, pro zakončení až 48 vláken na 24 spojkách LC-duplex, vč. kazet pro uložení svarů. |  | 4 | ks | 0 | 0
9 | Optická spojka LC-UPC-duplex do optické vany |  | 48 | ks | 0 | 0
10 | Optický pigtail 1x LC-UPC SM 9/125 OS2 |  | 96 | ks | 0 | 0
11 | Svar optického SM vlákna, vč. pomocného materiálu |  | 96 | ks | 0 | 0
12 | Měření optického SM vlákna metodou OTDR, z jedné strany, vč. protokolu |  | 48 | ks | 0 | 0
13 | Protipožární ochrana prostupu stavební konstrukcí |  | 14 | ks | 0 | 0
14 | Zpracování dokumentace skutečného provedení |  | 1 |  | 0 | 0
15 | Ostatní - Pomocný montážní materiál |  | 1 |  | 0 | 0
16 | Ostatní - Doprava, koordinační činnost, režijní náklady, likvidace odpadu, aj. |  | 1 |  | 0 | 0
A1 | CELKEM Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
A2 - Fyzická infrastruktura IT - Datové rozvody IT laboratoř 149
| Popis / specifikace |  | Počet | MJ | Jedn. cena | Celk. cena
1 | Datový rozvaděč - 19" rack, rozměry 800×800mm (š×h), výška 42U (cca 1970mm), podstavec 120mm, stojanový (přední a zadní lišta), barva konstrukce šedá, přední dveře prosklené jednokřídlé, zadní dveře plechové pevné, boční stěny plechové odnímatelné. |  | 1 | ks | 0 | 0
2 | Vyvazovací panel 19" 1U pro datový rozvaděč |  | 12 | ks | 0 | 0
3 | Napájecí panel 19" 1U, 230V, 8x zásuvka dle ČSN, přívod vidlicí do zásuvky, 2m |  | 1 | ks | 0 | 0
4 | Ventilační jednotka na horní stranu rozvaděče, 2x ventilátor, termostat |  | 1 | ks | 0 | 0
5 | Patch panel 19" 1U, pro modulární 24x keystone konektory, neosazený |  | 5 | ks | 0 | 0
6 | Konektor Keystone RJ45 Cat6 pro patch panel |  | 108 | ks | 0 | 0
7 | Montáž a kompletace datového rozvaděče - ustavení, kotvení do podlahy |  | 1 | ks | 0 | 0
8 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (přívod napájení rozvaděče) |  | 10 | m | 0 | 0
9 | Zásuvka 230V 16A dle ČSN pro montáž do rozvaděče |  | 2 | ks | 0 | 0
10 | Hlavní přívod 230V z rezervního kabelu ve stropě - montáž kabelu do trasy |  | 10 | m | 0 | 0
11 | Hlavní přívod 230V z rezervního kabelu ve stropě - připojení elektro |  | 1 | ks | 0 | 0
12 | Pomocný materiál pro přívod napájení (spojovací krabice, svorky, …) |  | 1 | ks | 0 | 0
13 | Vodič H07V-K 10 - hlavní PE pospojení datového rozvaděče |  | 12 | m | 0 | 0
14 | PE pospojení - montáž kabelu do trasy, ze stávajícího rozvaděče R1.8 |  | 12 | m | 0 | 0
15 | PE pospojení - připojení elektro |  | 1 | ks | 0 | 0
16 | Patch panel 19" 1U, pro modulární 24x keystone konektory, neosazený -- PC stoly |  | 8 | ks | 0 | 0
17 | Patch panel - montáž na PC stůl (bez kabelů) |  | 8 | ks | 0 | 0
18 | Kompletní zásuvka pro 2x Keystone RJ45, pro montáž na dřevěnou desku (stůl) |  | 1 | ks | 0 | 0
19 | Zásuvka 2x RJ45 - montáž (bez kabelů) |  | 1 | ks | 0 | 0
20 | Zásuvka pro 1x Keystone RJ45, do modulárního kanálu 45mm |  | 10 | ks | 0 | 0
21 | Zásuvka 1x RJ45 - montáž do modulárního kanálu (bez kabelů) |  | 10 | ks | 0 | 0
22 | Kabel UTP Cat6 Cu, pevné jádro, se sníženou hořlavostí, LSHF, metráž |  | 1200 | m | 0 | 0
23 | Kabel UTP Cat6 - montáž do kabelové trasy, vč. pomocného materiálu |  | 1200 | m | 0 | 0
24 | Konektor Keystone RJ45 Cat6 pro patch panel / zásuvku |  | 108 | ks | 0 | 0
25 | Osazení konektoru Keystone RJ45 na kabel, montáž do patch panelu / zásuvky |  | 216 | ks | 0 | 0
26 | Zásuvka 1x 230V 16A dle ČSN, 45°, do modulárního kanálu 45mm |  | 10 | ks | 0 | 0
27 | Zásuvka 1x 230V - montáž do modulárního kanálu (bez kabelů) |  | 10 | ks | 0 | 0
28 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (přívod napájení a propojení zásuvek) |  | 10 | m | 0 | 0
29 | Pomocný materiál pro přívod napájení (spojovací krabice, svorky, …) |  | 1 | ks | 0 | 0
30 | Zásuvky - přívod 230V z rezervního kabelu ve stropě - montáž kabelu do trasy |  | 15 | m | 0 | 0
31 | Zásuvky - přívod 230V z rezervního kabelu ve stropě - připojení elektro vč. zásuvek |  | 1 | ks | 0 | 0
32 | Plastový kabelový kanál horizontální 160x65mm, pro vedení kabelů a osazení dvou řad modulárních zásuvek 45mm, vč. zakončovacích prvků |  | 2 | m | 0 | 0
33 | Plastový kabelový kanál 100x40mm |  | 3 | m | 0 | 0
34 | Montáž kabelových kanálů na zeď, vč. pomocného materiálu |  | 5 | m | 0 | 0
35 | Drátěný kabelový žlab 100x50mm, příslušenství pro kotvení ke stolu a do stropu |  | 12 | m | 0 | 0
36 | Drátěný žlab 250x100mm - trasa z racku do stropu |  | 2 | m | 0 | 0
37 | Drátěný žlab 300x50mm - trasa ve stropě |  | 8 | m | 0 | 0
38 | Drátěný žlab 150x50mm - trasa ve stropě |  | 8 | m | 0 | 0
39 | Montáž kabelových tras ve stropě a vertikálních svodů |  | 30 | m | 0 | 0
40 | Průraz zdi pr. 8mm, cihla do 200mm |  | 2 | ks | 0 | 0
41 | Protipožární ochrana prostupu stavební konstrukcí |  | 2 | ks | 0 | 0
42 | Výchozí revize elektro |  | 1 |  | 0 | 0
43 | Zpracování dokumentace skutečného provedení |  | 1 |  | 0 | 0
44 | Ostatní - Pomocný montážní materiál |  | 1 |  | 0 | 0
45 | Ostatní - Doprava, koordinační činnost, režijní náklady, likvidace odpadu, aj. |  | 1 |  | 0 | 0
A2 | CELKEM Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
A3 - Fyzická infrastruktura IT - Serverový rozvaděč 009 a pomocné technologie
1 | Datový rozvaděč - 19" rack, rozměry 800×1000mm (š×h), výška 42U (cca 1970mm), stojanový (přední a zadní lišta), barva konstrukce šedá, přední i zadní dveře kovové perforované se zámkem, boční stěny plechové odnímatelné se zámkem |  | 1 | ks | 0 | 0
2 | Vertikální vyvazovací systém pro datových rozvaděč (dvojitý hřeben), po levé i pravé zadní straně přes celou výšku |  | 1 | ks | 0 | 0
3 | Vyvazovací panel 19" 1U pro datový rozvaděč |  | 10 | ks | 0 | 0
4 | Napájecí panel 19" 1U, 230V, 14x zásuvka IEC, přívod vidlicí IEC, 2m |  | 2 | ks | 0 | 0
5 | Montáž a kompletace datového rozvaděče - ustavení, kotvení do podlahy |  | 1 | ks | 0 | 0
6 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (přívod napájení rozvaděče) |  | 10 | m | 0 | 0
7 | Zásuvka 230V 16A dle ČSN pro montáž do rozvaděče |  | 4 | ks | 0 | 0
8 | Zásuvka 230V 16A dle ČSN pro montáž do rozvaděče |  | 4 | ks | 0 | 0
9 | Jistič modulový 1x16A char. C - doplnění do stávající rozvodnice |  | 1 | ks | 0 | 0
10 | Hlavní přívod 230V - připojení elektro |  | 2 | ks | 0 | 0
11 | Drátěný kabelový žlab 200x50mm - kabelová trasa |  | 4 | m | 0 | 0
12 | Montáž kabelových tras - ke stropu, vertikální svod do rozvaděče |  | 4 | m | 0 | 0
13 | Záložní napájecí zdroj (UPS) včetně baterie, výstup 230V, min. 2200W/2200VA, doba zálohy při 50% zátěži min. 20 minut. Pro montáž do rozvaděče 19", výška 2U. Výstupní konektory min. 6× IEC C13. Rozhraní Ethernet s protokolem SNMP. Záruka 24 měsíců |  | 1 | ks | 0 | 0
14 | Senzor teploty a rel. vlhkosti, komunikační rozhraní Ethernet s protokolem SNMP, napájení PoE IEEE 802.3af, pro montáž na zeď. Rozsah 0 až +50 °C, 5-95 %RH. |  | 1 | ks | 0 | 0
15 | Optický propojovací patch kabel SM OS2, konektory LC/LC UPC duplex, 2 metry |  | 30 | ks | 0 | 0
16 | Optický propojovací patch kabel SM OS2, konektory LC/LC UPC duplex, 3 metry |  | 20 | ks | 0 | 0
17 | Optický propojovací patch kabel SM OS2, konektory LC/LC UPC duplex, 15 metrů |  | 15 | ks | 0 | 0
18 | Propojovací patch kabel UTP Cat6 Cu, šedý, 1 metr |  | 100 | ks | 0 | 0
19 | Propojovací patch kabel UTP Cat6 Cu, šedý, 2 metry |  | 300 | ks | 0 | 0
20 | Propojovací patch kabel UTP Cat6 Cu, šedý, 3 metry |  | 100 | ks | 0 | 0
21 | Výchozí revize elektro |  | 1 |  | 0 | 0
22 | Zpracování dokumentace skutečného provedení |  | 1 |  | 0 | 0
23 | Ostatní - Pomocný montážní materiál |  | 1 |  | 0 | 0
24 | Ostatní - Doprava, koordinační činnost, režijní náklady, likvidace odpadu, aj. |  | 1 |  | 0 | 0
A3 | CELKEM Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
A4 - Fyzická infrastruktura IT - Montáž přístupových bodů pro bezdrátovou síť
| Popis / specifikace |  | Počet | MJ | Jedn. cena | Celk. cena
1 | Montáž Wi-Fi AP na zeď v blízkosti stávající zásuvky, výška do 3m, vč. pomocného materiálu, zapojení kabelu |  | 15 | ks | 0 | 0
2 | Kabel patch UTP Cat6 Cu, šedý, 2 metry |  | 15 | ks | 0 | 0
3 | Montáž Wi-Fi AP na strop (podhled) v blízkosti stávající zásuvky, výška do 3.5m, vč. pomocného materiálu, zapojení kabelu |  | 20 | ks | 0 | 0
4 | Kabel UTP Cat6 Cu, pevné jádro, se sníženou hořlavostí, LSHF, metráž |  | 60 | m | 0 | 0
5 | Konektor RJ45 Cat6 krimpovací |  | 40 | ks | 0 | 0
6 | Osazení konektoru RJ45 na kabel |  | 40 | ks | 0 | 0
7 | Plastová vkládací lišta 15x10 mm pro vedení 1x UTP kabelu |  | 25 | m | 0 | 0
8 | Montáž lišty délky do 2,0 m - na zeď (cihla nebo železobeton) |  | 13 | ks | 0 | 0
9 | Průraz zdi pr. 8mm, cihla do 200mm |  | 1 | ks | 0 | 0
10 | Protipožární ochrana prostupu stavební konstrukcí |  | 1 | ks | 0 | 0
11 | Ostatní - Pomocný montážní materiál |  | 1 |  | 0 | 0
12 | Ostatní - Doprava, koordinační činnost, režijní náklady, likvidace odpadu, aj. |  | 1 |  | 0 | 0
A4 | CELKEM Kč bez DPH |  |  |  |  | 0