## specifikace plnění
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Minimální požadavky
PŘÍSTROJ
1. | motogenerátor o výkonu minimálně 400 V/9 kVA, 1500 ot./min.
2. | vodní chlazení
3. | hmotnost (suchá bez náplní) - max. 700 kg
4. | maximální rozměry: 1700 mm délka x800 mm šířka x1300mm výška
5. | výkon zdroje stand-by minimálně 9,5 kVA
6. | odhlučňující kapotáž - maximální hlučnost 60 dBA na 7 m
7. | integrovaná palivová nádrž min. 55 litrů - doba chodu bez dotankování min. 30 hodin
8. | eko záchytná vana pod zdrojem
9. | automatická řídící jednotka pro záskokový systém (strany do měření a regulace "MaR")
10. | rozvaděč záskoku s příslušenstvím (rozvaděč automatického startu "ATS")
11. | hlavní silový deon a svorkovnice pro silové připojení
12. | antivibrační desky pod zdrojem
13. | řízený dobíjecí zdroj pro akumulátor min. 12V/24V
14. | příprava pro total stop včetně tlačítka nouzového vypnutí
15. | provozní náplně olej a nemrznoucí směs (min. PHM 25 litrů pro funkční zkoušky)
16. | frekvence min. 50 Hz
17. | GSM hlásič stavu stroje (případná porucha, chod stroje, zastavení stroje)
VZT + SPALINOVOD
18. | výdechové koleno z kapotáže motorgenerátoru vč. pružné manžety, přírub a těsnění
19. | prostupy přes stavební otvor vč. přírub a prodlužovací dílec vzduchotechniky ("VZT")
20. | protidešťová žaluzie - nasávání
21. | protidešťová žaluzie - výdech motorgenerátoru
22. | těsná uzavírací klapka vč. bezpečnostní sítě - nasávání, výdech
23. | servo-pohon vč. kabelové přípravy - nasávání, výdech
24. | boční vyvedení spalinovodu z kapotáže motorgenerátoru, flexi napojení spalinovodu
25. | nerezový třísložkový systém spalinovodu vč. nerezových límců a koncovky proti drobnému zvířectvu (nerezový systém certifikovaný na dieselové zdroje)
26. | konzole, objímky, spotřební materiály, izolace
27. | uzavíratelná klapka VZT vč. servopohonu (ovládání řídící jednotky motorového agregátu nebo MaR)
MOTOR
28. | naftový minimálně 4-taktní
29. | vodou chlazený
30. | řízení elektronické, nebo mechanické
31. | výkon min. 13 HP
32. | Ot./min. 1500
33. | Válce minimálně 3
34. | temperování motoru vč. termostatu
35. | olejový senzor
36. | teplotní senzor
ALTERNATOR
37. | elektronická regulace
38. | izolace třída H/provedení IIIG
39. | ochrana statoru rotoru - IP 23(ochrana v kapotáži IP 33/44)
40. | minimální výkon 9 kVA
PŘÍSTROJ V SOULADU S:
41. | ISO 9000:2008, 8528/1
42. | ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - elektrické instalace nízkého napětí - část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem
43. | ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
44. | ČSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize;
45. | ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba eletkrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
46. | ČSN 01 1604 - Stanovení hladiny akustického výkonu hluku strojů ve volném zvukovém poli nad zvuk odrážející rovinou
47. | Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
48. | Soubor norem ISO 8528 1-11 Požadavky na funkčnost a kvalitu dodávané elektrické energie
DALŠÍ POŽADAVKY
49. | dopravné na místo určení včetně manipulace
50. | montáž zdroje a rozvaděče záskoku (vč. výchozí revize na spalinovod)
51. | výchozí zkoušky v zátěži (testovací režim)
52. | proškolení pověřených techniků na obsluhu zdroje
53. | Dodavatel má vlastní servisní středisko v České republice a zavazuje se dodávat náhradní díly po dobu min. 10ti let od předání soustrojí
54. | Rok výroby soustrojí bude shodný s rokem dodání přístroje
55. | V případě záruční vady požaduje zadavatel nástup do 120 min., nebo do uvedené doby přistavit náhradní zdroj do doby odstranění poruchy

## nabídková cena
Formulář pro zpracování nabídkové ceny
veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka motorového generátoru pro ZZS KVK“
PŘEDMĚT | TYPOVÉ OZNAČENÍ | Počet ks | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH
motorový generátor vč. montáže |  | 1 | 0 | 0 | 0
Nabídková cena celkem (uveďte do krycího listu) |  |  | 0 | 0 | 0