**Pavilon A skladba filtrů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Název souboru** | **Počet kusů** | **Servisní kontrola /**  **četnost za rok** | **Filtrační vložky** | **Četnost výměn za rok** |
| 1 | Zařízení č.1 Operační sály č.1 a 2 jednotka Janka KLM 12 | 1 | 4 | F6 592x592/630/6 2 ks  F6 592x287/630//6 2 ks  G4 592x592/360/6 2 ks  G4 592x287/360/6 2 ks  F9 592x592/630 /8 2 ks | 2x |
| 2 | Zařízení č.3 Operační sály 3 a 6 jednotka Janka KLM 12 | 1 | 4 | F6 592x592/630/6 2 ks  F6 592x287/630/6 2 ks  G4 592x592/360/6 2 ks  G4 592x287/360/6 2 ks  F9 592x592/630 /8 2 ks | 2x |
| 3 | Zařízení č.5 operační sál č.4 Janka KLM 06 | 1 | 4 | F6 287x592/630/3 1 ks  F6 402x592/630/4 1 ks  G4 287x592/360/3 1 ks  G4 402x592/360/4 1 ks  F9 592x592/630/8 1 ks | 2x |
| 4 | Zařízení č.6 operační sál č.5 Janka KLM 06 | 1 | 4 | F6 287x592/630/3 1 ks  F6 402x592/630/4 1 ks  G4 287x592/360/3 1 ks  G4 402x592/360/4 1 ks  F9 592x592/630/8 1 ks | 2x |
| 5 | Zařízení č.7 zázemí OP sálů Janka KLM 16 | 1 | 4 | F6 592x490/630/6 2 ks  F6 592x592/630/6 2 ks  G4 592x490/360/6 2 ks  G4 592x592/360/6 2 ks  F9 490x592/630/6 2 ks  F9 490x490/630/6 2 ks | 2x |
| 6 | Zařízení č.8 Dospávací pokoj Janka KLM04 | 1 | 4 | F6 592x490/630/6 1 ks  G4 592x490/360/6 1 ks  F9 592x490/630/8 1 ks | 2x |
| 7 | Zařízení č.9 sterilizace NC Janka KLM 04 | 1 | 4 | F6 592x490/630/6 1 ks  G4 592x490/360/6 1 ks  F9 592x592/630/8 1 ks | 2x |
| 8 | Zařízení č.10 sterilizace CC Janka KLM 12 | 1 | 4 | F6 592x592/630/6 2 ks  F6 592x287/630/6 2 ks  G4 592x592/360/6 2 ks  G4 592x287/360/6 2 ks  F9 592x592/630/8 1 ks  F9 592x287/630/8 1 ks  F9 490x592/630/6 1 ks  F9 490x287/630/ 1ks | 2x |
| 9 | Zařízení č.11 JIP1 Janka KLM 12 | 1 | 4 | F6 592x592/630/6 2 ks  F6 592x287/630/6 2 ks  G4 592x592/360/6 2 ks  G4 592x287/360/6 2 ks  F9 592x592/630/8 1 ks  F9 592x287/630/8 1 ks  F9 490x592/630/6 1 ks  F9 490x287/630/6 1ks  G4 rouno 2m3 1 ks | 2x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Zařízení č.12 JIP2 Janka KLM 16 | 1 | 4 | F6 592x592/630/6 2 ks  F6 592x287/630/6 2 ks  G4 592x592/360/6 2 ks  G4 592x287/360/6 2 ks  F9 592x592/630/8 2 ks  F9 592x287/630/8 2 ks | 2x |
| 11 | Zařízení č.14 Kardiosál Janka KLM 08 | 1 | 4 | F6 287x592/630/3 1 ks  F6 592x592/630/6 1 ks  G4 287x592/360/3 1 ks  G4 592x592/360/6 1 ks  F9 287x592/630/4 1 ks  F9 592x592/630/8 1 ks | 2x |
| 12 | Zařízení č. Dveřní clona | 2 | 8 | Filtrační rouno | 4x |
| 13 | Zařízení č.17 Lékárna Janka KLM 04 | 1 | 4 | F6 592x490/630/6 1 ks  G4 592x490/360/6 1 ks | 2x |
| 14 | Zařízení č.18 Prodejna Janka KLM 02 | 1 | 4 | G4 490x402/360/5 2 ks | 2x |
| 15 | Zařízení č.19 Občerstvení Janka KLM 02 | 1 | 4 | G4 490x402/360/5 2 ks | 2x |
| 16 | Zařízení č.20 Čekárna a chodby Janka KLM 10 | 1 | 4 | F6 897x287/630/8 3 ks  G4 897x287/360/8 3 ks | 2x |
| 17 | Zařízení č.21 Crash room a exp. pokoj Janka KLM 06 | 1 | 4 | F6 287x592/630/3 1 ks  F6 402x592/630/4 1 ks  G4 287x592/360/3 1 ks  G4 402x592/360/4 1 ks  F9 592x592/630/8 1 ks | 2x |
| 18 | Zařízení č.22 Zákrokové sálky Janka KLM 08 | 1 | 4 | F6 287x592/630/3 1 ks  F6 592x592/630/6 1 ks  G4 287x592/360/3 1 ks  G4 592x592/360/6 1 ks  F9 287x592/630/4 1 ks  F9 592x592/630/8 1 ks | 2x |
| 19 | Zařízení č.23 větrání RTG Janka KLM 02 | 1 | 4 | F6 490x402/630/5 1 ks  G4 490x402/360/5 1 ks  F9 490x402/ 630/5 1 ks |  |
| 20 | Zařízení č.24 větrání CT Janka KLM 02 | 1 | 4 | F6 490x402/630/5 1 ks  G4 490x402/360/5 1 ks  F9 490x402/ 630/5 1 ks |  |
| 21 | Zařízení č.25 Čekárny a chodby Janka KLM 6 | 1 | 4 | F6 402x592/630/4 1 ks  F6 287x592/630/3 1 ks  G4 402x592/360/4 1 ks  G4 287x592/360/3 1 ks |  |
| 22 | Před filtry 3 np 1 | 1 | 4 | G4 karbotex 490x592/360/6 15 ks | 2x |
| 23 | Před filtry 3 n.p. 2 |  | 4 | G4 karbotex 592x592/360/6 10 ks | 2x |
| 24 | Před filtry -2 n.p. 2 | 1 | 4 | Rouno G3 (80) 2,5m2 | 2x |
| 25 | Požární větrání P1 | 1 | 1 | x |  |
| 26 | Požární větrání P11 | 1 | 1 | x |  |
| 27 | Požární větrání P12 | 1 | 1 | x |  |
| 28 | Požární větrání P12 | 1 | 1 | x |  |
| 29 | Požární větrání P3 | 1 | 1 | x |  |
| 30 | Požární větrání P5 | 1 | 1 | x |  |
| 31 | Požární větrání P6 | 1 | 1 | x |  |
| 32 | Požární větrání P7 | 1 | 1 | x |  |
| 33 | Požární větrání P8 | 1 | 1 | x |  |
| 34 | Požární větrání P14 | 1 | 1 | x |  |
| 35 | Požární větrání P15 | 1 | 1 | x |  |
| 36 | Požární větrání P16 | 1 | 1 | x |  |
| 37 | Požární větrání P17 | 1 | 1 | x |  |
| 38 | Revize požární klapky nebo stěnového uzávěru | 51 | 2 | x |  |
| 39 | Zařízení č.1.001 Větrání MR a NM Janka KLM 10 | 1 | 4 | F6 897x287/630/8 3 ks  G4 897x287/360/8 3 ks  F9 897x287/630/8 3 ks | 2x |