Navrhovaná stavba je stavbou kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na níže uvedené kritéria a charakteristiky.

Základní údaje o stavbě :

U objektu, budou prováděné pouze stavební práce, jejichž provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby … tyto stavební práce se bez ohledu na vlastní kategorii stavby (stavba kategorie II) ve které se realizují, posuzují z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci jako stavba kategorie O.

U této stavby HZS nevykonává  státní požární dozor a k této stavbě nevydává závazné stanovisko dotčeného orgánu.

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení

na stavbu : Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ

Lidická 455/40, Karlovy Vary

Operační program spravedlivá transformace,

5. výzva – odborné učebny středních škol v Karlovarském kraji

Odborné učebny SpgŠ, G a VOŠ k. Vary, p.o.

Objekt 3 -  Udržovací práce K1 a K2

Zpracovala : Ing. Charousková Iveta

ČKAIT 0300462

Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary

tel. 353 449 360 mob. 606 411 969

Karlovy Vary, listopad 2023

A., Základní údaje :

--------------------

Identifikace :

--------------

Název stavby : Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ

Lidická 455/40, Karlovy Vary

Operační program spravedlivá transformace,

5. výzva – odborné učebny středních škol

v Karlovarském kraji

Odborné učebny SpgŠ, G a VOŠ k. Vary, p.o.

Objekt 3 - Udržovací práce K1 a K2

Místo stavby : Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ

Lidická 455/40, Karlovy Vary

Druh PD      : DSP

Investor     : Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ, p.o.

Lidická 455/40, Karlovy Vary

Projektant   : Ing. Roma Gajdoš - G.PROJEKT

Karlovy Vary

ČKAIT 0300382

Rozsah a koncepce požárně bezpečnostního řešení odpovídá stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., příloze č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášce č.23/2008 Sb. - změna 232/2023 Sb.o technických podmínkách požární ochrany staveb, a příslušným českým technickým normám.

Účel a umístění stavby :

------------------------

Udržovací práce spočívají v obnově povrchů stěn, stropů a podlah, výměně stropních svítidel, osazení vnějších žaluzií, výměně obkladů a umyvadel, osazení protipožárních dveří a vybavení novým nábytkem včetně slaboproudých a silnoproudých rozvodů.

V části určené pro výuku hudby budou vybaveny pohltivými akustickými deskami, podhledy a koberci.

Objekt skeletové stavby pedagogické školy ze 60. Let 20. Století je v této části pětipodlažní, se střední chodbou a dvěma trakty učeben, kabinetů a hygienického příslušenství.

Tato zpráva byla provedena podle těchto podkladů :

- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN 13501-2 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě

vzduchotechnických zařízení

- ČSN EN ISO 7010 – Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní

značky

- ČSN 73 0802:2020 PBS Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810:2016 PBS Společná ustanovení

- ČSN 73 0818:1997 PBS Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0834:2011 PBS Změny staveb

- ČSN 73 0873:2003 PBS Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875:2011 PBS EPS

- Vyhl. 246/01 Sb, Zákon o PO

- Vyhl. č. 23/2008 Sb. - změna č. 232/2023 Sb.,   o technických podmínkách

požární ochrany staveb

-  Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle

Eurokódů“

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změny č. 232/2023 Sb., §31 při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích se postupuje podle ČSN 73 0834.

Požární riziko :

----------------

Posouzení stavby : Z hlediska požární bezpečnosti výše popsané stavební úpravy v části objektu, spadají do působnosti ČSN 73  0834 - Změny staveb.

Dle ČSN 73 0834, čl. 3.1, jde o změny staveb I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.

Výše popsané stavební úpravy v části objektu jsou z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která vede :

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů         zvýšením součinu pn.an.c o více než 15 kg.m-2

popsanými stavebními úpravami v řešené části objektu, za účelem provedení  výše popsaných udržovacích prací,  se původní hodnota součinu pn.an.c  uvnitř řešené části objektu nemění, zůstává zachována beze změny

Poznámka : na střední chodbu navazují trakty učeben, kabinetů a

hygienické příslušenství

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu; pokud se určí zvýšení počet osob o více než 20%, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáže se za vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu

stavebními úpravami v objektu, za účelem provedení  výše popsaných udržovacích prací, se původní normový počet osob v řešené části objektu nezvyšuje … účel užívání,  jeho jednotlivých prostor uvnitř řešené části objektu se nemění, zůstává zachován beze změny, tzn. normový počet osob v objektu se nezvyšuje

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu

počet osob s omezenou schopností pohybu nebo  neschopných samostatného pohybu, se popsanými stavebními úpravami za účelem provedení výše popsaných udržovacích prací  n e z v y š u j e, tyto osoby se zde mohou vyskytovat pouze jednotlivě … v objektu jejich počet nepřesáhne 12

d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy

stavebními úpravami v objektu, za účelem provedení  výše popsaných udržovacích prací se nemění věcně příslušná norma /ČSN 73 0802/, pro objekt

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám

při výše popsaných stavebních úpravách v objektu,  nedochází k rozšíření objektu nástavbou ani přístavbou (jde pouze o udržovací práce)

Změny staveb I nevyžadují další opatření, protože splňují požadavky ČSN 73 0834 od. 4.

a) Požární odolnost měněných nosných prvků stavebních  konstrukcí, které

zajišťují stabilitu objektu nebo jeho  části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících  únikové cesty nebo oddělujících prostory dotčené změnou  stavby od prostorů neměnných, není snížena pod původní  hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

Součástí udržovacích prací v řešené části objektu je osazení požárních uzávěrů otvorů …  dveří, které oddělující střední centrální chodbu, dveře  budou typu EI30DP3

Poznámka :

Dle ČSN 73 0810, čl. 5.5.3 u změn staveb I, se v případě výměny dveřních  křídel za křídla požární, mohou nové požární dveře (s max. požární odolností EI30) osazovat i do stávajících ocelových zárubním za předpokladu, že jsou zcela zazděné nebo zabetonované.

V této etapě udržovacích prací, budou požární dveře bez samouzavírače, zaměstnanci školy musí být prokazatelně poučeny o nutnosti tyty dveře zavírat.

Nášlapné vrstvy podlah v prostoru chodby, musí být řešené a následně zrealizované z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1.

b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) není použito hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají

PD řeší stavební výrobky a konstrukce druhu DP1 (nehořlavé) …  u stěn a stropů nejsou navrženy výrobky třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) není použito hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají, PD řeší např. akustické obklady,  z materiálů na bázi minerálních  vláken.

c) Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje stávající odstupovou vzdálenost

Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách v řešené části objektu není, jejich rozměry jsou zachované původní.

d) Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810

Stěny lemující střední chodbu, nově s požárně dělící funkcí v objektu  … EI45

Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., v řešeném objektu je dostatečné provést dle níže uvedeného odstavce.

Při provádění prostupů rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., požárně dělícími konstrukcemi, musí být tyto prostupy stavebně dotěsněny, a to až k vnějším povrchům prostupujícího zařízení. Toto dotěsnění musí vykazovat stejnou požární odolnost jako požárně dělící konstrukce, kterou prostupy procházejí, a zároveň nesmí dotěsněním dojít ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

Těsnění prostupů se provádí :

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku (systému) požární

přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8)

b) dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A, A2

v celé tl. konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy okolo CHÚC

(okolo požárních a evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případě

specifikovaných dále

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI (REI)

- E v požárně dělících konstrukcích EW (REW)

Podle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech :

1) Jedná se o zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se o max. o 3

potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou, potrubí

musí být třídy reakce na oheň A1, A2, nebo musí mít vnější průměr

potrubí max. 30 mm. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být

nehořlavá a s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho kabelu elektroinstalace s vnějším

průměrem kabelu do 20 mm. Takový prostup může být nejen ve zděné a

betonové konstrukce, ale i v konstrukci SDK a sendvičové. Tato

konstrukce musí být dotažená až k povrchu kabelu shodnou skladbou

Podle budou b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů úpravy podle podmínek uvedených výše, může být těsnění prostupů nahrazeno jiným řešením posouzené autorizovanou osobou.

Každý prostup musí být zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o …

- požární odolnosti

- druhu a typu ucpávky

- datu provedení

- firmě, adrese a jméně zhotovitele

- označení výrobce systému

Každý prostup musí být volně přístupný z důvodu jeho dalších kontrol provozuschopnosti.

e)nově instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

PD neřeší nové VZT rozvody.

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810

Stropní konstrukce EI45DP1 … další podmínky viz. odstavec d)

g) V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy, nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani není jiným způsobem oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita

V řešené části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy,

PD řeší požární oddělení střední chodby od všech navazujících místností.

Poznámka : schodiště s přístavbou osobního výtahu, nově bude tvořit sam.

požární úsek - CHÚCA  … je řešeno samostatnou projektovou

dokumentací

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b) ČSN 73 0834 pokud to ČSN   73 0802 jmenovitě vyžadují.

V této etapě udržovacích prací, dojde k požárnímu oddělení střední chodby od všech navazujících místností.

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah

K areálu školy, jehož součástí jsou řešené stavební úpravy,  vede komunikace se zpevněným povrchem šířky 6,0 m, komunikace svým provedením vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802, čl. 12.2.2 a 12.2.3.

Určení počtu HP :

-----------------

nHJ = 6.0,15(S.a)0,5

odborné učebny     … S = 452,7 m2      … nHJ = 18 HJ … 2ks HP P6 (34A/183B)

kabinety             S = cca 128 m2      nHJ = 10 HJ … ks HP P6 (34A/183B)

Umístění hasicího přístroje bude provedeno v souladu s § 3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby jeho umístění umožňovalo jeho snadné a rychlé použití.

Přenosný hasicí přístroj bude umístěný na svislé stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.

V souladu s § 9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána jeho provozuschopnost dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem  stanoveným právními  předpisy, normativními   požadavky   a   průvodní   dokumentací   výrobce  po  každém  jeho  použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací  (např. v chemicky  agresivním  prostředí) nestanoví lhůtu kratší.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Vnitřní požární vodovod :

-------------------------

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 střední chodba musí být vybavena hadicovým systémem (1ks) s tvarově stálou hadicí délky 30 m, se světlostí hadice alespoň 25 mm

Prostorové  situování a polohové umístění vnitřního hadicového systému bude odpovídat čl. 6.2 a 6.7 ČSN 73 0873, tzn.

- nejvzdálenější místo v požárním úseku bude od hadicového systému 30 m

vzájemná vzdálenost vnitřních hydrantů bude do 25 m

- hadicový systém bude umístěn 1,1-1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu

zařízení)

Hydrant bude zavodněný.

Elektroinstalace :

------------------

Upravovaná el. instalace, v řešené části objektu musí svým provedením odpovídat závěrům o určení vnějších vlivů  dle ČSN 33 2000-5-51 ad3. Po provedení stavebních úprav bude předložená platná revizní zpráva el. instalace.

Prostor střední chodby, bude vybavený nouzovým osvětlením únikových cest.

Nouzové osvětlení musí zajistit, aby se osoby v případě výpadku provozního el. osvětlení bezpečně orientovali. Nouzové osvětlení únikových cest musí být napájeno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů elektrické energie (nouzové osvětlení  -  jednotlivá tělesa mají vlastní zabudovaný zdroj  - baterii s dobou použitelnosti 60 minut).

Pokud je NO navrženo bez centrálního zdroje (pouze s lokálními bateriovými zdroji uvnitř jednotlivých svítidel, přičemž interní zdroje jsou v běžném provozu přívodem napětí trvale dobíjeny), pak tato svítidla jsou při požáru (při výpadku el. energie, resp. Při výpadku běžného osvětlení) napájeno pouze z interních akumulátorů. V tomto případě není z pohledu funkce při požáru požadavek na kabely ani na funkční integritu kabelových tras.

Nové el. rozvody situované v prostoru chodby, mohou být kryty vedením v omítce tl. alespoň 15 mm (popř. obkladem z materiálu s třídou rekce na oheň A1, A2 s min. požární odolností EI30DP1) a musí odpovídat ČSN IEC 60331. Volně vedené el. kabely, musí být třídy reakce na oheň B2ca,s1,d1 (kabely nesmí být vedené v plastových lištách).

El. rozvaděče v prostoru chodby,  pokud zde budou nově umístěné, musí být  opatřeny požárním uzávěrem typ – EIS20030DP1.

Další opatření :

Bezpečnostní značky a tabulky budou v řešené části objektu osazeny podle požadavků a stylizace ČSN EN ISO 7010.

- Každé elektrozařízení, rozvaděče apod.

- Blesk

- Nehas vodou ani pěnovými přístroji

- Je navrženo označit požární dveře dle vyhlášky 202/99 Sb., resp. celé dveřní sestavy dle požadavků této vyhlášky.

- Systém značení únikových cest apod.

- Další mohou být určeny na stavbě.

Závěr : Při splnění výše uvedených opatření, výše popsané stavební úpravy

vyhovují požadavkům  požární bezpečnosti.