Navrhovaná stavba je stavbou kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na níže uvedené kritéria a charakteristiky.

Základní údaje o stavbě :

U objektu, budou prováděné pouze stavební práce, jejichž provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby … tyto stavební práce se bez ohledu na vlastní kategorii stavby (stavba kategorie II) ve které se realizují, posuzují z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci jako stavba kategorie O.

U této stavby HZS nevykonává  státní požární dozor a k této stavbě nevydává závazné stanovisko dotčeného orgánu.

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení

na stavbu : Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ

Lidická 455/40, Karlovy Vary

Operační program spravedlivá transformace,

5. výzva – odborné učebny středních škol v Karlovarském kraji

Odborné učebny SpgŠ, G a VOŠ k. Vary, p.o.

Objekt 2 – přístavba výtahu

Zpracovala : Ing. Charousková Iveta

ČKAIT 0300462

Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary

tel. 353 449 360 mob. 606 411 969

Karlovy Vary, říjen 2023

A., Základní údaje :

--------------------

Identifikace :

--------------

Název stavby : Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ

Lidická 455/40, Karlovy Vary

Operační program spravedlivá transformace,

5. výzva – odborné učebny středních škol

v Karlovarském kraji

Odborné učebny SpgŠ, G a VOŠ k. Vary, p.o.

Objekt 2 – přístavba výtahu

Místo stavby : Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ

Lidická 455/40, Karlovy Vary

Druh PD      : DSP

Investor     : Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ, p.o.

Lidická 455/40, Karlovy Vary

Projektant   : Ing. Roma Gajdoš - G.PROJEKT

Karlovy Vary

ČKAIT 0300382

Rozsah a koncepce požárně bezpečnostního řešení odpovídá stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., příloze č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášce č.23/2008 Sb. - změna 232/2023 Sb.o technických podmínkách požární ochrany staveb, a příslušným českým technickým normám.

Účel a umístění stavby :

------------------------

Objekt skeletové stavby pedagogické školy z 60 let 20. století nebyl nikdy vybaven výtahem. Objekt má 5 nadzemních podlaží, v místě výtahu není podsklepený, zdvih výtahu je 14,4 m.

Nový výtah se navrhuje v průčelí části objektu, je přistavěný k přední části podélné fasády u zadního schodiště, v částečně prosklené ocelové šachtě.

PD řeší zachování min. větrací plochy oken v prostoru vnitřního schodiště, nově řešeného jako CHÚCA (větrána přirozeně).

Tato zpráva byla provedena podle těchto podkladů :

- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN 13501-2 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě

vzduchotechnických zařízení

- ČSN EN ISO 7010 – Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní

značky

- ČSN 73 0802:2020 PBS Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810:2016 PBS Společná ustanovení

- ČSN 73 0818:1997 PBS Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0834:2011 PBS Změny staveb

- ČSN 73 0873:2003 PBS Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875:2011 PBS EPS

- Vyhl. 246/01 Sb, Zákon o PO

- Vyhl. č. 23/2008 Sb. - změna č. 232/2023 Sb.,   o technických podmínkách

požární ochrany staveb

-  Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle

Eurokódů“

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změny č. 232/2023 Sb., §31 při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích se postupuje podle ČSN 73 0834.

Požární riziko :

----------------

Posouzení stavby : Z hlediska požární bezpečnosti výše popsané stavební úpravy v objektu, spadají do působnosti ČSN 73  0834 - Změny staveb.

Dle ČSN 73 0834, čl. 3.1, jde o změny staveb I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.

Poznámka : přístavba vnějšího osobního výtahu je zařazena dle čl. 3.3 do

změny staveb I.

Výše popsané stavební úpravy v objektu jsou z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která vede :

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů         zvýšením součinu pn.an.c o více než 15 kg.m-2

výše popsanými stavebními úpravami v objektu, za účelem  vybudování osobního výtahu formou přístavby,  se původní hodnota součinu pn.an.c  uvnitř objektu nemění, zůstává zachována beze změny

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu; pokud se určí zvýšení počet osob o více než 20%, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáže se za vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu

výše popsanými stavebními úpravami v objektu, za účelem vybudování osobního výtahu formou přístavby, se původní normový počet osob v objektu nezvyšuje … účel užívání,  jeho jednotlivých prostor uvnitř objektu se nemění, zůstává zachován beze změny, tzn. normový počet osob v objektu se nezvyšuje

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu

počet osob s omezenou schopností pohybu nebo  neschopných samostatného pohybu, se výše popsanými stavebními úpravami v objektu a přístavbou osobního výtahu n e z v y š u j e, tyto osoby se zde mohou vyskytovat pouze jednotlivě … v objektu jejich počet nepřesáhne 12

d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy

výše popsanými stavebními úpravami v objektu, návrhem přístavby osobního výtahu se nemění věcně příslušná norma /ČSN 73 0802/, pro objekt

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám

při výše popsaných stavebních úpravách v objektu  a přístavbou osobního výtahu, nedochází k rozšíření objektu nástavbou ani přístavbou (jde pouze o přístavbu osobního výtahu)

Změny staveb I nevyžadují další opatření, protože splňují požadavky ČSN 73 0834 od. 4.

a) Požární odolnost měněných nosných prvků stavebních  konstrukcí, které

zajišťují stabilitu objektu nebo jeho  části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících  únikové cesty nebo oddělujících prostory dotčené změnou  stavby od prostorů neměnných, není snížena pod původní  hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

Součástí stavebních úprav v objektu, které souvisí s návrhem přístavby   osobního výtahu, je vytvoření bezpečného prostoru ze stávajícího vnitřního schodiště, sam. požárního úseku – CHÚCA,  jejíž součástí je nově přístavba osobního výtahu.

Konstrukce, nově s požárně dělící funkcí

Požární stěny :

- stávající zděné ze standardních zdících materiálů min. tl. 100 mm

s oboustrannou omítkou

- požární odolnost EI60DP1

- z desek SDK s požární odolností EI45

Požární uzávěry otvorů

- dveře oddělující vnitřní schodiště od sousední chodby budou typu

EIC230DP3

Za součást požárního uzávěru se považuje i dveřní nadsvětlík, popř. část příčky (pevná boční část vedle dveří), pokud plocha těchto konstrukcí není větší než 1,5násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru, nejvýše však 6 m2 (dle ČSN 73 0802, čl. 8.5.2)

Poznámka :

Dle ČSN 73 0810, čl. 5.5.3 u změn staveb I, se v případě výměny dveřních  křídel za křídla požární, mohou nové požární dveře (s max. požární odolností EI30) osazovat i do stávajících ocelových zárubním předpokladu, že jsou zcela zazděné nebo zabetonované.

Nášlapné vrstvy podlah v prostoru CHÚCA, musí být řešené a následně zrealizované z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1.

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

- stávající systém ŽB sloupů a průvlaků

- požární odolnost min. R60DP1

Podmínky pro konstrukce osobního výtahu dle ČSN 73 0834, čl. 5.6.24  :

----------------------------------------------------------------------

Pokud je osobní výtah umístěný vně objektu a ohraničující konstrukce tohoto výtahu jsou druhu DP1, nemusejí vykazovat požární odolnost i když zasahují do požárně nebezpečného prostoru téhož objektu.

Obvodové stěny (+ nosné konstrukce) výtahové šachty

- viz. popis výše  … konstrukce jsou druhu DP1

Další opatření :

----------------

Osobní výtah bude označený a to v kabině a vně na dveřích  bez. značkou : „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“

Ke kolaudaci navržených stavebních úprav, budou u výše popsaných stavebních konstrukcí předloženy doklady dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. §6 a § 10 o provedení montáže požárně bezpečnostního zařízení, doklady o oprávnění osob k montáži PBZ v souladu s Vyhláškou č. 246/2001 Sb. § 10, odst. 4 a doklady potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ.

b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) není použito hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají

Uvnitř objektu, mohou být nenosné příčky zrealizované ze standardních zdících materiálů nebo z desek SDK.  Přístavba osobního výtahu je navržena z nehořlavých materiálů.

c) Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje stávající odstupovou vzdálenost

PD řeší přístavbu osobní výtahu, osobní výtah je v každém podlaží zaústěný přes stávající okno na hlavní podestu vnitřního schodiště. V 1.NP  z prostoru CHÚCA je východ přímo na volné prostranství, vedle šachty osobního výtahu. Tyto otvory jsou součástí CHÚCA a od těchto otvorů se nestanovují odstupy.

Větrání CHÚCA :

Dle ČSN 73 0834, čl. 5.6.5 pro přirozené větrání CHÚCA je při jednostranném větrání dostačující otevíratelná plocha okna 1,5 m2 v každém podlaží. Je-li půdorysná plocha únikové cesty v podlaží větší než 20 m2, doporučuje se dimenzovat otevíratelné otvory podle půdorysného průmětu prostoru únikové cesty v podlaží, a to alespoň 7,5% této plochy.

NP ... S celková = 24,7 m2  So = min. 1,9 m2   … skut. min. So = 2,76 m2

Otevírací mechanismus otvorů musí být ve výšce max. 1,8 m nad podlahou.

d) Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810

Stěny s požárně dělící funkcí v objektu  … EI45

Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., v řešeném objektu je dostatečné provést dle níže uvedeného odstavce.

Při provádění prostupů rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., požárně dělícími konstrukcemi, musí být tyto prostupy stavebně dotěsněny, a to až k vnějším povrchům prostupujícího zařízení. Toto dotěsnění musí vykazovat stejnou požární odolnost jako požárně dělící konstrukce, kterou prostupy procházejí, a zároveň nesmí dotěsněním dojít ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

Těsnění prostupů se provádí :

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku (systému) požární

přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8)

b) dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A, A2

v celé tl. konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy okolo CHÚC

(okolo požárních a evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případě

specifikovaných dále

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI (REI)

- E v požárně dělících konstrukcích EW (REW)

Podle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech :

1) Jedná se o zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se o max. o 3

potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou, potrubí

musí být třídy reakce na oheň A1, A2, nebo musí mít vnější průměr

potrubí max. 30 mm. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být

nehořlavá a s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho kabelu elektroinstalace s vnějším

průměrem kabelu do 20 mm. Takový prostup může být nejen ve zděné a

betonové konstrukce, ale i v konstrukci SDK a sendvičové. Tato

konstrukce musí být dotažená až k povrchu kabelu shodnou skladbou

Podle budou b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů úpravy podle podmínek uvedených výše, může být těsnění prostupů nahrazeno jiným řešením posouzené autorizovanou osobou.

Každý prostup musí být zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o …

- požární odolnosti

- druhu a typu ucpávky

- datu provedení

- firmě, adrese a jméně zhotovitele

- označení výrobce systému

Každý prostup musí být volně přístupný z důvodu jeho dalších kontrol provozuschopnosti.

e)nově instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

PD neřeší nové VZT rozvody.

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810

Stropní konstrukce EI45DP1 … další podmínky viz. odstavec d)

g) V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy, nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani není jiným způsobem oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita

PD řeší nově návrh CHÚCA.

Dovolená délka CHÚCA dle ČSN 73 0802, čl. 9.10.5 je 120 m, skutečná délka CHÚCA je max. 42 m – vyhovuje.

V prostoru CHÚC nesmějí být umístěny :

- zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchodnou šířku

- volně vedené rozvody hořlavých látek, výjimku tvoří případy stavebních

změn objektů, kde mohou být stávající volně vedené rozvody hořlavých

látek o celkovém světlém průřezu potrubí do 5000 mm2

- volně vedené rozvody VZT zařízení, která neslouží pouze větrání prostorů

CHÚC

- volně vedené el. rozvody (mimo kabelů pohyblivých osobního výtahu) budou

se sníženou hořlavostí

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b) ČSN 73 0834 pokud to ČSN   73 0802 jmenovitě vyžadují.

Prostor vnitřního schodiště + nově řešená přístavba osobního výtahu tvoří jeden ucelený požární úsek CHÚCA.

Dle ČSN 73 0802, čl. 8.10.3 výtah  umístěný v CHÚCA nemusí tvořit samostatný požární úsek, jestliže jsou splněny podmínky :

- výtahová klec je určena pouze pro dopravu osob, je z výrobků třídy reakce

na oheň A1 či A2 a strojovna výtahu je umístěna nad úrovní nejvýše

položené výstupní stanice výtahu nebo tvoří sam. požární úsek

- konstrukce, která případně ohraničuje prostor šachty (včetně uzávěru

otvorů - dveří) je druhu DP1 nebo DP2

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah

K areálu školy, jehož součástí jsou řešené stavební úpravy,  vede komunikace se zpevněným povrchem šířky 6,0 m, komunikace svým provedením vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802, čl. 12.2.2 a 12.2.3.

Určení počtu HP :

-----------------

U stroje osobního výtahu … 1ks hasicí přístroj typ S5 (55B).

Sněhový hasicí přístroj, bude situovaný na vodorovné stavební konstrukce  a bude vhodným způsobem zajištěný proti pádu.

V souladu s § 9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána jeho provozuschopnost dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem  stanoveným právními  předpisy, normativními   požadavky   a   průvodní   dokumentací   výrobce  po  každém  jeho  použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací  (např. v chemicky  agresivním  prostředí) nestanoví lhůtu kratší.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Elektroinstalace :

------------------

Upravovaná el. instalace, v objektu musí svým provedením odpovídat závěrům

o určení vnějších vlivů  dle ČSN 33 2000-5-51 ad3. Po provedení stavebních

úprav bude předložená platná revizní zpráva el. instalace.

Prostor vnitřního schodiště, nově CHÚCA, bude vybavena nouzovým osvětlením únikových cest.

Nouzové osvětlení musí zajistit, aby se osoby v případě výpadku provozního el. osvětlení bezpečně orientovali. Nouzové osvětlení únikových cest musí být napájeno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů elektrické energie (nouzové osvětlení  -  jednotlivá tělesa mají vlastní zabudovaný zdroj  - baterii s dobou použitelnosti 60 minut).

Pokud je NO navrženo bez centrálního zdroje (pouze s lokálními bateriovými zdroji uvnitř jednotlivých svítidel, přičemž interní zdroje jsou v běžném provozu přívodem napětí trvale dobíjeny), pak tato svítidla jsou při požáru (při výpadku el. energie, resp. Při výpadku běžného osvětlení) napájeno pouze z interních akumulátorů. V tomto případě není z pohledu funkce při požáru požadavek na kabely ani na funkční integritu kabelových tras.

Nové el. rozvody situované v prostoru CHÚCA,  mohou být kryty vedením v omítce tl. alespoň 15 mm (popř. obkladem z materiálu s třídou rekce na oheň A1, A2 s min. požární odolností EI30DP1) a musí odpovídat ČSN IEC 60331. Volně vedené el. kabely, musí být třídy reakce na oheň B2ca,s1,d1 (kabely nesmí být vedené v plastových lištách).

El. rozvaděče v prostoru CHÚCA, pokud zde budou nově umístěné, musí být  opatřeny požárním uzávěrem typ – EIS20030DP1 (požadavek ČSN 73 0848).

Poznámka :

Dle ČSN 73 0834, čl. 5.6.23 v prostoru stávajícího vnitřního schodiště, nově CUCA,  mohou vést stávající elektrické rozvody, pokud jsou zakryty (kromě průzorů) konstrukcí druhu DP1 a jejich prostupy stavebními konstrukcemi (které ji lemují) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810 (viz. požadavky výše).

Další opatření :

Bezpečnostní značky a tabulky budou v řešené části objektu osazeny podle požadavků a stylizace ČSN EN ISO 7010.

- Každé elektrozařízení, rozvaděče apod.

- Blesk

- Nehas vodou ani pěnovými přístroji

- Je navrženo označit požární dveře dle vyhlášky 202/99 Sb., resp. celé dveřní sestavy dle požadavků této vyhlášky.

- Systém značení únikových cest apod. považuji za nutné řešit až v návaznosti na skutečné provedení před kolaudací a v návaznosti na nouzové osvětlení.

Osobní výtah bude označený a to v kabině a vně na dveřích  bez. značkou : „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“

Další mohou být určeny na stavbě.

Závěr : Při splnění výše uvedených opatření, výše popsané stavební úpravy

vyhovují požadavkům  požární bezpečnosti.