## tabpo
Karlovy Vary Ondřejská, učebna gastro
VÝPOČET POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ ( podle ČSN 73 0802 )
P01.01 - Ondřejská, učebna gastro | [8 empty] | příloha č.1
název místnosti | pol. | Si(m2) | So(m2) | pni(kg/m2) | ani | Sipni | Sipniani | hs | ho
odborná učebna -gastro | 2.2 | 71.9 |  | 35 | 0.9 | 2516.5 | 2264.85 | 3.5
sklady kuchyně | 7.1.5 | 12.7 |  | 60 | 1.1 | 762 | 838.2 | 2.5
šatna | 14.1a | 22.1 |  | 15 | 0.7 | 331.5 | 232.05 | 2.4
kabinet | 2.4 | 10.6 |  | 50 | 1.1 | 530 | 583 | 2.55
strojovna VZT | 15.1 | 4 |  | 15 | 0.9 | 60 | 54
celkem |  | 121.3 |  |  |  | 4200 | 3972.1
| 34.6249 | ps = | 10 | p = pn +ps = | 44.6249 |  | So= | 9.5
| 0.94574 | as = | 0.9 |  | 0.93549 |  |  | 1.17
DPTO_2023_41_D1.3/příl.1
| 0.048114 | >> k = | 0.105 |  |  |  |  | 3.1
| 1.2395 | c = | 1
| 51.7427 |  | ( kce nehořl. | ,h = 3.85m ) | >> | SPB II