Požárně bezpečnostní řešení - Všeobecně

Projekt řeší jednopodlažní nástavbu na stávající přízemní dvorní vestavbu, situovanou mezi vlastní objekt školy a přilehlou opěrnou stěnu. V přízemí přístavby je stávající cvičná kuchyně, do nástavby bude umístěna nová gastroučebna s projektovanou kapacitou 41míst. Obsazení objektu osobami se v souvislosti se zřízením nové odborné učebny nemění. V tomto případě se jedná pouze o zlepšení podmínek a zatraktivnění výuky pro stávající studenty.

Konstrukční systém stávajícího objektu - železobetonový skelet, bude zopakován i v nástavbě, fasáda v nejužší části (S fasáda) je navržena z tvarovek ztraceného bednění. Jedná se o technologii železobetonové monolitické stavby se zatepleným vnějším pláštěm. Zastřešení plochou střechou s pochozí dlažbou a plochami pro pěstitelské účely. Nové příčky sádrokartonové dvojitě opláštěné, nové podhledy kazetové minerální, v kuchyni kuchyňský větrací podhled. Jednoplášťový zateplovací systém s izolací fasádním polystyrenem. V kontaktu s opěrnou stěnou obrácená skladba se zateplením extrudovaným XPS, izolace střešního pláště PIR deskami. Střešní krytina z PVC fólie vhodné do požárně nebezpečného prostoru, s vrchní pochozí vrstvou z kamenné dlažby. Osvětlení hlavního prostoru učebny přirozené plochými světlíky s izolačním zasklením, cvičná kuchyně v 1.np pak světlovody. Podlahy v celém rozsahu betonové s finální pochozí vrstvou PVC, polyuretanbetonu nebo keramické dlažby. Zdvojená podlaha v gastroučebně je z rozebíratelného systému s ocelovými stojkami.

Stávající objekt školy situovaný ve velmi svažitém terénu pod opěrnou stěnou přilehlé ulice Na vyhlídce má v současné době celkem 3 východy na volné prostranství. Hlavní vstup do šaten pro studenty z Ondřejské ulice v úrovni 1.pp, personální vstup z ulice Na vyhlídce na mezipodestu mezi 4. a 5.np a vstup ze dvora na mezipodestu mezi 1. a 2.np. Pro novou učebnu v nástavbě bude zřízen nový východ s navazujícím venkovním schodištěm do dvora.

Použité ČSN:         ČSN	73 0802-ed.2+Z1,2,3,4  Nevýrobní objekty 

73 0810:2016  Společná ustanovení 

73 0818  Obsazení objektů osobami 

73 0833+Z1  Budovy pro bydlení a ubytování 

73 0834+Z1,2  Změny staveb 

73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením 

73 0873  Zásobování požární vodou 

73 0875  Stanovení podmínek pro navrhování EPS 

Vyhl.23/2008 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.268/2011 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů – brožura fy.PAVUS

Vyhl.460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

V souladu s Vyhláškou 460/2021 Sb. je stavba zařazena do kategorie I. Výška objektu dvorní vestavby h = 3.85m, půdorysná plocha S ~ 120m2, budova není určená pro veřejnost, spaní, ani zde nebudou osoby vyžadující asistenci v případě evakuace.

c) Rozdělení stavby do požárních úseků

d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického , stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

f) Zhodnocení navržených stavebních hmot ( stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.

Nástavba přízemní dvorní vestavby (včetně několika prostorově souvisejících místností hlavního objektu školy) situovaná ve dvorku mezi vlastním objektem školy a opěrnou zdí přilehlé komunikace bude tvořit samostatný požárním úsek. Součástí tohoto požárního úseku bude nová gastroučebna s veškerým potřebným zázemím, jako je vstupní prostor, skladové zázemí, šatny, kabinet, strojovna VZT sloužící výhradně nově budovaným prostorům.

Vlastní objekt školy (včetně stávající dvorní vestavby) pravděpodobně není dělený do požárních úseků.

V souladu s ČSN 73 0834, čl.3.3-5 bude objekt posuzován jako změna staveb skupiny II. Jednopodlažní nástavba půdorysně kopíruje stávající přízemní dvorní vestavbu.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý – železobetonový skelet spodního podlaží bude zopakován i v nástavbě, fasáda v nejužší části je navržena z tvarovek ztraceného bednění (všechny použité konstrukce jsou druhu DP1).

Počet podlaží dvorní vestavby: 2, požární výška objektu h = 3.85m.

N02.01 – gastroučebna (příl.č.1)

S	 = 121.3m2 	So 	= 9.5m2	ho = 1.17m

pn	 = 34.6kg/m2	ps 	= 10.0kg/m2	hs	= 3.1m

an	 = 0.95	as	= 0.9

p	 = pn + ps = 44.6kg/m2

a	 = 0.94

b 	 = 1.24 ( n = 0.048  k = 0.105)

c	 = 1.0

pv 	 = p.a.b.c = 51.7kg/m2  (kce nehořlavé, h = 3.85m)	SPB II

posouzení velikosti jednotlivých PÚ ( kce nehořlavé ):

N02.01: max.dovolené rozm. PÚ ( a = 0.95, kce nehořl., h = 3.85 ) 66.0 x 42

skutečné max.rozměry 19.7 x 10.7m – vyhovuje

požadavky na stavební konstrukce / SPB II / - platí pro konstrukce nástavby:

požární odolnost konstrukce	požadovaná	skutečná

pol.1c   : požární stěny/stropy-posl.NP	(R)EI 30+	(R)EI 180/60

(stávající cihelné zdivo min.tl.450mm dle tab.6.1.2/

/stropní žb deska tl.220mm, osová vzd.výztuže min.15mm dle tab.2.6)

pol.2c   : pož.uzávěry otvorů-posl.NP	EW 15DP3-C2	EW 30DP3-C2

(dveře s požadovanou požární odolností a samozavíračem/

(okno s požadovanou požární odolností a částečně pevným prosklením**)

pol.3a3 : obvod.stěny zajišť.stabilitu-posl.NP 	REW 30+	REI 60DP1

(žb stěny min.tl.250mm, osová vzd.výztuže min.105mm dle tab.2.3)

požadavky na stavební konstrukce / SPB III /

platí pro konstrukce navazující na stávající objekt školy:

požární odolnost konstrukce	požadovaná	skutečná

pol.1b   : požární stěny/stropy-běžná NP	(R)EI 45+	(R)EI 180/45DP1

(stávající cihelné zdivo min.tl.450mm dle tab.6.1.2/

/ SDK příčka W112 jednoduchá, dvojitě opláštěná deskami White tl.12.5mm dle katalogu)

pol.2b   : pož.uzávěry otvorů-běžná NP	EW 30DP3-C2	EW 30DP3-C2

(dveře s požadovanou požární odolností a samozavíračem)

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí z tab.12, skutečné hodnoty pož.odolností převzaty z technických listů výrobců, publikace Ochrana stavebních konstrukcí před požárem - systémy Knauf požární katalog a brožura fy.PAVUS - Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

poznámka:

ad1) dodatečné ocelové sloupy TR 133x5 v 1.np dvorní přístavby pro zvýšení únosnosti železobetonového skeletu nutno opatřit obkladem Ordexal OK na výslednou požární odolnost 45minut (v souladu s www.seidl.cz, nástroje pro projektanty a dimenzačními tabulkami výrobce), nebo obkladem ze SDK desek dle katalogu výrobce.

ad2) vyznačené požární uzávěry budou instalovány s požadovanou požární odolností a samozavírači. Požadovaná požární odolnost požárních uzávěrů se týká požárních uzávěrů jako celku tj.dveřní křídlo+zárubeň+kování.

ad3) **okno do kabinetu bude z důvodu umístění vnějšího únikového schodiště (zmenšení požárně nebezpečného prostoru) osazeno s požární odolností z vnitřní strany a pevným prosklením – pouze nejvzdálenější 1/3 bude s možností otevření pro přímé větrání.

ad4) instalační šachty jsou v souladu s čl.8.12.1 navrženy jako samostatné požární úseky. Vůči přilehlým požárním úsekům budou vymezeny příčkami z tvárnic tl.min.70mm s jednostrannou omítkou. Požadovaná požární odolnost požárních uzávěrů ( instal. dvířek ) EW 15DP1. Kanalizační potrubí DN100 musí být na prostupu zděnou příčkou instalačního jádra utěsněno v souladu s čl.6.2.1 ( viz.níže ). Kontrola utěsnění prostupů může být prováděna po demontáži zařizovacích předmětů WC. Pro kontrolní prohlídku a následnou kolaudaci doporučuji pořídit vypovídající fotodokumentaci.

ad5) těsnění prostupů kabelů a potrubí požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeno v souladu s ČSN 73 0810:2016

čl.6.2.1…Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna ( nebo upravena ) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení pož.odolnosti konstrukce. Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802. Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku/systému požární přepážky nebo ucpávky v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2000, čl.7.5.8), nebo

- dotěsněním ( např. dozděním, příp. dobetonováním ) hmotami třídy reakce na oheň A1/A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest ( nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů ) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

- Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí ( např. stěnou nebo stropem ) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou ( např. teplá a studená voda, topení, chlazení apod. ). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1/A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max.30mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů ( pokud jsou ) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1/A2 a to s přesahem min.500mm na obě strany konstrukce; nebo

- Jedná se o jednotlivý prostup jednoho ( samostatně vedeného ) kabelu el.instalace  ( bez chráničky apod. ) s vnějším průměrem kabelu do 20mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

Poznámka 1 – Je li ve zděné/betonové pož.dělící konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor podle bodu b1) např. pro potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn/dobetonován v kvalitě okolní konstrukce výrobky tř. A1/A2 a to až k povrchu potrubí a to v celé tloušťce konstrukce.

Poznámka 2 – U prostupů podle bodu b2) se předpokládá provedení prostupu se shodným průměrem jako je průměr kabelu. Pokud by byl v sendvičové konstrukci proveden otvor větší, např. o průměru 100mm pro kabel průměru 20mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto článku.

Poznámka 3 – V případě plynovodů jsou další informace uvedeny např. v [9].

čl.6.2.2  Požární klapky a klapky pro odvod kouře osazené v pož.dělících konstrukcích musí být utěsněny podle podmínek stanovených v klasifikaci požární odolnosti klapky vypracované v souladu s ČSN EN 13501-3+A1

čl.6.2.3  Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů úpravy čl.6.2 této normy ( např. skupina obtížně přístupných prostupů s nekontrolovatelným utěsněním nebo prostupy, které nelze odzkoušet a klasifikovat ), může být těsnění prostupů nahrazeno jiným řešením posouzené autorizovanou osobou.

V souladu s Vyhl. 23/2008 Sb., § 9.6 musí být prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi zřetelně označeny štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu ucpávky, datu provedení, firmě ( adrese a jméně zhotovitele ), označení výrobce systému.

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení, vybavení

Stávající objekt školy situovaný ve velmi svažitém terénu pod opěrnou stěnou přilehlé ulice Na vyhlídce má v současné době celkem 3 východy na volné prostranství. Hlavní vstup do šaten pro studenty z Ondřejské ulice v úrovni 1.pp, personální vstup z ulice Na vyhlídce na mezipodestu mezi 4. a 5.np a vstup ze dvora na mezipodestu mezi 1. a 2.np.

Obsazení objektu osobami se v souvislosti se zřízením nové odborné gastroučebny nemění. V tomto případě se jedná pouze o zlepšení podmínek a zatraktivnění výuky pro stávající studenty školy.

S ohledem na to, že škola není členěná do požárních úseků a nemá hlavní únikovu trasu (schodiště) stavebně vyčleněnou z celkové hmoty objektu, bude pro novou učebnu v nástavbě zřízen vlastní východ s navazujícím venkovním schodištěm z přilehlé chodby na plochu dvora.  Dveře na nové schodiště i dveře ze dvora do Ondřejské ulice je třeba osadit panikovou klikou!

obsazení objektu osobami (ČSN 73 0818):

N02.01 – gastroučebna

odb.učebna (pol.2.2.4) 	1.3x počet sedadel	1.3x 41sedadel	53osob

celkem	53osob

délky únikových cest:

N02.01: lmax ( pro a = 0.94 a jedinou ÚC ) = 28m

vyhovuje – z nejvzdálenějšího místa gastroučebny (m.č.3)

k východu z objektu na nové vnější schodiště 27.2m

šířky únikových cest:

E = 53osob, K (jediná ÚC po rovině) = 65osob/min, s = 1.0

u=EKs=120130∗1.0=0.82úp = 1.0*0.55 = 0.55m

vyhovuje – min.šířka všech dveří na únikové cestě z učebny je 0.9m

šířka vnějšího schodiště v soul. s čl.9.14.1; nejmenší šířka kosých stupňů v započitatelné

šířce ÚC musí být ve vzdálenosti 300mm od vnitřního okraje ramene alespoň 230mm

h) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

Fasáda bude z vnější strany opatřena kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z fasádního polystyrenu EPS maximální tl.200mm.

polystyren: hmotnost M = 15kg/m3, výhřevnost H = 39MJ/kg, tl.200mm

množství tepla uvolněné z m2 plochy Q = M*H = 0.2*15*39 = 117MJ/m2 < 150MJ/m2

 klasická zděná stěna s tepelnou izolací z polystyrenu maximální tloušťky 200mm bude dále posuzována jako požárně zcela uzavřená plocha

N02.01: gastroučebna-(S)fasáda-okno do kabinetu

lu = 0.7m, hu = 1.5m, po = 100%, pv = 51.7kg/m2 	odstup.vzdálenost  d → 1.3m, ↑0.75m

N02.01: gastroučebna-střešní světlíky

lu = 1.0m, hu = 3.55m, po = 100%, pv = 51.7kg/m2 	odstup.vzdálenost  d → 2.25m, ↑1.25m

lu = 1.0m, hu = 2.8m, po = 100%, pv = 51.7kg/m2 	odstup.vzdálenost  d → 2.05m, ↑1.15m

V požárně nebezpečném prostoru (PNP) posuzované nástavby nejsou žádné další stavební objekty. Aby nové vnější schodiště bylo situováno mimo PNP kabinetu, bude okno z kabinetu osazeno s požární odolností z vnitřní strany a částečně pevným prosklením. Střešní světlíky v gastroučebně jsou umístěny tak, aby PNP nezasahoval do oken vyšších podlaží školy.

Střešní plášť posuzovaného objektu v požárně nebezpečném prostoru oken vyšších podlaží školy je navržen z PVC fólie s klasifikací Broof(t3). V pochozí části je navíc chráněn kamennou dlažbou na štěrkovém podsypu, v pěstební části vrstvou zeminy.

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

zásobování objektu vodou

Zajištění vnější požární vody v posuzované lokalitě města je stávající. Nejbližší využitelný podzemní hydrant je na křižovatce ulic Na vyhlídce a Ondřejské, cca 100m od objektu školy.

Vybavení objektu vnitřními hydranty se navrhovanými úpravami nijak nemění a zůstává zachováno v nezměněném stavu. Minimální požadovaný přetlak na nejhůře umístěném hydrantu je 0.2Mpa při průtoku vody z proudnice alespoň 0.3l/s, délka hadice 20m.

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

příjezdy a přístupy

Objekt je součástí historické blokové zástavby v JV části K.Varů, ul. Na Vyhlídce, s vybudovanými komunikacemi, vyhovujícími požadavkům ČSN 730802, čl.12.2.2 na příjezd požární techniky.

nástupní plochy – s přihlédnutím k výšce dvorní vestavby (< 12.0m) a možnosti vést protipožární zásah z vnější strany objektu (střešní světlíky) - se nepožadují

vnitřní zásahové cesty – s přihlédnutím k výšce objektu (< 22.5m) - se nepožadují

vnější zásahové cesty

Přístup na střechu je zajištěn z chodby vyššího podlaží.

k) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

.určení počtu a rozmístění PHP

N02.01 – gastroučebna: S = 121m2, a = 0.94, c3 = 1.0

nr=0.15S.a.c3=1.6, nHJ = 6.nr = 10

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 1ks

PHP pěnový na požár třídy F s hasící schopností 21A (6HJ1) - 1ks

l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod. ) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

ELEKTRO – silnoproudé rozvody

Zařízení silnoproudé elektrotechniky bude realizováno v souladu s částí projektu „Požárně bezpečnostní řešení“.

Objekt bude v souladu s ustanoveními platných předpisů a norem, zde především:

23/2008 Sb.	Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

Vně objektu u vstupu je osazena rozpojovací skříň, ze které je objekt připojen. Vzhledem k navýšení spotřeby elektrické energie bude nutná výměna hlavních domovních rozvodů. Z rozpojovací skříně se provede nový vývod do nového elektroměrového rozvaděče RE. Vedle elektroměrového rozvaděče bude osazen hlavní rozvaděč, ve kterém budou odjištěny stávající rozvaděče objektu a nově navrhovaný rozvaděč RK2 pro řešenou učebnu.

Do stávající učebny budou přidána kuchyňská zařízení. Z tohoto důvodu bude proveden nový vývod z rozvaděče RH, stávající rozvaděč bude nahrazen novým, osazeným na stejném místě. Pro novou gastroučebnu je navržen nový rozvaděče RK2, umístěný ve výklenku před vstupem do učebny. Z rozvaděče budou napojeny veškeré rozvody řešeného prostoru.

Veškeré nové kabely CYKY budou uvnitř objektu uloženy pod omítku a do drátěných kabelových žlabů nad podhledy. Osvětlení nových prostor navrženo LED panely a svítidly, zásuvky (kromě zásuvek gastro) budou v provedení pod omítku. Vývody pro gastrozařízení, která budou připojena pevně, se v blízkosti zařízení osadí třípólové vypínače a z nich budou spotřebiče připojeny pohyblivými kabely přímo na svorkovnice. Pro ostatní zařízení jsou navrženy zásuvkové obvody, ukončené jednoduchými zásuvkami v provedení na povrch, případně na konstrukcích stolů na povrchu. Ke spotřebičům uprostřed místnosti budou rozvody provedeny v trubkách v podlaze.

HROMOSVOD ( dle ČSN EN 62305-1 až 4. ed.2, uzemnění dle ČSN 332000-5-54 ed. 3.)

Navrhované prostory jsou v ochranném pásmu jímací soustavy objektu školy. Bude provedeno pouze připojení VZT jednotek k hlavnímu pospojování. Úprava stávajících svodů – v místě vestavby jsou dva stávající svody, které budou částečně demontovány a poté opětovně osazeny a připojeny k uzemnění.

VZDUCHOTECHNIKA

Navržená VZT zařízení budou zajišťovat nucenou výměnu vzduchu v místnostech bez možnosti přirozeného větrání. Požární opatření vycházejí z požadavků ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím.

Strojovna vzduchotechniky, sloužící jedinému požárnímu úseku, nemusí být a není navržena jako samostatný požární úsek. Otvory pro sání vzduchu nesplňují předepsané odstupové vzdálenosti, zařízení proto bude v případě požáru vypnuto čidlem kouře v nasávacím potrubí. Na vzduchotechnickém potrubí musí být viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží 	k výfuku či sání vzduchu. Veškeré rozvody VZT budou z materiálů reakce na oheň třídy A1, pouze rozvody chlazení bude opětřeny kaučukovou izolací a v místě prostupů požárně dělící konstrukcí bude třeba provést ucpávky.

Zařízení č.1: VZT učebna ve 2.np – pro předepsanou výměnu vzduchu a jeho úpravu je navržena vzduchotechnická  jednotka s rekuperací a přímým chlazením. Jednotka bude umístěna v šatně a bude přístupná přes rolovací dveře. Sání vzduchu bude z fasády (SZ) v úrovni 2.np, výfuk bude veden na střechu souběžně se s potrubím z 1.np. Ukončení bude na střeše v připraveném výfukovém objektu se střechou a stěnami z tahokovu. Sání vzduchu z exteriéru bude osazeno čidlem kouře a zplodin hoření. Vzduchotechnické potrubí je navrženo čtyřhranné sk. I a kruhové spiro, popř. ohebné sonoflex. Potrubí vedené do exteriéru nebo z exteriéru bude v celé délce izolované tepelnou minerální izolací tl. min. 40 mm.

Zařízení č.2: chlazení VZT – pro chlazení vzduchu a zimní dohřev budou sloužit venkovní 2 kondenzační  jednotky pro přímé chlazení. Přímý výparník pro ochlazování vzduchu bude součástí vzduchotechnické jednotky. Kondenzační jednotky budou umístěny na fasádě objektu na konzolách a budou propojena komunikačním a napájecím kabelem s VZT jednotkami.

Zařízení č.3: úprava VZT v 1.np – vzhledem k doplnění nového zařízení gastro do stávající učebny v 1.NP, budou provedeny drobné úpravy na stávajícím zařízení VZT.

V gastroučebně bude použit transparentní uzavřený větrací strop TPV. 
Přívodní, odsávací i sběrné vzduchovody a kazetové odlučovače jsou z nerezového plechu. Pro distribuci přívodního vzduchu se osazují do spodní části vzduchovodu vyjímatelné velkoplošné textilní vyústky, pro zajištění komfortního přívodu čerstvého vzduchu (tzv. bezprůvanový přívod čerstvého vzduchu). Velkoplošné kryty osvětlení (transparentní makrolonové výplně) jsou umístěny mezi soustavou vzduchovodů, ve vzduchotěsném provedení. Nad makrolonovými výplněmi jsou instalována svítidla - třída reakce na oheň použitého makrolonu B, s1, d0.

VYTÁPĚNÍ

Stávající způsob teplovodního vytápění objektu s plynovou kotelnou bude rozšířen i do nové nástavby.

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Netýká se této stavby.

n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby; návrh vždy obsahuje

1. způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb

2. vymezení chráněných prostor

3. určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti

4. stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídících, ovládacích, informačních, signalizačních a jistících prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.

5. výpočtovou část

6. stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace

EPS: a) není požadována jinými normami a právními předpisy

b) h <22.5m ( ČSN 730802 )

c) h <30m, nejsou podzemní podlaží, konkrétní způsob využití  ( ČSN 730875 )

d) investorem není požadována

e) dle požadavku PBŘ ( např. s ohledem na požadavek ovládání ostatních požárně bezpečnostních zařízení )

SHZ: a) pn*an <60kg/m2 ^ S<4000m2 v np

b) hp <45m

c) není požadováno jinými normami

SHZ nemusí být instalováno

SOZ: a) není omezený přirozený odvod zplodin hoření a kouře ^ E <150osob

b) doba evakuace te > tu

c) není požadováno jinými články a normami

SOZ nemusí být instalováno

o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

Vyhl.23/2008Sb.

§10(4) – Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Značkami podle ČSN EN ISO 7010 je třeba dále vyznačit alespoň: každé elektrozařízení ( rozvaděče apod. ), hl.uzávěr vody, hl. vypínač el.energie, PHP, hadicové systémy, …

Závěr:

Ke kolaudaci je požadováno předložit veškeré doklady dle Vyhl.246/2001 Sb. – příkladně požární uzávěry, hasící přístroje. Dále je požadováno předložit od jednotlivých materiálů a konstrukcí doklady dle Zákona 22/97Sb. a navazujících NV, zejména NV 163/2002Sb.

Hasící přístroje a bezpečnostní tabulky musí být umístěny dle textu výše a ke kolaudaci je požadováno předložit doklady dle Zákona 22/97Sb. a Vyhl.246/2001 Sb.

vypracoval:  ing. Zdeňka Kubaštová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

( aut.č. 0300118 )

tel. 732 148 104