I. Úvod:

Projekt řeší návrh silnoproudé elektroinstalace ve stupni dokumentace pro stavební povolení na zřízení odborné učebny GASTRO na Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary, Ondřejská ul a učebny v objektu LaHospoda.

Podklady:

stavební výkresy M1:50

normy ČSN a předpisy v elektrotechnice

požadavky investora

Použité ČSN

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN 33 2000-část 1-7, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN EN 1246-1, a ostatních norem vydaných do data zpracování projektu.

II. Základní údaje:

Napěťová soustava:		3+NPE stř.50Hz,230/400V,TN-C-S

Instalovaný příkon:			Pi =  244,5 kW

Soudobý odběr:			Ps = 196,2 kW

Soudobost mezi skupinami                 		0,6

Maximální výpočtové zatížení	Pvmax = 117,7 kW

Navržená ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Základní – izolací

Základní – kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Při poruše – automatickým odpojením

Doplňková ochrana – proudovými chrániči

-   doplňujícím ochranným pospojováním

Prostředí – viz. samostatný protokol

Osvětlenost Epk:		dle výkresové části PD

# III. Zajištění ochrany el.zařízení a bezpečnosti práce obsluhy:

Krytí el. předmětů, druh kabelů a jejich uložení je navrženo s ohledem na vyskytující se prostředí, tj. prostředí vnitřní.

Mechanická ochrana el. zařízení je řešena jeho osazením do rozvaděče v provedení s krytím min. IP 30/20 a vlastní mechanickou odolností a uložením vodičů pod omítkou stěn a stropů a nad podhledy.

Ochrana el.zařízení proti účinkům přetížení a zkratů je navržena jističi v souladu s ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-43ed.2 a ČSN 38 1754.

# IV. Technický popis:

Napojení objektu

Napojení objektu bude řešeno společností ČEZ. Předpokládá se  napojení ze stávající rozpojovací skříňě SR401 označená R1094, ze které je z vývodu č. 3 objekt připojen. Připojení bude upřesněno po posílení distribuční soustavy.

Vzhledem k navýšení spotřeby elektrické energie bude nutná výměna hlavních domovních rozvodů.

Z rozpojovací skříně se provede nový vývod kabelem CYKY-J 3x120+70 do nového elektroměrového rozvaděče RE. Elektroměrový rozvaděč bude s nepřímým měřením s jističem 3f/200A a převodovými trafy proudu 200/5A. Dále bude v RE osazeno přímé měření s jističem 3f/20A pro cizího odběratele (Telefonica). Vedle elektroměrového rozvaděče bude osazen hlavní rozvaděč, ve kterém budou odjištěny stávající rozvaděče objektu a nově navrhovaný rozvaděč RK2 pro řešenou učebnu a vývody pro řešenou učebnu V5B v 1.pp.

Stávající vývod do rozvaděče RK v 1.np bude vzhledem k navýšení odběru v této učebně navýšen. Kabel bude nahrazen novým CYKY-J 5x35. Ovládací vodič z HDO (CYKY-J 3x1.5) a vodič hlavního pospojování (CYA25) budou ponechány stávající.

Součástí stavby je rovněž těsnění prostupů kabelů a potrubí požárně dělícími konstrukcemi,

které musí být provedeno dle platné ČSN. Jedná se jak o požární přepážky, tak ucpávky,

případně dozdění a dobetonování, a to bez rozlišení, zda se jedná o zděnou, betonovou,

sádrokartonovou nebo sendvičovou konstrukci. Vzhledem k tomu, že nelze dopředu

stanovit, jak velký otvor bude nutné požárně ošetřit, nelze ani stanovit způsob a množství

těchto úprav, budou tyto ucpávky, přepážky či zednické úpravy rozpočtovány jako komplet.

Hlavní ochranná přípojnice

MET, bude osazena pod rozvaděčem RH.  Ze svorkovnice bude pospojována vzduchotechnická zařízení, vodovod, kanalizace, hlavní rozvaděč a veškeré podružné rozvaděče.

Uložení kabelů

Kabely uvnitř objektu budou uloženy pod omítku a do drátěných kabelových žlabů nad podhledy. Na stropě učebny V5B budou uloženy do kovových trubek.

Učebna V5B – 1.pp

Veškeré navržené vývody budou napojeny z rozvaděče RH. Kabely budou uloženy pod omítkou stěn, po stropě v učebně (klenby) budou kabely uloženy do jednotlivých kovových trubek upravených nátěrem (černé). V podlaze budou kabely uloženy v trubkách pr. 25 vedle sebe.

Zásuvkové obvody jsou navrženy dle požadavku architekta. Ukončeny budou jednotlivými zásuvkami v provedení pod omítku ve výšce dle PD. Zásuvky pro zařízení v prostoru budou v provedení na povrch a osazeny na kontrukcích zařízení.

Pro osvětlení jsou navrženy 4 vývody pro svítidla dle požadavku architekte. Osvětlenost učebny musí odpovídat ČSN EN 12464 (2021) – 4.44. místnosti pro praktickou výuku a laboratoře (500lx, rovnoměrnost 0.6, činitel oslnění 19, index podání barev 80). Osvětlení je rozděleno na dva spínané obvody. Spínače budou osazeny u vstupu do učebny.

Úpravy v 1.np

Do stávající učebny budou přidána kuchyňská zařízení s celkovým příkonem 38,8kW. Z tohoto důvodu bude proveden nový vývod z rozvaděče RH kabelem CYKY-J 5x35, jištěný 3f/100A. Stávající rozvaděč je nedostatečný a bude nahrazen novým 3x6.řad/216 modulů. Osazen bude na stejném místě, z důvodu zapojení stávajících rozvodů.

Nové kuchyňské zařízení bude připojeno kabely CYKY, vedenými nad podhledem a pod omítkou. Kabely budou ukončeny u třífázových spotřebičů v třípólových vypínačích na povrchu, zásuvkové obvody se ukončí zásuvkami pod omítkou v krytí IP44. Ke spotřebičům uprostřed místnosti budou rozvody provedeny v trubkách v podlaze.

Nové zařízení bude připojeno ke stávajícímu pospojování.

Vzhledem k vybourání některých příček v přístavbě 1NP bude část elektroinstalace vybourána a následně obnovena. Demontované kabely a zařízení jsou patrny ve výkresové části PD. Zeleně vykreslené části budou demontovány a opětovně provedeny. Jednotlivé stávající obvody musí být dohledány, přerušeny a následně napojeny na nové rozvody. Modře jsou vykresleny rozvody, které budou ponechány stávající.

2.np

Z hlavního rozvaděče RH bude do rozvaděče RK2 přiveden kabel CYKY-J 3x95+70, ovládací vodič z HDO a vodič pospojování CYA25 z MET. Rozvaděč je navržen jako oceloplechový na povrch (680/1760/300), umístěný ve výklenku před vstupem do učebny .

Z rozvaděče budou napojeny veškeré rozvody řešeného prostoru. Kabely budou uloženy v drátěných kabelových žlabech nad podhledy a pod omítkou.

Vzduchotechnika

Ve strojovně VZT bude osazena vzduchotechnická jednotka s rekuperací (VZT1). Přívody kabely 2x CYKY-J 5x2.5 budou ukončeny na svorkovnici zařízení.

Kondenzační jednotky (2x VZT2.1) budou připojeny kabely CYKY-J 5x2.5 přes třípólové spínače osazené v blízkosti jednotek.

Kondenzační jednotka (VZT2.2) je doplněním VZT v 1.np. Přívod kabelem CYKY-J 5x2.5 bude ukončen v třípólovém spínači na povrchu v blízkosti zařízení.

Veškeré vývody do venkovního prostoru budou přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA. Venkovní jednotky budou připojeny k pospojování z MET.

Technologie gastroprovozu

Veškeré technologické vývody v prostoru gastroučebny, budou připojeny přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA. Výjimkou jsou zásuvkové obvody určené pro připojení chladících a mrazících skříní (Z5), u nichž by došlo při nechtěném výpadku k materiálním ztrátám. 	Vývody pro zařízení, která budou připojena pevně, se v blízkosti zařízení osadí třípólové vypínače a z nich budou spotřebiče připojeny pohyblivými kabely přímo na svorkovnice. Pro ostatní zařízení jsou navrženy „zásuvkové“ obvody, ukončené jednoduchými zásuvkami v provedení pod omítku v krytí IP44 (Z6-Z9), a volné vývody z podlahy pro zařízení v prostoru učebny. Tam budou ponechány volné konce kabelů v délkách 2,5m až 3,0m. Zásuvky budou součástí zařízení. Výšky a přesné umístění jednotlivých vývodů jsou patrny ve výkresové části PD Gastro. Ke spotřebičům uprostřed místnosti budou rozvody provedeny v trubkách v podlaze.

Ochranné pospojování

V prostoru umístění technologie bude provedeno doplňující ochranné pospojování vodičem CYA 4mm z/ž. U pracovních stolů a nerezových sestav je nutné vyvést zemnící vodiče (0,5-1m) 100mm n.č.p. (minimálně v rozích 100 mm od rohu a u všech aktivních zařízení).

Osvětlení

Učebna je zatříděna dle ČSN EN 12464-1 Id. 44.14 jako „místnost pro praktickou výuku a laboratoře“ s požadovanou osvětleností 500lx, rozvnoměrnosti 0,6, činitel oslnění 19 a index podání barev 80.

V prostoru gastroprovozu je navežen kuchyňský podhled, jehož součástí je i osvětlení. Provedeny budou vývody z přepínače osazeného u vstupu. Vývody budou ponechány pod stropem v délce 3m.

V prostoru učebny jsou navržena svítidla do minerálního podhledu 600x600.

Navrženy jsou LED panely s příkonem 23W/2750lm, v krytí IP65 – 4000K.

Šatny jsou zatříděny dle ČSN EN 12464-1 Id. 10.4 jako „šatny, umývárny, koupelny“ s požadovanou osvětleností 200lx, rozvnoměrnosti 0,4, činitel oslnění 25 a index podání barev 80.

Navržena jsou kruhová LED svítidla vestavná s příkonem 19W/1800lm, v krytí IP54 – 4000K.

Kabinet je zatříděn dle ČSN EN 12464-1 Id. 44.22 jako „místnosti vyučujících“ s požadovanou osvětleností 300lx, rozvnoměrnosti 0,6, činitel oslnění 19 a index podání barev 80.

Navrženy jsou LED panely s příkonem 24W/3100lm, v krytí IP40 – 4000K.

Ve skladu bude osazeno LED kruhové přisazené svítidlo 44W/4600lm, IP44.

Ovládání osvětlení je navrženo spínači a přepínači v provedení na povrch, osazenými u vstupu do jednotlivých prostor. Osvětlení je provedeno kabely CYKY-J 3 (5)x1.5, pro ovladače CYKY-O 3x1.5 . Osvětlení bude připojeno přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA.

Zásuvky

Zásuvkové obvody v objektu budou přes proudové chrániče s vybavovacím

proudem 30mA (zásuvky užívány osobami bez elektrotechnické kvalifikace dle ČSN 33 2000-4-41

ed.3).

Zásuvky (kromě zásuvek Gastro), budou v provedení pod omítku, ve výšce +0,3m nad podlahou nebo na povrch na konstrukci stolů.

Vnitřní ochrana před bleskem - přepěťové ochrany

Do hlavního rozvaděče RH bude osazena přepěťová ochrana I.+II., Do rozvaděčů RK a RK2 pak přepěťová ochrana tř. III.

Vnější ochrana před bleskem – hromosvod

Navrhované prostory jsou v ochranném pásmu jímací soustavy objektu školy. Bude provedeno pouze připojení VZT jednotek k hlavnímu pospojování.

Úprava stávajících svodů – v místě vestavby jsou dva stávající svody, které budou částečně demontovány a poté opětovně osazeny a připojeny k uzemnění.

Učebna La Hospoda

V prostoru objektu La Hospoda je navržena rekonstrukce učebny. Nově navrhované rozvody budou napojeny z nově navrženého rozvaděče RU.  Ten bude napojen kabelem CYKY-J 5x6 ze stávajícího rozvaděče RMS1. Ve stávajícím rozvaděči budou demontovány jistící prvky pro tuto učebnu (původně salonek) a bude zde nově osazen jistič 3f/25A/char.B. Kabel z rozvaděče bude veden ve vkládací liště po chodbě, průrazem do prostoru učebny a dále pod omítkou. Rozvaděč je navržen jako plastový v provedení pod omítku, 4.řadový/48 modulů. V rozvaděči je ponechána prostorová rezerva.

Zásuvkové obvody jsou navrženy dle požadavku architekta, ukončené zásuvkami v provedení pod omítku. Výšky jsou patrny z výkresové části PD. Přesné kóty viz projekt architekta.

Pro osvětlení je navržen středový stropní vývod a dva nástěnné vývody dle požadavku architekta. Osvětlenost učebny musí odpovídat ČSN EN 12464 (2021) – 4.44. místnosti pro praktickou výuku a laboratoře (500lx, rovnoměrnost 0.6, činitel oslnění 19, index podání barev 80). Osvětlení je rozděleno na dva spínané obvody (strop, nástěnky). Spínače budou osazeny u vstupu do učebny.

- Závěr:

Pro montáž musí být použit materiál a zařízení, schválené Elektrotechnickým zkušebním ústavem – Praha, pro použití při montáži na území ČR.

Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (rozpočtu) vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, systémem, službou apod.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s požadavky platných montážních a bezpečnostních předpisů a norem ČSN. Jakékoliv odchylky od předepsaného způsobu montáže jsou nepřípustné.

Změny montáže proti řešení navrženému v tomto projektu, musí být nejprve s investorem a projektantem konzultovány a jejich provedení musí být projektantem odsouhlaseno a písemně potvrzeno.

V Karlových Varech  12/2023 				           Vypracovala: Klimešová Miroslava