## mat_VZT
Výstavba výjezdové základny Ostrov Vzduchotechnika
|  | Datum: |  | 03.2016
POZICE | NÁZEV ZAŘÍZENÍ | MJ |  | POČET | J. CENA | C. CENA | POZNÁMKA
| Zařízení č. 1: Centrální větrání šaten a sociálního zázemí | [5 empty] | 0
1.01 | Rekuperační větrací jednotka v podstropním provedení, výkon : 350/300 m3/hod (přívod/odvod), externí tlak: min. 200 Pa, účinnost rekuperace min. 85%, rozměry: 1300x760x290 mm, Příkon max. 2x 0,2 kW /230V, včetně regulace s programovatelným ovladačem (např. EHR 450 Ek.) | ks | 1 | 1 | 0 | 0
1.02 | Elektrický potrubní ohřívač, pro potrubí DN160, výkon: 700W/230V, tlaková ztráta(350m3/hod) : 15Pa (např. MBE) | ks | 1 | 1 | 0 | 0
1.03 | Regulátor ohřívače, včetně čidla teploty do potrubí (např. REG230/400) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
1.04 | Spojovací pružná manžeta (VBM150) | ks | 4 | 4 | 0 | 0
1.05 | Zpětná klapka pro kruhové ventilátory, ocelová (RSK150) | ks | 2 | 2 | 0 | 0
1.06 | Výfuková hlavice kruhová (VHC200) | ks | 1 | 1 | 0 | 0
1.07 | Protidešťová žaluzie, rozměr: 250x200 mm, se sítí a pozedním rámem | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
1.08 | Tlumič hluku kruhový (MAA 150/900) | ks | 3 | 3 | 0 | 0
1.09 | Škrtící a regulační klapka (MSK150) | ks | 2 | 2 | 0 | 0
1.10 | Talířový ventil ocelový, bílý, přívod ní f150, včetně rámečku | kpl | 4 | 4 | 0 | 0
1.11 | Talířový ventil ocelový, bílý, odvod ní f125, včetně rámečku | kpl | 2 | 2 | 0 | 0
1.12 | Talířový ventil ocelový, bílý, odvod ní f150, včetně rámečku | kpl | 2 | 2 | 0 | 0
1.13 | Talířový ventil ocelový, bílý, přívod ní f100, včetně rámečku | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
1.14 | VZT potrubí spiro f125 – rovné | m | 1 | 1 | 0 | 0
1.15 | VZT potrubí spiro f125 – tvarové | ks | 1 | 1 | 0 | 0
1.16 | VZT potrubí spiro f150 – rovné | m | 19 | 19 | 0 | 0
1.17 | VZT potrubí spiro f150 – tvarové | ks | 18 | 18 | 0 | 0
1.18 | VZT potrubí spiro f200 – tvarové | ks | 2 | 2 | 0 | 0
1.19 | VZT potrubí spiro f200 – rovné | m | 3 | 3 | 0 | 0
1.20 | VZT potrubí sonoflex f100 | m | 2 | 2 | 0 | 0
1.21 | VZT potrubí sonoflex f125 | m | 3 | 3 | 0 | 0
1.22 | VZT potrubí sonoflex f150 | m | 10 | 10 | 0 | 0
1.23 | VZT potrubí čtyřhranné sk. I (do průřezu 0,07 m2) – tvarové | m² | 1 | 1 | 0 | 0 | přechod f150/250x200
1.24 | Zátka f200 s odvodem kondenzátu | ks | 1 | 1 | 0 | 0
1.25 | Tepelná izolace tl. 30 mm pro spiro potrubí | m² | 6 | 6 | 0 | 0
1.26 | Tepelná a protipožární izolace tl. 40 mm pro spiro potrubí, odolnost EI15 | m² | 3 | 3 | 0 | 0
1.27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 2: Odvod vzduchu z technické místnosti | [5 empty] | 0
2.01 | Ventilátor diagonální potrubní, plastové provedení, výkon: 300 m3/h-100 Pa, ( např. TD 500/160), ovládání termostatem a samostatným vypínačem v místnosti | ks | 1 | 1 | 0 | 0
2.02 | Spojovací pružná manžeta pro ventilátory VBM160 | ks | 2 | 2 | 0 | 0
2.03 | Zpětná klapka pro kruhové ventilátory, ocelová, RSK160 | ks | 1 | 1 | 0 | 0
2.04 | Protidešťová žaluzie, rozměr: 160x160 mm, se sítí a pozedním rámem, plastová s pevnými lamelami | ks | 1 | 1 | 0 | 0
2.05 | Kryt ochraný pro ventilátor o průměru 160 mm (MRJ) | ks | 1 | 1 | 0 | 0
2.06 | Doběhový spínač (DT3) | ks | 1 | 1 | 0 | 0
2.07 | Termostat prostorový | ks | 1 | 1 | 0 | 0
2.08 | Tlumič hluku kruhový (MAA 160/600) | ks | 1 | 1 | 0 | 0
2.09 | VZT potrubí spiro f160 – rovné | m | 1 | 1 | 0 | 0
2.10 | Sestava 8 protipožárních zpěnovacích vyústek, včetně krycí mžížky (průtočná plocha: min. 0,025 m2) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0
| Zařízení č. 3: Odvod vzduchu ze sociálních zařízení, prádelny, sušárny a infekční m. se zázemím | [5 empty] | 0
3.01 | Ventilátor radiální potrubní, plastové provedení, výkon: 150-250 m3/h-200 Pa, RK 125L, ovládání v každé místnosti dle popisu v technické zprávě | ks | 3 | 3 | 0 | 0
3.02 | Spojovací pružná manžeta pro ventilátory VBM125 | ks | 6 | 6 | 0 | 0
3.03 | Zpětná klapka pro kruhové ventilátory, ocelová, RSK125 | ks | 3 | 3 | 0 | 0
3.04 | Výfuková hlavice VH200 | ks | 1 | 1 | 0 | 0
3.05 | Výfuková hlavice VH125 | ks | 1 | 1 | 0 | 0
3.06 | Doběhový spínač (DT3) | ks | 3 | 3 | 0 | 0
3.07 | Hygrostat prostorový | ks | 1 | 1 | 0 | 0
3.08 | Časový cyklický spínač | ks | 1 | 1 | 0 | 0
3.09 | Talířový ventil ocelový, bílý, odvod ní f100, včetně rámečku | kpl | 4 | 4 | 0 | 0
3.10 | Talířový ventil ocelový, bílý, odvod ní f160, včetně rámečku | kpl | 4 | 4 | 0 | 0
3.11 | VZT potrubí spiro f125 – rovné | m | 12 | 12 | 0 | 0
3.12 | VZT potrubí spiro f125 – tvarové | ks | 10 | 10 | 0 | 0
3.13 | VZT potrubí spiro f160 – rovné | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | VZT potrubí spiro f160 – tvarové | ks | 4 | 4 | 0 | 0
3.15 | VZT potrubí spiro f200 – rovné | m | 3 | 3 | 0 | 0
3.16 | VZT potrubí spiro f200 – tvarové | ks | 1 | 1 | 0 | 0
3.17 | Zátka f125-200 s odvodem kondenzátu | kpl | 2 | 2 | 0 | 0
3.18 | VZT potrubí sonoflex f125 | m | 1 | 1 | 0 | 0
3.19 | VZT potrubí sonoflex f160 | m | 4 | 4 | 0 | 0
3.20 | Tepelná a protipožární izolace tl. 40 mm pro spiro potrubí, odolnost EI15 |  | 6 | 6 | 0 | 0
3.21 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 4: Odvod vzduchu od kuchyňského koutu | [5 empty] | 0
4.01 | Odsavač par vestavný a výsuvný v nerezovém provedení, s osvětlením, tukovými filtry, rozměry: min. 600x600 mm, s ovladačem pro 4 stupně regulace a zpětnou klapkou | ks | 1 | 1 | 0 | 0
4.02 | Spojovací pružná manžeta pro ventilátory VBM125 | ks | 1 | 1 | 0 | 0
4.03 | VZT potrubí spiro f125 – rovné | m | 5 | 5 | 0 | 0
4.04 | VZT potrubí spiro f125 – tvarové | ks | 2 | 2 | 0 | 0
4.05 | Zátka f125 s odvodem kondenzátu | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
4.06 | Výfuková hlavice VH125 | ks | 1 | 1 | 0 | 0
4.12 | Tepelná a protipožární izolace tl. 40 mm pro spiro potrubí, odolnost EI15 | m² | 3 | 3 | 0 | 0
4.13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní | [5 empty] | 0
11.01 | Montáž vzduchotechniky | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
10.03 | Zednická výpomoc – zajistí stavba | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
10.04 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
10.05 | Doprava materiálu | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
10.06 | Závěsný a spojovací materiál | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
10.07 | Protokoly, zaregulování a uvedení do provozu | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
| VZDUCHOTECHNIKA CELKEM BEZ DPH (Kč) |  |  |  |  | 0