TECHNICKÁ ZPRÁVA   obj.704    ISŠTE Sokolov   -   Elektro NN

Obsah:

Identifikační údaje …………………………………………………….. strana 2

Silnoproudá elektroinstalace ………………………………………….strana 3

Slaboproudá elektroinstalace …………………………………………strana 7

Závěr ………….………………………………………………………… strana 8

Zpracovatel …………………………………………………………….. strana 8

## Identifikační údaje

# 1.1 předmět projektu

Tento projekt řeší vnitřní silnoproudou ä slaboproudou elektroinstalaci pro akci ISŠTE Sokolov obj.704 – areál Cink K.Vary. Tento projekt zahrnuje následující elektroinstalaci :

- vnitřní osvětlení

- zásuvky  a vývody pro elektrické spotřebiče

- napájení jednotek technologie- Rack skřín

Tento projekt začíná na svorkách rozváděče RH v 1NP (rozvodna NN a slaboproudu) a       končí  na   jednotlivých spotřebičích.a zařízení.

# 1.2 stupeň projektu

Bez ohlášení.

# 1.3 výchozí podklady

- prohlídka místa

- podklady a požadavky investora

- stavební výkres

- ustanovení příslušných norem a předpisů

# 1.4 požadavky na ostatní profese

stavba:

- zajistí drážky pro kabelové trasy

- stavební začištění, zaomítání instalace

VZT, EPS, EZS a ZTI:

- koordinace pri pokládce kabelových tras a rozvodů VZT a  vody

# 1.5 bezpečnost práce a odborné provedení

Za dodržení všech příslušných technických norem, požadavků a předpisů bezpečnosti práce při realizaci odpovídá dodavatelská firma (odbornost provedení, práce ve výškách, zabezpečení pracoviště, ...). Elektroinstalaci smí instalovat jen osoby s příslušnou kvalifikací a prokazatelně proškolené.

## Silnoproudá elektroinstalace

# 2.1 napěťová soustava

přípojka: napěťová soustava je 3 ~ PEN 50 Hz 400/230 V / TN-C

- vnitřní rozvody: napěťová soustava je 3 ~ NPE 50 Hz 400/230 V / TN-C-S. Bod rozdělení PEN vodiče na PE a N bude v RH rozváděčích jednotlivých prostor

# 2.2 stupeň důležitosti dodávky el. energie

přívod a běžné spotřebiče

-stupeň důležitosti dodávky elektrické energie je č. 3 podle ČN 34 1610

nouzová svítidla

-stupeň důležitosti dodávky elektrické energie je č. 2 podle ČN 34 1610

# 2.3 druh a způsob uzemnění, zemní odpor

Hlavní uzemňovací bod bude v rozváděči RH 1NP. S tímto uzemňovacím bodem budou vodivě propojeny všechny kovové konstrukce a potrubí VZT. Zemní odpor by měl být menší než 2 .

# 2.4 celkový instalovaný a současný příkon

Elektrická energie bude používána pro vnitřní osvětlení, zásuvky, obvyklé spotřebiče a zeřízení dílen. .

| ENERGETICKÁ BILANCE | Pi [kW] | k |  | Pp [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Světelné okruhy | 30 | 0,6 |  | 18 |
| Zásuvkové obvody | 50 | 0,7 |  | 35,7 |
| CELKEM | 80 |  |  | 53,7 |

Pro výpočet současného příkonu je uvažován koeficient současnosti podle typu jednotlivých spotřebičů, jejich počtu a předpokládaného způsobu jejich provozu.

# 2.5 způsob měření spotřeby

Měření spotřeby ,objektu 704 v RH nového obj.701,hlavní rozvodna v suterenu. .

# 2.6 způsob kompenzace účiníku

- Zářivková svítidla budou mít individuální kompenzaci účiníku nebo elektronický předřadník. Ostatní spotřebiče mají zanedbatelný jalový odběr.

# 2.7 ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí

- Hlavní deon v rozváděčích omezuje maximální příkon a chrání přívodní kabel  před zkratem. Všechny okruhy jsou před zkratem chráněny jističi a vybrané okruhy chrániči.

# 2.8 náhradní zdroje

Akumulátory v nouzových svítidlech. Jiný záložní zdroj nebude instalován.

# 2.9 členění prostor podle vnějších vlivů

Vnější vlivy byly stanoveny následovně:

- prostory normální

Běžná vnitřní elektroinstalace je z hlediska vnějších vlivů "v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 normální". Minimální krytí je IP20.

AB5 -	prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty

BA1 -	nepoučené osoby (laici)

CB1 -	zanedbatelné nebezpečí

- prostory nebezpečné - minimální krytí je IP44.

- Okolo umývacích prostorů umyvadel budou určeny zóny podle ČSN 33 2000-7-701, požadované krytí je podle příslušné‚ ČSN, obecně IP44.

AB8 -	venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami

BA1 -	nepoučené osoby (laici)

CB1 -	zanedbatelné nebezpečí

- prostory zvláště nebezpečné

nejsou

# 2.10 přepěťové ochrany

V rozváděčích bude nainstalována na přívodu kombinovaná přepěťová ochrana, zahrnující společně v jednom přístroji třídu ochrany B a C (stupeň I. a II.). Třída B a C zabezpečuje ochranu koncových spotřebičů proti příčnému a podélnému přepětí vyvolaného nepřímým úderem blesku. Při použití kombinované přepěťové ochrany B a C odpadá nutnost instalovat zvlášť ochranu třídy B v hlavním rozváděči a zvlášť ochranu třídy C v podružných rozváděčích, příp. použít oddělovací tlumivky mezi stupni B a C.

Při zvýšených nárocích na přepěťovou ochranu připojených zařízení lze přímo jako koncové prvky následně použít zásuvky s přepěťovou ochranou třídy D.

# 2.11 technické řešení

- nový rozváděč RH 1NP (hlavní rozváděč obj.704)

Jedná se o 1 ks skřínové oceloplechové  rozvodnice  s DIN lištami, umístěné v rozvodně NN 1NP. V rozváděči RH je provedeno odjištění zařízení,osvětlení, soc.zázemí,chodeb,schodiště, kanceláří 2NP. Z rozváděče RH budou rovněž napájeny nová RACK  skřín slaboproudu 1 , které je rovněž umístěna v rozvodně NN.

.

b) uložení kabelů

Kabely budou typu CYKY a budou uloženy ve žlabech,lištách a trubkách,skrytě ve stavebních konstrukcích (pod omítkou, obklady, v podlaze apod.). Silové kabely budou v souběhu minimálně 200 mm od slaboproudých rozvodu. Kabely budou (dle reálných možností) uloženy přehledně, vodorovně a svisle v zónách vymezených ČSN 33 2130, změna 2.V 1NP budou uloženy res.tr. a podl.krabice pro případné kabeláže slaboproudu.Ve 2NP budou rozvody vedeny v parapetním žlabu (odděleně slabo.a silno) a osazeny přístroji 45/45. a rovněž provedeno reservní trubkování pro případné napojení slabo a el.rozvodu.Ve vyhrazených částech budou kabelovétrasy chráněny protipožární upravou dle PBŘ.Prostup z jedné části požárního useku do druhé bude vždy opatřen protipožární ucpávkou.

c) osvětlení

- Osvětlení bude navrženo podle ČSN  EN 12464-1 a  požadavku investora (osvětlenost 100 - 500 lx). Typ svítidel a jejich přesné umístění určí architekt interiéru. V kancelářích a prodejnách a chodbách ,bude kombinace různých typů svítidel.Vybraná svítidla budou osazeny autonomním záložním zdrojem Osvětlení  bude ovládáno z vypínačů umístěných u vstupu do místnosti ,případně přes čidla pohybu nebo soumrakové čidlo s časovou blokací.

- V prostorách sociálních  zařízení se bude osvětlení ovládat  pomocí pohybových čidel PIR čidla budou osazena do KR v místech vypínaču a tak bude možné případně použít i  vypínače.

- Vstup do soc.zařízení je možné pouze přístupovým čipem.Odvětrání WC bude v místě ventilátory r-100 s doběhem.

- Pro případ výpadku el. energie budou  nade dveřmi u vstupů na chodbách a v dalších prostorech (viz půdorys) umístěna svítidla nouzového osvětlení s vlastním zdrojem a piktogramem, která v případě výpadku napájení zajistí osvětlení únikových cest na cca 1 hodinu.

d) umístění zásuvek a vypínačů

Spodní hrana zásuvek bude ve výšce 0,3 (administrace) nebo 0,85 (parapetní žlab)  nad dokončenou podlahou. Vypínače budou vždy v místnosti, ve které ovládají osvětlení. Bude-li na jednom místě více vypínačů, budou řazeny pod  sebe.

## Slaboproudá  elektroinstalace

## 3.1 hlavní trasy

Kabelové trasy povedou ve většině případů nad podhledem nebo v parapetním žlabu. V prostorách bez stropních podhledů a ve stěnách budou kabeláže instalovány v PVC trubkách pod omítkou. Technické řešení slaboproudých rozvodů nezahrnuje zahození a začištění průrazů, případně vymalování. Předpokládáme, že tyto práce budou zajištěny stavební firmou jako stavební přípomoce.

## Závěrem

Celý rozvod je nutno provésti dle platných bezpečnostních předpisů ČSN 33 2000 pro elektrická zařízení. Po dokončení před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize všech částí elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6-61. Elektrická zařízení se musí pravidelnou údržbou a prohlídkami udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu. Servis zařízení provádí výrobce nebo organizace jím pověřená, která má pro tuto činnost prokazatelně vyškolené osoby a je vybavena potřebným zařízením a materiálem. Pravidelné revize se provádějí dle ČSN 34 2710, čl. 435.

## Zpracovatel

Formánek Zdeněk  v Sokolově 18.3.2016