1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VZDUCHOTECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ, ZADÁNÍM PODKLADY

1.1. Stručná charakteristika a základní koncepce navrhovaného zařízení:

Navržené vzduchotechnické zařízení popisuje návrh nuceného větrání v garažích Záchranné stanice v Areálu složek IZS v Ostrově. Výměna vzduchu bude zajištěna pomocí ventilátorů umístěných v objektu.

1.2. Výchozí podklady pro návrh zařízení:

Projekt zařízení vzduchotechniky vychází ze stavebních podkladů, požadavku investora a 	uživatele.

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění).

Prováděcí předpis k zákonu č.183/2006 Sb. je:

Vyhláška č. 268/2009 Sb. Se změnou 20/2012 Sb. - o technických požadavcích na 		stavby

- Zákon č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

- Vyhláška MMR č. 499/2006 - Dokumentace staveb

- Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 	a vibrací“

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci, včetně novely 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb a 9/2013 Sb.

- ČSN 01 3454 „Výkresy vzduchotechnických zařízení“

- ČSN 12 0000 „Vzduchotechnická zařízení – názvosloví“

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větr. a klimatiz. 	zařízení: 2007/10

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduch. 	zařízením

- ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru potrubím

- ČSN 73 0802 - Požární ochrana staveb – Nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory.

- ČSN 73 4118 - Šatny, umývárny, záchod

Veškerá vzduchotechnická zařízení jsou navržena s ohledem na hluk a vibrace, požární bezpečnost, ochranu osob, životního a pracovního prostředí. Navržená vzduchotechnická zařízení nejsou určena pro požární provoz (odvod kouře a tepla)

1.3. Navazující projekty:

Ke komplexnosti projektu vzduchotechniky patří:

- projekt EL-elektroinstalace v té části, která řeší silnoproudé připojení VZT.

1.4. Klimatické podmínky místa stavby, parametry vnitřního mikroklimatu:

zima				  léto

Teplota venkovního vzduchu			  -15ºC			  	  32ºC

Teplota vnitřního vzduchu			   20-26ºC		cca 24-26°C(nebo negar.)

Relativní vlhkost venkovního prostř.	 	     90%			 40%

Relativní vlhkost vnitřního prostř.	       30-50% (nebo negar.)	  30-70% (nebo negar.)

Měrná vlhkost venkovního vzduchu		 0,50 g/kg s.v.			12,0 g/kg s.v.

Výpočtová letní entalpie vzduchu		-15 kJ/kg s.v.			62,0 kJ/kg s.v.

1.5. Výchozí podklady pro dimenzování zařízení, požadavky na přívod čerstvého 	vzduchu a  odvětrání  místností

V prostoru  je výkon větracího zařízení stanoven dle specifických výměn 	takto :

Minimální množství odsávaného vzduchu z každého stání je dáno normou ČSN 73 5710 ve 	výši 680 m3/hod.

Typ provozu  : trvalý nebo dle požadavků uživatele

Provozní režim  : automatický

3. POPIS A ZÁKLADNÍ KONCEPCE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Zařízení č. 1: GARÁŽE

V prostoru garáží je navrženo nárazové podtlakové větrání sáním vzduchu z venkovního prostředí. Prostor garáže pro 2 vozidla bude větrán nuceně podtlakově. Pro odvod znehodnoceného vzduchu bude použit potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí dimenze 315 mm (vzduchový výkon: Qv=min.1500 m3/h). Ventilátory budou umístěny pod stropem a budou připojeny na potrubí pomocí pružných manžet. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí.

Sestava bude následující:

Odvodní část: potrubí se sací mřížkou, tlumič hluku, pružná manžeta, ventilátor, pružná manžeta, tlumič hluku, přetlaková klapka, potrubí a protidešťová žaluzie.

Sací část: protidešť. žaluzie, žaluziová klapka se servopohonem s pružinou, ochranná síť. Odvod znehodnoceného vzduchu bude vyveden na fasádu a ukončen protidešťovou žaluzií. Potrubí pro sání venkovního vzduchu bude umístěno na protilehlé straně a bude ukončeno dvěma klapkami u podlahy dimenze 250x250 mm napojené na servopohon. Klapky budou otevřeny současně se spuštěním ventilátoru. Přívod vzduchu bude z venkovního prostředí z fasády.

4. POŽADAVKY NA ENERGIE A MÉDIA, PŘEHLED PARAMETRŮ A NAVRŽENÝCH VÝKONŮ

4.1. Obecné požadavky – ÚT:

Nejsou.

4.2. Obecné požadavky – CHLAZENÍ:

Nejsou.

4.3. Obecné požadavky – STAVBA:

- zhotovení otvorů pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích.

- světlost otvoru bude o min. 50-100 mm větší něž je světlost vzt potrubí.

- zhotovení revizních dvířek (příp. volný podhled) pro obsluhu a údržbu ventilátorů,     		klapek a pohonů

- zhotovení prostupů pro potrubí, mřížky

- začistění a utěsnění prostupů

- drobná stavební a zednická výpomoc při dokončovacích pracích

  - Obecné požadavky – SILNOPROUD:

- zapojení dle pokynů výrobce všech vzduchotechnických zařízení dle PD

- zemnění všech elektrospotřebičů, provedení hromosvodů od potrubí mimo objekt

- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

- přívod el. energie k VZD zařízením

- zajistit vypínač s ochranou nastavenou na na jmenovitý proud motoru

4.5. Obecné požadavky – MĚŘENÍ a REGULACE :

- ovládání servopohonů klapek v součinosti s ventilátorem

5. HLUKOVÉ PARAMETRY VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Hladina hluku bude snížena pomocí tlumičů hluku. Přenos vibrací od vzt jednotky ve strojovně bude eliminován připojení potrubí přes pružné manžety.

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na přívodu a sání vzduchu v interiéru : méně než 50 dB (dle 	prostoru)

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na výfuku a sání  vzduchu v exteriéru : méně než 50 dB 	(střecha)

Provoz zařízení: kdykoli během 24 hod

6. NÁVRH OCHRANY ZDRAVÍ

6.1. Údaje o škodlivinách

Vlastní vzduchotechnická zařízení neprodukují žádné škodliviny. Vzduch, který obsahuje

vodní páry, CO2 a popř. výfukové splodiny bude vyfukován ven do atmosféry – pod střechu.

Větrání bude pouze nárazové.

7. ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Ochrana větracího systému před šířením požáru je v souladu s normou ČSN 730872 a ČSN 	730802.

Všeobecně:

1. Na vzduchotechnickém potrubí bude viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí 	slouží 	k výfuku či sání vzduchu (dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - O technických podmínkách 	požární ochrany staveb).

2. Veškeré rozvody VZT budou z materiálů reakce na oheň třídy A1.

8. ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzduchotechnické zařízení nebude mít negativní účinky na životní prostředí. V klimatizační jednotce budou osazeny filtry s filtrační tkaninou s životností 1-2 roky nebo dle provozu. Použité filtrační materiály musí být likvidovány dle vyhlášky MŽP  o nakládání s odpady č. 383/2001.

9. POŽADAVKY NA UVEDENÍ DO PROVOZU

- po kompletní montáži bude zařízení zaregulováno na projektové parametry a zhotoven protokol o zaregulování

- budou provedeny případné předepsané zkoušky požadované stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy nebo obecně závaznými předpisy a normami nebo investorem ( měření hluku, zaregulování, provozní zkoušky systému  topení, revize elektro).

10.  POŽADAVKY NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

-  Vzduchotechnické zařízení musí být udržováno trvale v dobrém stavu i v případě, že 		některé části byly i delší dobu v klidu. Údržbu zajišťuje odborný servis dodavatele zařízení. Pokyny pro údržbu jsou uvedeny v průvodní dokumentaci dodavatele zařízení.

-  U všech zařízení je třeba provádět pravidelnou kontrolu a údržbu, tj.:

- prohlídku  zařízení – 3x-4x ročně

- podrobnou kontrolu (revizi) – 2 x ročně

- odstranění zjištěných nedostatků - průběžně

Mezi pravidelné úkony obsluhy patří zejména tyto kontroly:

      - spouštění a odstavování zařízení

- kontrola funkce hlavních prvků a jejich příslušenství

- ventilátor poslechově

- koncové prvky opticky a sluchově

- kontinuální kontrola odběru elektrické energie