Zakázka 		PS.03.2017

Akce 		Osazení odlučovače ropných látek - mycí místi pro sanitky VZ Nejdek

D.1. – VH část

D.1.01. – Technická zpráva

Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky VZ Nejdek

DPS

Datum      	04.2017

Zpracoval 	Oto Szakos, Ing. V. Palivec

# 1.1. Identifikační údaje stavby a investora:

Název stavby 			Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky VZ Nejdek

Místo stavby 			Nejdek, ulice Karlovarská, p.p.č. 3119/3, st.p.č. 2609

k.ú. Nejdek (702625)

Charakter stavby 	osazení odlučovače ropných látek, připojení odlučovače na kanalizaci, zpevněná plocha - mycí místo pro sanitky VZ Nejdek

Předmět dokumentace	 	projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení + provedení stavby

Objednatel – stavebník 		Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,  příspěvková organizace 					IČ: 00574660

Závodní 390/98C, Karlovy Vary, 360 06

Vlastnické právo 			Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 360 06, Karlovy Vary

Zástupce navrhovatele 		Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24, Nové Hamry

IČ : 15725138 – ČKAIT: 0300708	obor pozemní stavby

tel. 353 396 341 - 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz

Kancelář: PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří. Čapků 550, 362 21 Nejdek

Seznam projektantů jednotlivých části projektové dokumentace

Vedoucí projektu

Oto Szakos, projektová kancelář Nové Hamry 392, 362 21 Nové Hamry

ČKAIT : 0300708 – autorizovaný technik pozemní stavby

Tel. 353 396 341 	mob. 602 403 842 		e.mail : otoszakos@seznam.cz

Autorizace projektové dokumentace

ALFA projekt spol. s r.o. , Ing. Vladimír Palivec ,K Panelárně 172, Otovice u Karlových Varů, 362 32

ČKAIT : 0300602 – vodohospodářské stavby

tel. 353567604  				e-mail : info@alfa-projekt.com

# 1.2. Základní údaje – stávající stav:

Předmětem projektové dokumentace je provedení osazení odlučovače ropných látek v blízkosti stávající odstavné a parkovací plochy pro sanitky VZ Nejdek. Na odstavném místě bude stavebně upravená plocha pro mytí sanitek VZ Nejdek. Osazení odlučovače a stavební úpravy stávající plochy budou zajišťovat bezpečný a ekologický provoz mycí plochy v souladu s požadavky:

Zákon č.254/2001 Sb.-Zákon o vodách-"Vodní zákon"

ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin - část 1 Navrhování a zkoušení (pro výrobu odlučovačů), část 2

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek (tj. i lehkých kapalin)

Stávající odstavná a parkovací plocha je odvodněna do stávající splaškové kanalizace, není však vybavena odlučovačem ropných látek a neumožňuje tak mytí vozidel na ploše. Mytí vozidel je realizováno v centrálních garážích v Karlových Varech a z důvodu dosažitelnosti a mobility vozového parku je pro VZ Nejdek nevyhovující. Z tohoto důvodu je navrženo zřízení mycího místa přímo na VZ Nejdek.

Výstavba stavby osazení odlučovače ropných látek je umístěna na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje kde správu nemovitosti vykonává Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace. V prostoru stavby se nachází stávající inženýrské sítě, které jsou dokumentovány v dokladové části projektové dokumentace a jsou zakresleny v koordinační situaci stavby.

1.2.1. Výchozí podklady:

- Záměr investora stavby ZZSKK Nejdek

- Polohopis a výškopis daného území s ověřením stávajícího stavu pozemků

- Údaje o stávajících podzemních a nadzemních inženýrských sítí

- Informace z podkladů katastrálního úřadu, mapy a výpisy z KM

1.2.2. Stávající stav :

# Na základě provedených průzkumů, zaměření a provedení sond bylo zjištěno:

- objekty odlučovače je možné napojit  na veřejnou kanalizační síť splaškových vod pomocí gravitační kanalizace

- kapacita stávající kanalizace vedené na MČOV je vyhovují a místo napojení je přístupné

- z hlediska majetkoprávních poměrů jsou pozemky pro provedení osazení odlučovače a provedení stavebních úprav parkovací a odstavné plochy v majetku investora, kanalizace je v majetku Města Nejdek.

1.2.3. Pozemky dotčené stavbou

Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky VZ Nejdek

Katastrální území Nejdek (702625), obec Nejdek, kraj Karlovarský

- Pozemková parcela  č. 3119/3  – ostatní plocha / ostatní komunikace – 311 m2

Karlovarský kraj  		 			Závodní 353/88, Dvory, Karlovy Vary, 360 06

- Pozemková parcela st. p. č. 2609  – zastavěná plocha a nádvoří – 473  m2

Karlovarský kraj  		 			Závodní 353/88, Dvory, Karlovy Vary, 360 06

# 1.3.  Použité normy a technická pravidla :

ČSN EN 12056-1 až 5 ( 75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

CSN 73 67 60 – Vnitřní kanalizace

ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin - část 1. Navrhování a zkoušení

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných  látek

Vyhláška MZe o vodovodech a kanalizacích č. 482/2001 Sb. přípustné hodnoty znečištění odpadních vod

1.4. Osazení odlučovače GSOL-2/4P - kanalizace dešťová

# Popis návrhu kanalizačního systému :

Nově navržená dešťová kanalizace:

Projektová dokumentace řeší odkanalizování  nově navrženého odlučovače ropných látek do stávající revizní šachty splaškové kanalizace a sběrného roštu pro svod dešťových z odstavné a parkovací plochy ( mycí místo pro sanitky )  do odlučovače. Všechny rozvody splaškové kanalizace jsou navrženy v plastu z potrubí (PP) UR2 ( dle DIN 16 961) DN 125 - 100, SN 10, žebrovaná konstrukce - potrubí bude uložené mělce pod povrchem pojížděných ploch.

Odvodňovaná plocha:

- p.p.č. 3119/3   				cca 100 m2

Bilance dešťových vod pro mycí plochu:

Pro výpočet dešťových vod bylo použito následujících hodnot:

p=1 (15-ti minutový déšť o periodicitě 1x za rok, intenzita deště 107,0 l/s, součinitel odtoku q=0,9

plocha mycí plochy S= 0,01 ha.

Q = S x i x q

Q = 0,01 x 107 x 0,9

Q = 0,963 l/s

Dešťová kanalizace:

- Na větvi dešťové kanalizace vedené z mycí plochy před objektem garáží je osazena vtoková jímka pro zachycení hrubých nečistot a odlučovač lehkých kapalin typu GSOL 2/4P pro zajištění odloučení lehkých kapalin a zabránění kontaminace splaškových vod ropnými produkty a oleji

- Plocha je uzavřena osazením ACO Drainu, který je navržen pro podchycení zbytkových vod, které nevtečou přímo do vtokové jímky, napojení ACO Drainu bude provedeno přes vtokovou jímku pro zajištění usazení hrubých nečistot, potrubím DN100, ACO Drainy budou spádovány ke středu ( odtoku ) ve spádu cca 1%.

- potrubí provedeno z trub (PP) UR2 DN 125, svod z odlučovače do stávající revizní šachty RŠ DN 1000, kde bude potrubí napojeno do šachty přes odvrtanou stěnu šachty. Před zahájením prací je nutná kontrola a ověření výšky dna stávající šachty pro zajištění spádu potrubí z odlučovače.

Materiálové provedení:

Dešťové stoky se navrhují z polypropylenových trub (PP) UR2 (dle DIN 16 961) DN 125, SN10, žebrovaná konstrukce ( plné žebro v řezu stěny) s masivním profilovaným těsněním, spojováním na hrdla. Dimenze potrubí je dle výpočtů bilance dešťových vod,  dostatečná.

# Odlučovač lehkých kapalin GSOL 2/4P:

### Popis odlučovače:

GSOL-2/4P je gravitačně sorpční odlučovač, voda je čištěna vícestupňově s dočištěním na sorpčním filtru.  Voda přitéká potrubím, zakrytí je poklopem. Odlučovač ropných látek je vyroben v "baleném" provedení, jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž s gravitačně sedimentační komorou a sorpčním filtrem. Odlučovač je určen pro osazení v zemi s obetonováním.

### Použití odlučovače

Zařízení se používá k čištění vod znečištěných lehkými kapalinami - volnými ropnými látkami (NEL) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Je určeno zejména pro menší parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění dešťových vod z menších ploch. Použít lze i pro čištění chladících a jiných odpadních vod znečištěných rop. látkami i pro čištění vod z mytí vozidel a dílů (bez použití emulgátorů) . Před odlučovač se dle požadavku osadí kalová jímka odpovídajícího objemu. Při čištění vod vod z mytí vozidel a techniky je nutno před kalovou jímku předřadit ještě sedimentační kanál, podmínky stanoví ČSN EN 858-2.

### Technické parametry

| Typové označení GSOL-2/4P | Velikost odlučovače NS 4 |
| --- | --- |
| Rozměry odlučovače (d x š x v) 1200x600x1010 mm | Potrubí na výstupu PP 125 = DN 125 |
| Rozměry poklopu 900x600x55 mm | Jmenovitý průtok 2 l/s |
| Hmotnost kompletu cca 150 kg | Maximální průtok (kapacita) 4 l/s |
| Hrdlo na vstupu pro potrubí DN 125 | Odvodňovaná plocha (orientačně) 50 - 300 m2 |
| Max. znečištění vstupní vody 5000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody Obvykle jsou v praxi hodnoty do 1000 mg/l | Kvalita vody na výstupu GSOL-2/4 je odlučovačem I třídy, tj. do 5mg/l Obvykle je hodnota průměrně 0,5 mg/l |

Funkce

Odloučení lehkých kapalin (ropných látek)  je vícestupňové, tj. nejdříve dojde k sedimentaci a ke gravitační separaci ropných látek na hladině, k sedimentaci jemných částeček a nakonec se voda dočistí na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-C40 zachyceno na vláknitém sorpčním materiálu REO Fb (Fibroil). Odlučovač je bez automatických uzavíracích a výstražných a přídavných zařízení. Kvalita vody na výstupu viz Atest v části Dokumenty.

### Doklady

Na odlučovač je vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 01/13 podle zákona 22/1997 Sb. Odlučovač je navržen v souladu s požadavky ČSN EN 858-1 a vyhovuje i požadavkům Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pro vypouštění vod.  K odlučovači je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list. Výrobek je označen CE značkou shody a opatřen typovým štítkem dle EN 858

### Obsluha

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto:

- Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.

- Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.

Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici.

Osazení

Po vykopání jámy se plastový odlučovač osadí do vodorovné polohy na předem připravenou betonovou desku tl. 150 mm z betonu C15/18 XC1- deska vyztužena sítí KARI 150/8 x150/8. Odlučovač se připojí na kanalizaci. Provede se obezdění bloků ztraceného bednění - betonové tvarovky š=150mm, obezdění bude provedeno do úrovně horní hrany odlučovače. Tvárnice ztraceného bednění budou vyplněny betonem C15/18 XC1.

Osadí se rám poklopu a pak i poklop. Poklop se vyplní betonem nebo dlažbou s vynecháním otvorů u úchytů - podrobněji viz. odstavec Poklopy.

Následně se provede betonáž horní krycí desky tl. 200 mm z betonu C20/25 XC1 , betonová deska bude vyztužena sítí KARI 150/8 x 150/8 a to na spodní a horní hraně desky ( krytí výztuže desky min. 25 mm ). Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V případě zjištění vyšší hladiny spodní vody než je úroveň dna odlučovače bude na stavbu přizván projektant pro upřesnění založení a zajištění odlučovače proti vzdutí. Pro potřeby kotvení k podkladní desce je odlučovač v provedení k osazení pod hladinou spodní vody je odlučovač kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami s kruhovými otvory i na vnější straně dna. Otvory v lištách se protáhne výztuž. Poklop v části Poklopy. Před uvedením do provozu se odlučovač naplní čistou vodou.

### Poklopy

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t. Při požadavku vyšší únosnosti jsou odlučovače dodány bez poklopů, tyto dodá např. fa VLČEK a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy. Typ poklopu upřesní objednatel před dodávkou odlučovače na stavbu. Projektová dokumentace předpokládá osazení poklopu pro pojezd vozy do 3,5t.

# Zemní práce :

Výkopy pro kanalizaci budou provedeny jako otevřené se sklonem stěn 70°. Výkopy ve stávajících zpevněných plochách ( komunikacích)  budou pažené. Pro zásypy v místě komunikace bude použita šotolina s hutněním po 300 mm na minimálně 90% Proctora. Při hutnění lze používat takové mechanizmy, aby nedošlo k poškození uložení potrubí. Pro zásypy potrubí v terénu bude použit výkopový materiál. Přebytky zeminy budou odvezeny na skládku. Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože min. 150 mm, včetně obsypu (štěrkopísek ), minimálně 200 mm nad vrchol potrubí.

Zatřídění zemin v dané lokalitě je odhadováno na zeminu tř. 3 - 40 % a tř. 4 – 60%.

V trase kanalizace se nachází stávající a nově navržené podzemní inženýrské sítě :

- stávající vodovodní přípojka pro řešený objekt

- stávající přípojka elektro pro řešený objekt

Pracoviště bude označené v souladu s pravidly pro dopravní značení tj. budou osazeny značky upozorňující na práci na silnici a směrové tabule opatřené výstražnými světly barvy oranžové.

Předepsané zkoušky  :

Zkoušení kanalizace se skládá z :

- technické prohlídky

- zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí

- zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí

O provedených zkouškách se provede zápis se zaznamenáním výsledků zkoušek, zkoušky budou provedeny dle ČSN EN – 12056 – 5 Instalace a zkoušení.

# Uvedení do provozu :

Uvedení kanalizace do provozu může provést pouze pověřená osoba a to až tehdy, kdy bude mít k dispozici kladné výsledky všech provedených zkoušek. Potrubí kanalizace bude před záhozem geodeticky zaměřeno a protokolárně předáno případnému provozovateli .

# Provoz a údržba :

Vlastní kanalizační potrubí v době provozu není potřeba kontrolovat, doporučuje se  kontrola revizních šachet v četnosti 1 rok z hlediska průchodnosti odtokových žlabů. Údržba potrubí není nutná při zachování pravidel z hlediska vypouštění odpadních vod. Usazovací jímka a čistící kusy v revizních šachtách budou kontrolovány z hlediska usazování kalů a pevných částic, dále bude prováděna pravidelná revize zařízení - kalová čerpadla.

# Závěr :

Projektová dokumentace je zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby včetně novelizace a úprav.

Příloha : Výkres odlučovače GSOL-2/4P

Mycí plocha

Před zahájením prací bude provedena demontáž stávající odstavné plochy provedené z betonové zámkové dlažby. Dlažba bude uložena na místě určeném investorem, tak aby nebránila výjezdu a garážování sanitek. Po provedení osazení odlučovače a montáže budou provedeny zpětné zásypy,  betonáže a osazení ACO Drainu. Pro provedení spádování a zhutnění zásypů bude provedena zpětná pokládka betonové zámkové dlažby.

Dlažba bude provedená ve složení:

- betonová zámková dlažba 			tl. 60 	mm

- štěrkový podsyp fr. 4-8 mm 			tl. 40 	mm

- štěrkový podsyp fr. 16-32 mm		tl. 150 	mm

- štěrkopísek fr.0-32 mm			tl. 150 	mm

Celková plocha demontáže a zpětné montáže zámkové dlažby 52,00 m2. Přebytek dlažby bude odvezen na místo určené investorem stavby.

Mycí plocha bude umístěna před krajní garáží přímo nad vtokovou jímkou. Stávající betonová zámková dlažba směřující ke stávající betonové opěrné zdi bude přespádovaná směrem k nově navržené vtokové jímce. Zbytkové vody budou podchyceny nově navrženým  ACO Drainem, svod z ACO Drainů bude nově napojen do vtokové jímky pomocí potrubí PP UR2 DN 100. Osazení ACO Drainu bude provedeno na betonovou desku se zajištěním ACO Drainu boční opěrou z betonu C 15/18 XC1.