D.1.3    POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

ZPRACOVAL :     Ing. Iveta Charousková , Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary

ČKAIT 0300462

PROJEKTANT  :     Ing. Roman Gajdoš, G-PROJEKT Karlovy Vary

INVESTOR      :    Domov mládeže a školní jídelna, p.o.,  Karlovy Vary, Lidická 590/38, Karlovy Vary

NÁZEV STAVBY :                                                                                                                   DATUM        :   II.2018

Domov mládeže a školní jídelna, p.o.,

Lidická 590/38, Karlovy Vary                                                                             STUPEŇ PD  :    DSP

Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně

v pavilonu D

mob. 606 411 969 (Ing. Charousková), 739 055 428 (p. Tulis),  e-mail: jakubtulis@seznam.cz  , charouskova.iveta@seznam.cz

A., Základní údaje :

--------------------

Identifikace :

--------------

Název stavby  :  Domov mládeže a školní jídelna, p.o.,

Lidická 590/38, Karlovy Vary

Stavební úprava a obnova technologického vybavení kuchyně

Pavilon D

- řešení požární ochrany

Místo stavby  :  Lidická 590/38, Karlovy Vary

Stupeň PD     :  DSP

Investor      :  Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Lidická 590/38, Karlovy Název

Projektant    :  Ing. Roman Gajdoš – G PROJEKT

Karlovy Vary

Účel a umístění stavby :

------------------------

Stavba je užívána jako objekt občanské vybranosti – domov mládeže a školní jídelna. Stavba je řešena jako podsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími a vazníkovou střechou nad jídelnou a plochými střechami na ostatních částech.

Areál domova mládeže byl postaven v 80-tých létech minulého století, jako ubytovací zařízení s technickým a sociální zázemím. Objekty areálu nejsou děleny do požárních úseků (mimo 2x CHÚCB s evakuačními výtahy v pavilonu A + A1, B, realizované v roce 2008).

Předložená PD předkládá návrh stavebních úprav a obnovy technologického vybavení kuchyně v pavilonu D … Domov mládeže a školní jídelna, p.o.,

Lidická 590/38, Karlovy Vary. Přesné polohové umístěné stavby viz. výkres Situace.

Popis stavebních úprav :

Projekt stavby řeší stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně a jídelny v 1. a 2.NP objektu. Jedná se o úpravy dispozice varny a okolních pomocných prostorů, celkovou výměnu a doplnění technologického výrobního vybavení. Budou provedené opravy konstrukcí a povrchů, podlah a dalších navazujících částí. Dále budou provedeny výměny a úpravy instalací, celková výměna VZT zařízení, nové elektrické instalace, slaboproudé rozvody.

Použité normy :

---------------

ČSN 73 0802:2009  PBS Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810:2016  PBS Společná ustanovení

ČSN 73 0818:1997  PBS Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0834:2011  PBS Změny staveb

ČSN 73 0873:2003  PBS Zásobování požární vodou

Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změny č. 268/2011 Sb., §31 při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích se postupuje podle ČSN 73 0834.

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změny č. 268/2011 Sb. §32, u stavby, jejíž užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být splněny požadavky v rozsahu stanoveném v §30.

B., Část technologická :

------------------------

Pavilon D má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Požární výška objektu je < než 12,0 m.

Stavba je ŽB skelet se skrytými průvlaky a stropními panely na ozubu průvlaků. Tento nosný systém (MS71) nebude dotčen.

Do nosných konstrukcí se v zásadě nezasahuje (mimo prostupů VZT stropem a zvětšení prostupů stropem pro nové výtahy).

Nové nenosné příčky jsou navržené ze standardních zdících materiálů s oboustrannou omítkou. Stropní konstrukce nad 1. a 2.NP je z ŽB panelů a skrytých plochých průvlaků. Prostupy pro VZT budou vyřezány. Zbylé části panelů budou vynesené ocelovým nosníkem a manžetou tvaru U z plechu.

Nosné a požárně dělící konstrukce pavilonu D, jsou dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 nehořlavé.

Požární riziko :

----------------

Z hlediska požární bezpečnosti, výše popsané stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D,  Domova mládeže a školní jídelny, spadá do působnosti ČSN 73 0834 - Změny staveb.

Výše popsaná změna v užívání je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změnou, která nevede :

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno zvýšením součinu pn.an.c o více než 15 kg.m-2

Výše popsanými stavebními úpravami se původní hodnota součinu pn.an.c

v řešené části objektu  pavilonu D nemění, předmětem PD je zmodernizování provozu kuchyně, včetně jídelny  … účel využití řešené části objektu zůstává zachován beze změny.

místnost          S /m2/   pn /kg.m-2/   an       S.pn      S.pn.an

-----------------------------------------------------------------------------

hala, chodby     189,56     5          0,8       947,8      758,24

kancelář          14,38    40          1,0       575,2      575,2

jídelna          465,38    20          0,9      9307,6     8376,8

varna            241,88    30          0,95     7254       6891,3

mytí              73,33     5          0,7       366,6      256,6

sklady kuchyně    72,71    60          1,1      4422,6     4864,8

šatny             45,05    15          0,7       675,7      473,0

WC                83,37     5          0,7       416,8      291,7

denní místnost    16,04    15          1,05      240,6      252,6

strojovna VZT    220,0     15          0,9      3300,0     2970,0

---------------------------------------------------------------------------

1421,7                         27506,9    25710,2

pn  = 19,4 kg.m-2   an = 0,93

hodnota nového součinu  … pn.an.c = 19,4 . 0,93 . 1,0 = 18,0 kg.m-2

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu; pokud se určí zvýšení počet osob o více než 20%, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáže se za vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu

Původní a nový normový počet osob se dle ČSN 73 0818 v řešené části objektu pavilonu D nemění … účel využití řešené části objektu zůstane zachován beze změny.

Normový počet osob dle ČSN 73 0818 :

jídelna 465,38 m2/1,4 = 332 osob

dle počtu míst 276 x 1,5 = 414 osob

šatny 33 x 1,35          =  45 osob

kancelář 14,37 m2/5      =   3 osoby

-----------------------------

462 osob

462/250 = 1,85SP VP1

Dle ČSN 73 0831, čl. 4.3 v řešeném prostoru jde o vnitřní shromažďovací prostor 1,85SP VP1.

Z řešené části objektu vede více NÚC z toho jedna po schodech dolů na volné prostranství, další po rovině do prostoru bez požárního rizika (hala s recepcí)

Posouzení šířek únikových cest :

--------------------------------------

u = E/K . s = 462/80 . 1,0 = min. 6,0 únikového pruhu

Skutečná šířka únikových cest je 2,0 + 2,0 + 4,0 únikového pruhu

Dveře na únikových cestách z řešené části objektu budou nově opatřené panikovým kováním se sníženým průmětem.

Poznámka : automatické dveře do jídelny musí být naprogramované tak, aby při

jakékoliv anomálii v dodávce el. energie, v době provozu jídelny

zůstali otevřené a současně tyto dveře, budou doplněné tlačítkem

umožňujícím jejich okamžité otevření

Posouzení délky únikových cest :

Dle ČSN 73 0802, tab. 18 je dovolená délka NÚC uvnitř řešeného prostoru 43 m, max. délka NÚC uvnitř řešeného prostoru přímo na volné prostranství je max. 43 m.

Doba zakouření :

te = 1,25hs0,5/ (a.c) = 1,25 . 3,250,5/(0,93 . 1,0) = 2,42 minuty

Předpokládaná doba evakuace

0,5 . lu     E . s

tu = ----------- + -------- = 0,61 + 1,54 = 2,15 minut

vu         Ku . u

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu

Počet osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu, se výše popsanými stavebními úpravami a obnovou technologického vybavení kuchyně v pavilonu D,  n e z v y š u j e  … tyto osoby se zde mohou vyskytovat pouze jednotlivě.

d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy

Pro objekt D zůstává v platnosti ČSN 73 0802 a ČSN 73 0831

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám

Při provádění výše popsaných stavebních úprav, nedochází k rozšíření objektu nástavbou ani přístavbou.

Zdůvodnění : součástí navržených stavebních úprav je vybudování nové

strojovny VZT nad stropní konstrukcí kuchyně v podstřešním

prostoru (podstřešní prostor je od jídelny oddělený pouze

lamelovým podhledem, typ FEAL) … s přihlédnutím k ČSN 73 0802,

čl. 5.2.4 nejedná se o užitné podlaží

Dle čl. 3.1 ČSN 73 0834 lze výše popsané stavební úpravy v části pavilonu D, zařadit do změny staveb I  … normu lze pro změny staveb použít opakovaně, pokud jsou splněné požadavky čl. 3.2.

Změny staveb I nevyžadují další opatření, protože splňují požadavky ČSN 73 0834, kapitoly 4.

a) Požární odolnost měněných nosných prvků stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělujících prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměnných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

PD neřeší jakékoliv zásahy do stávajících nosných konstrukcí objektu (mimo prostupů VZT potrubím).

Nové ocelové podpůrné konstrukce ŽB stropu 2.NP, budou doplněné obkladem z desek SDK … konečná požárních odolnost těchto konstrukcí, včetně obkladu R45.

O p a t ř e n í  na požárně dělící konstrukce :

------------------------------------------------

Stěny, nově s požárně dělící funkcí

- stěny lemující výtahové šachty ve 2.NP

- stěna oddělující vnitřní schodiště u výtahové šachty ve 2.NP

- stěna oddělující halu (2.01) od prostoru vrátnice

zděné ze standardních zdících materiálů tl. min. 100 s omítkou

- požární odolnost min. EI45DP1

Požární uzávěry

- osazení nových požárních uzávěrů typ EWSmC230DP3

- dveře u šaten propojující halu 2.01 se sousedním pavilonem

- dveře propojující halu 2.01 a chodbu 2.17 s prostorem haly s vrátnicí

- dveře mezi prostorem manipulace 2.16 a vnitřním schodištěm 2.32

- dveře výtahových šachet ve 2.NP … EW15DP1

Veškeré požární dveře budou vždy vybaveny samozavíračem. U dvoukřídlových dveří je samozavírač navrženo osadit na obě křídla a dveřní sestavu vybavit koordinátorem zavírání. Dveřní sestavy je nutné označit dle vyhl. 202/99 Sb. Podle požadavků ČSN jsou navrženy kouřotěsné dveře a všechny mají samozavírač. Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač apod.). Samozavírače jsou navrženy ve kvalitě alespoň C2, C3 dle ČSN EN 13501. Kouřotěsnost je navržena v charakteru Sm dle ČSN EN13501.

Šířka dveří na únikových cestách ze SP není větší než 2,2 m, resp. šířka křídla není širší než 1,1 m. S ohledem na hmotnost křídla, která je navržena a musí být realizována vždy do 100 kg.

Dveře na únikových cestách ze shromažďovacího prostoru musí být prosklené  o ploše prosklení 0,06 m2. Dveře na únikových cestách nesmí mít osazení prahy.

Strop, nově s požárně dělící funkcí

- stávající stropní konstrukce 1.NP, část stropní konstrukce nad 2.NP

ŽB z prefa panelů

- požární odolnost REI45DP1

Požární stěny se musí stýkat s konstrukcí podlahy a konstrukcí požárního stropu.

b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) není použito hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají

Vyzdí se nové příčky z pórobetonových příčkovek, popř. z desek SDK. Na stěnách se provedou nové obklady stěn pomocí keramiky nebo skla.

SP je zařazen podle 8.14.4 do skupiny U2 dle ČSN 73 0802. Povrchové vrstvy jsou omezeny co se týče indexu šíření plamene takto :

stěny    <= 100 mm.min-1 – vyhovuje

podhledy <=  75 mm.min-1

podlahy   = Cfl

V rámci shromažďovacích prostor nejsou nově navržené žádné hořlavé obklady stěn či stropů (stávající dřevěné interierové obklady, v řešené části objektu budou odstraněné).

c) Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje stávající odstupovou vzdálenost

Z hlediska vnějšího vzhledu v řešené části objektu pavilonu D  nedochází k žádným změnám.

d) Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810

Prostupy požárními stěnami …  viz. výše … EI45

Při provádění prostupů rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., požárně dělícími konstrukcemi, musí být tyto prostupy stavebně dotěsněny, a to až k vnějším povrchům prostupujícího zařízení. Toto dotěsnění musí vykazovat stejnou požární odolnost jako požárně dělící konstrukce, kterou prostupy procházejí, a zároveň nesmí dotěsněním dojít ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

Těsnění prostupů se provádí :

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku (systému) požární

přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8)

b) dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A, A2

v celé tl. konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy okolo CHÚC

(okolo požárních a evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případě

specifikovaných dále

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI (REI)

- E v požárně dělících konstrukcích EW (REW)

Podle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech :

1) Jedná se o zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se o max. o 3 potrubí

s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou, potrubí musí být

třídy reakce na oheň A1, A2, nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30

mm. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavá a

s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho kabelu elektroinstalace s vnějším

průměrem kabelu do 20 mm. Takový prostup může být nejen ve zděné a

betonové konstrukce, ale i v konstrukci SDK a sendvičové. Tato konstrukce

musí být dotažená až k povrchu kabelu shodnou skladbou

Podle budou b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Požární klapky osazené v požárně dělících konstrukcích musí být utěsněny podle podmínek ČSN EN 13501-4+A1 a/ nebo podle odzkoušených a klasifikovaných řešení.

Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů úpravy podle podmínek uvedených výše, může být těsnění prostupů nahrazeno jiným řešením posouzené autorizovanou osobou.

Každý prostup musí být zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o …

- požární odolnosti

- druhu a typu ucpávky

- datu provedení

- firmě, adrese a jméně zhotovitele

- označení výrobce systému

Každý prostup musí být volně přístupný z důvodu jeho dalších kontrol provozuschopnosti.

e)nově instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

Popis řešení VZT rozvodů : Přívod čerstvého i odvod znehodnoceného vzduchu z jednotlivých řešených prostor bude zajišťovat centrální VZT jednotka s rekuperací tepla, umístěná ve 3.NP na podlaze ve strojovně VZT (celkem budou instalovány 4 jednotky.

S přihlédnutím k ČSN 73 0872, čl. 7.4 je-li zařízení umístěné ve strojovně VZT určeno pouze pro jeden požární úsek, může být strojovna VZT součástí tohoto požárního úseku, včetně VZT potrubí, které ji s ním spojuje.

U p o z o r n ě n í :

Do požárních dveří se  n e s m í  instalovat větrací mřížky.

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810

Stropní konstrukce s požárně dělící funkcí  … EI45

viz. výše

g) V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy, nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani není jiným způsobem oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita

V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy … viz. posouzení výše.

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b) ČSN 73 0834 pokud to ČSN   73 0802 jmenovitě vyžadují.

Dle ČSN 73 0831, čl. D.5.1 se shromažďovací prostory mají navrhovat jako samostatné požární úseky, nebo alespoň vůči ostatním částem objektu požárně vymezené konstrukcemi typu E15, a to včetně uzávěrů otvorů provedených jako kouřotěsné (typ S).

Dle ČSN 73 0872, čl. 7.4 je-li zařízení umístěné ve strojovně VZT určeno pouze pro jeden požární úsek, může být strojovna VZT součástí tohoto požárního úseku, včetně VZT potrubí, které ji s ním spojuje.

Provoz kuchyně se sociálním zázemím + jídelna se vstupní halou a šatnou, která slouží pro jídelnu + kancelář + strojovna VZT, tvoří jeden ucelený požární úsek.

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 je v řešeném prostoru požadován vnitřní hadicový systém s tvarově stálou hadicí DN25 s délkou hadice 20 m.

Hadicový systém bude umístěn v souladu s požadavky ČSN 73 0873, čl. 6.2 a 6.7, tzn.:

- nejvzdálenější místo v řešeném požárním úseku bude od hadicového systému

vzdáleno  max. 30 m

- hadicový systém bude umístěn ve výšce 1,1-1,3 m nad podlahou (měřeno ke

středu zařízení)

p . S  > 9 000

Určení počtu HP dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §13 :

---------------------------------------------------------------------------

Počet a druh hasicích přístrojů je stanoven podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §13 a přílohy 4.

nHJ = 6.nr

nHJ = 6.[0,15.(S.a.c)0,5]

nHJ = 32 HJ  … 3 ks HP typu P6 s hasicí schopností 34A/183B

2 ks HP typu S5 s hasící schopností 55B

Umístění hasicích přístrojů bude provedeno v souladu s §3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby umístění hasicích přístrojů umožňovalo jejich snadné a rychlé použití.

Přenosné hasicí přístroje budou umístěné na svislé stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Sněhové hasicí přístroje budou umístěné na vodorovné stavební konstrukci a budou vhodným způsobem zajištěné proti pádu.

V souladu s §9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána provozuschopnost hasicích přístrojů dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Řešené prostory nejsou v současné době vybaveny EPS, SHZ a SOZ.

Elektroinstalace :

------------------

El. instalace v řešené části objektu, bude svým konečným provedením odpovídat závěrům o určení vnějších vlivů  dle ČSN 33 2000-5-51 ed3.

Ke změně užívání řešené části objektu, bude předložená platná revizní zpráva el. instalace.

Volně vedené kabely v řešené části objektu, musí být s třídou reakce na oheň B2ca,s1,d1.

Nouzové osvětlení únikových cest – dle ČSN EN 1838 je požadováno jak v prostoru jídelny,  tak i v zázemí (WC, varně apod.),  na všech únikových cestách ze SP.

Nouzové osvětlení musí zajistit, aby se osoby v případě výpadku provozního el. osvětlení bezpečně orientovali a jednoznačně byli směrovány k východu z prostoru šaten žáků a z objektu. Nouzové osvětlení únikových cest bude provedeno dle ČSN EN 1838 - svítivost 1 lx. Doba svítivosti bude min. 60 minut.

NO musí být napájeno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů el. energie ... tělesa nouzového osvětlení mají svůj vlastní náhradní zdroj energie (baterie).

Označení únikových cest

Z každého místa únikové cesty musí být viditelný směr úniku.

Další požadavky :

Stávající bezpečnostní značky a tabulky budou doplněné podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády.

Z á v ě r :

-----------

Posuzované stavební úpravy v části pavilonu D, je při dodržení výše uvedených podmínek v souladu s požadavky ČSN – požární bezpečnosti staveb.