Žlutice-Střední lesnická škola

Rekonstrukce sociálního zařízení

část-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Členění technické zprávy

1.Úvod

OBJEKT TĚLOCVIČNY

2.Kanalizace

3.Vodovod

4.Výpočtová část

5.Zařizovací předměty

OBJEKT INTERNÁTU

2.Kanalizace

3.Vodovod

4.Výpočtová část

5.Zařizovací předměty

1.ÚVOD

Dokumentace řeší napojení nově osazených zařizovacích předmětů v rámci stavebních úprav sociálního zařízení v objektu internátu a tělocvičny v areálu Střední lesnické školy.

1.1-Podklady pro zpracování projektu zti

Podkladem pro zpracování byly : stavební půdorysy jednotlivých podlaží/ M=1:50

prohlídka objektu a zjištění průběhu stávajících instalací

podklady od dodavatelů jednotlivých zařízení

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami (např. zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, prováděcí předpisy stavebního zákona – vyhl.č.499/2006 o dokumentaci staveb, vyhl. č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu druhu a významu stavby, jejímu stavebně – technickému řešení.

Dále pak   je dokumentace zpracována v souladu se zákonem 309/2006 Sb.zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále s nařízením vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a s technickými normami .

Projektová dokumentace je zpracována na základě požadavků těchto norem:

VNITŘNÍ VODOVOD

ČSN EN 806-1až3/75 5410/-Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN 75 5455-Výpočet vnitřních vodovodů

VNITŘNÍ KANALIZACE-Gravitační systémy

ČSN EN 12056-2,3,5

OBJEKT TĚLOCVIČNY

2.KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ STAV

Hlavní ležatý svod je veden pod podlahou 1.NP v prostoru chodby. Do něj jsou svedeny odpady z prostoru sociálního zařízení a sprch.

Veškeré stávající rozvody v objektu jsou již dožité, proto budou demontovány a nahrazeny novými rozvody.

2.1-VNITŘNÍ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

2.2- KANALIZAČNÍ SVOD

Hlavní ležatý svod je navržen ve stávající trase,tedy v prostoru chodby pod podlahou.Ukončen bude 1 metr před objektem nově osazenou revizní plastovou šachtou o průměru 600mm.Tato šachta se propojí se stávající revizní šachtou novou přípojkou o délce 15m.Před provedením propojení nové a stávající šachty se provede zaměření stávající šachty a upřesní se její poloha.

Přípojka gravitační splaškové kanalizace z objektu je navržena z PVC vyšší tuhosti KG DN150.

Kanalizační potrubí bude uloženo na podkladní lože ze štěrkopísku tl.100mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdla potrubí. Zbývající část výkopu bude po provedení řádného odzkoušení potrubí zasypána se zhutněním po vrstvách 0,3m vykopanou zeminou. Pažení bude upřesněno při zjištění konkrétních geologických podmínek na místě. Lze předpokládat použití pažících boxů. Nosné lože pod potrubí bude provedeno z písku. Obsyp potrubí bude proveden lomovou prosívkou. Vhodnost vytěžené zeminy pro podsyp a obsyp potrubí posoudí geolog. Zbytek výkopu bude zasypán a zhutněn po vrstvách výšky max. 200 mm. Prokáže-li se, že charakter zemin zastižených ve výkopech je vesměs nevhodný do zpětných zásypů, bude pro opětovný zásyp výkopu použit vhodný materiál, který bude možné hutnit na požadovanou míru. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Při pokládání potrubí bude respektována ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

Při pokládce a spojování potrubí budou dodrženy pokyny konkrétního výrobce potrubí.

Poznámka :

Prokáže-li se, že charakter zemin zastižených ve výkopech je vesměs nevhodný do zpětných zásypů, bude pro opětovný zásyp výkopu použit vhodný materiál, který bude možné hutnit na požadovanou míru.

2.3-MATERIÁL

Jako materiál je navrženo PVC KG s vyšší tuhostí. Ležatý svod bude odvětrán pomocí větracího potrubí, které bude ukončeno minimálně 0,5 m nad rovinou střechy.Pokud by nebylo možné odvětrat potrubí nad střechu,osadí se v prostoru s možností nasátí čerstvého vzduchu přivzdušňovací ventil.

Trasa svislého odpadního potrubí je navržena při zdi v prostoru sprch  v oplentování , aby nedocházelo narušení statiky objektu vysekáváním nových drážek. V prostoru 1.NP bude svislé potrubí opatřeno ve výšce 1m  nad podlahou čistícím kusem. Jako materiál pro odvětrávací potrubí je navrženo potrubí HT.

2.4-PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Trasa připojovacího potrubí je z části navržena v podlaze od stoupacího potrubí k odběrnému místu, popřípadě v drážce ve zdivu.

Po ukončení montáže všech rozvodů se provede řádné odzkoušení vodotěsnosti a plynotěsnosti stanovené normou.

3.VODOVOD

STÁVAJÍCÍ STAV

Dle sdělení správce objektu je v místě stavby problém s malým tlakem vody.Proto projektant doporučuje vstoupit do jednání se správcem vodovodní sítě a tento problém řešit.Jinak není zaručena funkčnost nově osazených baterií a splachovačů.

Trasa stávajících rozvodů

Do objektu je přivedena v topném kanálu studená voda a teplá voda.V prostoru kanceláře je přístupná šachta.

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

Rozvody vody budou v celém rozsahu vyměněny.Do objektu  bude přivedena z kotelny topným kanálem cirkulace- 65m.

3.2-VNITŘNÍ VODOVOD

Nový rozvod studené a teplé vody bude napojen na stávající rozvod v šachtě,která je v prostoru kanceláře.

Dále je rozvod veden v podlaze až do místnosti sociálního zařízení pro ženy,kde vystoupá pod strop.Dále je veden pod stropem 1.NP k jednotlivým odběrným místům.V souběhu s rozvodem sv bude vedeno potrubí TV a cirkulace.

Rozvody připojovacích potrubí budou vedeny v drážkách ve zdivu. Jako materiál je navrženo PPr v tlakové řadě PN 16 pro studenou vodu,pro TUV PN20.Rozvod bude opatřen návlekovou izolací z lehčeného polyetylénu.

Ohřev teplé vody je řešen centrálně ve stávající kotelně.

Po ukončení veškerých rozvodů vody se provede řádná tlaková zkouška a zkouška těsnosti potrubí,proplach a dezifenkce.

Rozvod pitné vody bude proveden dle ČSN 73 6660.

4.VÝPOČTOVÁ ČÁST

BILANCE POTŘEBY STUDENÉ VODY

Průměrná denní potřeba SV / vyhláška Ministerstva zemědělství č.120/2011 Sb.,kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů(zákon o vodovodech a kanalizacích)příloha III

max .obsazenost…24 os x 80 l/os./d ..... 1,9 m3/den /průměrná obsazenost/

--------------------------------------------------------------------------------

Průměrná denní potřeba SV                      Qd sv =1,9  m3/den / 0,03 l/s

Průměrná roční potřeba SV

Qr = 484,5 m3/rok

MAXIMÁLNÍ PRŮTOK SV V POTRUBÍ

/ dle ČSN 73 6655/11.b

Qmax = 1,04  l/s

PRŮMĚRNÉ MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÝCH SPLAŠKOVÝCH VOD

Qspl = 1,9 m3/den

MAXIMÁLNÍ PRŮTOK ODVÁDĚNÝCH SPLAŠKOVÝCH VOD/DLE ČSN EN 12056-2-6.3

Qspl max  = 2,5  l/s

5.ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Zařizovací předměty budou voleny dle výběru investora. Baterie pro umyvadla jsou navrženy jednopákové stojánkové. Splachování pisoárů je navrženo stlačným ventilem.Pro sprchy jsou navrženy nástěnné sprchové baterie se sprchovými sadami.Sprchy budou odkanalizovány pomocí sprchového žlabu z nerezové oceli s vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou.

V sociálních zařízeních jsou navrženy kombiklozety.

OBJEKT INTERNÁTU-SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Jelikož se jedná o úpravy sociálního zařízení ve stávajícím objektu internátu,bude před zahájením prací nutné upřesnit trasy stávajících rozvodů,aby jich bylo možné využít pro nové rozvody.

2.KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ STAV

Objekt je odkanalizován dvěma přípojkami splaškové kanalizace. Každá větev je ukončena revizní šachtou před objektem na stávajícím kanalizační řadu v areálu.Přípojky jsou provedeny z kameninových trub DN250.

Ležaté svody jsou vedeny pod podlahou 1.NP v prostoru stávajícího sociálního zařízení/pravá část/ a v prostoru  šaten/levá část/.

Stoupací potrubí jsou z části z plastového potrubí HT a z části z litinového potrubí.

2.1-VNITŘNÍ KANALIZACE

Dokumentace řeší výměnu dožitých svislých odpadních potrubí,výměnu ležatých svodů a nové připojovací potrubí od nově osazených zařizovacích předmětů.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

2.2- KANALIZAČNÍ SVOD

Hlavní ležaté svody jsou navrženy ve stávající trasách.Ukončeny budou  před objektem ve stávajících revizních šachtách.Před provedením napojení se provede zaměření stávajících šachet.

Přípojky gravitační splaškové kanalizace z objektu jsou navržena z PVC vyšší tuhosti KG DN250.

Kanalizační potrubí bude uloženo na podkladní lože ze štěrkopísku tl.100mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdla potrubí. Zbývající část výkopu bude po provedení řádného odzkoušení potrubí zasypána se zhutněním po vrstvách 0,3m vykopanou zeminou. Pažení bude upřesněno při zjištění konkrétních geologických podmínek na místě. Lze předpokládat použití pažících boxů. Nosné lože pod potrubí bude provedeno z písku. Obsyp potrubí bude proveden lomovou prosívkou. Vhodnost vytěžené zeminy pro podsyp a obsyp potrubí posoudí geolog. Zbytek výkopu bude zasypán a zhutněn po vrstvách výšky max. 200 mm. Prokáže-li se, že charakter zemin zastižených ve výkopech je vesměs nevhodný do zpětných zásypů, bude pro opětovný zásyp výkopu použit vhodný materiál, který bude možné hutnit na požadovanou míru. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Při pokládání potrubí bude respektována ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

Při pokládce a spojování potrubí budou dodrženy pokyny konkrétního výrobce potrubí.

Poznámka :

Prokáže-li se, že charakter zemin zastižených ve výkopech je vesměs nevhodný do zpětných zásypů, bude pro opětovný zásyp výkopu použit vhodný materiál, který bude možné hutnit na požadovanou míru.

Materiál ležatéhých svodů

Jako materiál je navrženo PVC KG s vyšší tuhostí. Ležatý svod bude odvětrán pomocí větracího potrubí, které bude ukončeno minimálně 0,5 m nad rovinou střechy.Pokud by nebylo možné odvětrat potrubí nad střechu,osadí se v prostoru s možností nasátí čerstvého vzduchu přivzdušňovací ventil.

Trasy svislých odpadních potrubí jsou navrženy při zdi v prostoru sociálního zařízení  v oplentování. V prostoru 1.NP bude svislé potrubí opatřeno ve výšce 1m  nad podlahou čistícím kusem. Jako materiál pro svislé stoupací potrubí je navrženo potrubí HT.

2.3-STOUPACÍ  POTRUBÍ

Bude provedena jejich  výměna ve stávajících trasách.V 1.NP se ve výšce 1m osadí čistící kus.Tam ,kde je vedeno při zdi,se provede jeho oplentovámí.Nové potrubí bude ukončeno minimálně 0,5m nad rovinou střechy  ventilační hlavicí v místech,kde bylo odvětráno stávající potrubí,aby se nemuselo zasahovat do konstrukce střechy.Budou dodrženy vzdálenosti od okeních otvorů stanovené normou.

2.4-PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Trasa připojovacího potrubí je z části navržena v podlaze od stoupacího potrubí k odběrnému místu, popřípadě v drážce ve zdivu.U nově osazených prefabrikovaných bezbariérových sprch se využije stávajících tras pro jejich odkanalizování.

Po ukončení montáže všech rozvodů se provede řádné odzkoušení vodotěsnosti a plynotěsnosti stanovené normou.

3.VODOVOD

STÁVAJÍCÍ STAV

Dle sdělení správce objektu je v místě stavby problém s malým tlakem vody.Proto projektant doporučuje vstoupit do jednání se správcem vodovodní sítě a tento problém řešit.Jinak není zaručena funkčnost nově osazených baterií a splachovačů.

Trasa stávajících rozvodů

Do objektu jsou  přivedeny dvě vodovodní přípojky studené vody pro pravou a levou část.Pod schodištěm  v obou částech jsou osazeny vodoměry.Ležatý rozvod je veden v topném kanálu ke stoupacím potrubím a následně k odběrným místům.V pravé části jsou svislé rozvody z části provedené v plastovém potrubí.

Teplá voda a cirkulace je vedena v topném kanálu /pod oknem/ a následně ke stoupacím potrubím.Cirkulace v levé části není provedena a v pravé části je pouze přivedena do úrovně 1.NP.

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

Rozvody vody budou v celém rozsahu vyměněny.

3.2-VNITŘNÍ VODOVOD

Nový rozvod studené vody bude napojen za stávající vodoměrnou sestavou.Dále bude  rozvod veden v topném kanálu z něhož vystoupá do podlahy a následně ke stoupacím potrubím.

Rozvod teplé vody a cirkulace bude rovněž napojen na stávající rozvod v šachtě topného kanálu a následně vystoupá do podlahy a dále k jednotlivým odběrným místům a stoupacím potrubím.

Rozvody připojovacích potrubí budou vedeny v drážkách ve zdivu. Jako materiál je navrženo PPr v tlakové řadě PN 16 pro studenou vodu, pro TUV PN20.Rozvod bude opatřen návlekovou izolací z lehčeného polyetylénu.V topném kanálu bude provedena izolace v tl.20mm,pro ostatní v tloušťkách 15 a 20 mm .

Po ukončení veškerých rozvodů vody se provede řádná tlaková zkouška a zkouška těsnosti potrubí,proplach a dezifenkce.

Rozvod pitné vody bude proveden dle ČSN 73 6660.

4.VÝPOČTOVÁ ČÁST

BILANCE POTŘEBY STUDENÉ VODY

Průměrná denní potřeba SV / vyhláška Ministerstva zemědělství č.120/2011 Sb.,kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů(zákon o vodovodech a kanalizacích)příloha III

Zaměstnanci… 2 os x 60 l/os./d ….......................0,06 m3/den

Studenti….….145 os x 120 l/os/d……………….17,4 m3/den

--------------------------------------------------------------------------------

Průměrná denní potřeba SV/pro obě části/        Qd sv =17,5  m3/den / 0,6 l/s

Průměrná denní potřeba SV/pro jednu část/      Qd sv = 8,8  m3/den / 0,3 l/s

Průměrná roční potřeba SV /pro obě části/

Qr = 2244 m3/rok

Průměrná roční potřeba SV /pro jednu část/

Qr = 4 488 m3/rok

MAXIMÁLNÍ PRŮTOK SV V POTRUBÍ

/ dle ČSN 73 6655/11.b

Qmax = 1,04  l/s

PRŮMĚRNÉ MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÝCH SPLAŠKOVÝCH VOD

Qspl = 1,1 m3/den

MAXIMÁLNÍ PRŮTOK ODVÁDĚNÝCH SPLAŠKOVÝCH VOD/DLE ČSN EN 12056-2-6.3

Qspl max  = 2,5  l/s

5.ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Zařizovací předměty budou voleny dle výběru investora. Baterie pro umyvadla jsou navrženy jednopákové stojánkové. Splachování pisoárů je navrženo stlačným ventilem.Pro sprchy jsou navrženy nástěnné sprchové baterie se sprchovými sadami.Ve sprchách budou osazeny prefabrikované bezbariérové sprchové kouty.

V sociálních zařízeních jsou navrženy kombiklozety.

Závěr :

Při pokládce a spojování potrubí budou dodržen technické pokyny a postupy stanovené

konkrétním výrobcem. Dále budou dodrženy zásady bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy :

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 73 0873		Požární bezpečnost staveb, zásobování požární vodou

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5410

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Navrhování

EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5462

EN 1717			Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace

V Karlových Varech,duben 2018                Vypracovala : M.Žemličková