1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:		Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, včetně potrubí,

odvětrání sociálních zařízení DM

Charakter stavby:	Stavební úpravy

Místo stavby:		Žižkov 345,  364 52 Žlutice

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební řízení

Investor:		Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VZDUCHOTECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ, ZADÁNÍM PODKLADY

Stručná charakteristika a základní koncepce navrhovaného zařízení:

Navržené vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu v dotčené části objektu školy a internátu ve Žluticích. Výměna vzduchu bude zajištěna nuceně pomocí ventilátorů.

Výchozí podklady pro návrh zařízení:

Projekt zařízení vzduchotechniky vychází ze stavebních podkladů, požadavku investora a 	uživatele.

Další podklady:

- Zákon č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci, včetně 	novely 	38/2010 Sb. A 93/2012 Sb.

- Vyhláška č.193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- ČSN 01 3454 „Výkresy vzduchotechnických zařízení“

- ČSN 12 0000 „Vzduchotechnická zařízení – názvosloví“

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větr. a klimatiz. zařízení: 2007/10

- veškerá vzduchotechnická zařízení musí být navržena s ohledem na hluk a vibrace, požární 	bezpečnost, ochranu osob, životního a pracovního prostředí.

- navržená vzduchotechnická zařízení nejsou určena pro požární provoz (odtah kouře)

Navazující projekty:

Ke komplexnosti projektu vzduchotechniky patří:

-	projekt elektroinstalace v té části, která řeší připojení elektromotorů ventilátorů a ohřívače.

Výchozí podklady pro dimenzování zařízení, požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání 	místností

Parametry venkovního a vnitřního prostředí :

zima				léto

Teplota venkovního vzduchu			  -15ºC			  	  30ºC

Teplota vnitřního vzduchu			 +18-24ºC			 negar.

Entalpie vzduchu				-9,2 kJ/kg			+56kJ/kg

Relativní vlhkost venkovního prostř.	 	 90%				  32%

Relativní vlhkost vnitřního prostř. 		 negar.				negar.

Měrná vlhkost vzduchu				1g/kg s.v.

Výchozí podklady pro dimenzování zařízení:

V prostoru objektu je výkon větracího zařízení stanoven takto:

WC:                                                                                                                50 m³/hod

umyvadlo                                                                                                      30  m³/hod

pisoár                                                                                                             25  m³/hod

výlevka                                                                                                           30  m³/hod

sprcha                                                                               	                    100 - 150  m³/hod

3. POPIS A ZÁKLADNÍ KONCEPCE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ č. 1 Odvod vzduchu z umyvárny

Prostory rekonstruovaných umýváren v 1.NP, 2.NP a 3.NP budou větrány podtlakově, přisáváním vzduchu z chodby. Přívod vzduchu bude zajištěn mřížkou z chodby o volné průtočné ploše min. 0,07 m2. Pro odvod vzduchu bude použit diagonální potrubní ventilátor v plastovém provedení v každém místnosti – (např. TD 800/200 T). Ventilátor bude umístěn pod stropem a bude k němu umožněn přístup. Za ventilátorem bude zpětná klapka, připojení bude přes pružné manžety. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro dimenze 160 – 200 mm. Zavěšení bude řešeno pomocí objímek, které budou ukotveny závitovými tyčemi do stropních konstrukcí.  Objímky na uchycení potrubí budou opatřeny gumovou podložkou. Sání odpadního vzduchu bude pomocí talířových ventilů umístěných přímo do potrubí. Odvod vzduchu bude vyregulován pomocí regulačních klapek. Na sání a výtlaku ventilátoru budou tlumiče délky cca 1,0 m.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden potrubím na fasádu objektu a ukončen výfukovou přetlakovou žaluzií v plastovém provedení o rozměru 200x200 mm.

Spouštění ventilátoru bude samostatným tlačítkem, ventilátor bude opatřen doběhovým spínačem.

ZAŘÍZENÍ č. 2 Odvod vzduchu z WC

Prostory rekonstruovaných WC v 1.NP, 2.NP a 3.NP budou větrány podtlakově, přisáváním vzduchu z chodby. Přívod vzduchu bude zajištěn mřížkou z chodby o volné průtočné ploše min. 0,040 m2. Pro odvod vzduchu bude použit diagonální potrubní ventilátor v plastovém provedení v každém místnosti – (např. TD 500/160 T). Ventilátor bude umístěn pod stropem a bude k němu umožněn přístup. Za ventilátorem bude zpětná klapka, připojení bude přes pružné manžety. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro dimenze 125 – 160 mm. Zavěšení bude řešeno pomocí objímek, které budou ukotveny závitovými tyčemi do stropních konstrukcí.  Objímky na uchycení potrubí budou opatřeny gumovou podložkou. Sání odpadního vzduchu bude pomocí talířových ventilů umístěných přímo do potrubí. Odvod vzduchu bude vyregulován pomocí regulačních klapek. Na sání a výtlaku ventilátoru budou tlumiče délky cca 0,6 m.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden potrubím na fasádu objektu a ukončen výfukovou přetlakovou žaluzií v plastovém provedení o rozměru 160x160 mm.

Spouštění ventilátoru bude pohybovým čidlem na každém WC, ventilátor bude z výroby opatřen doběhovým spínačem.

4. POŽADAVKY NA ENERGIE A MÉDIA, PŘEHLED PARAMETRŮ A NAVRŽENÝCH VÝKONŮ

Přehled požadavků:

| Ozn. | Provoz | Q [m3/hod] | EP [kW] | U [V] | T [kW] | CH [kW] | Spouštění | Počet zař. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | 600 | 0,20 | 230 | - | - | Samostatný vypínač | 5 |
| 2 | O | 350 | 0,10 | 230 | - | - | Pohybové čidlo | 5 |

Použité zkratky a symboly:

O	- odvod vzduchu				P	- přívod vzduchu

EP	- max. elektrický příkon			U	- napětí						I 	- max. odběr proudu			CH	- max. výkon chlazení

T	- max. výkon teplovodního ohřívače

Požadavky – stavba:

- zhotovení otvorů pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích. Světlost otvoru bude o min. 50mm větší než je světlost otvoru vzt potrubí.

- Zhotovení případných revizních dvířek pro obsluhu a údržbu ventilátorů

- zhotovení prostupů pro potrubí, mřížky

- začistění a utěsnění prostupů

- drobná stavební a zednická výpomoc při dokončovacích pracích

Obecné požadavky – elektro:

  - zapojení dle pokynů výrobce všech vzduchotechnických zařízení dle PD

  - zemnění všech elektrospotřebičů, provedení hromosvodů od potrubí mimo objekt

  - ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

  - ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

  - přívod el. energie k VZD zařízením

  - zajistit vypínač s ochranou nastavenou na jmenovitý proud motoru

Poznámka:

Elektro napojení VZT zařízení je řešeno v oddělené PD: „Rekonstrukce sociálního zařízení“ zakázkové číslo 8962-26 v části silnoproudé rozvody a zařízení.

5. HLUKOVÉ PARAMETRY VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Hladina hluku bude snížena pomocí tlumičů hluku v potrubí nebo tlumícího potrubí sonoflex. Připojení potrubí ventilátorů bude přes pružné manžety.

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na odvodu v interiéru : méně než 50 dB

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na výfuku v exteriéru: méně než 50 dB

6. NÁVRH OCHRANY ZDRAVÍ

Vlastní vzduchotechnická zařízení neprodukují žádné škodliviny. Vzduch, který obsahuje vodní páry, zápachy, případně CO2 bude vyfukován ven do atmosféry.

7. ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Ochrana větracího systému před šířením požáru je v souladu s normou ČSN 730872 a ČSN 730802. 	Potrubí bude vedené pouze jedním požárním úsekem.

Všeobecně:

1. Na vzduchotechnickém potrubí bude viditelně vyznačen směr proudění, a zda potrubí slouží 	k 	výfuku či sání vzduchu (dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - O technických podmínkách požární ochrany 	staveb).

2. Veškeré rozvody VZT budou z materiálů reakce na oheň třídy A1.

8. ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzduchotechnické zařízení nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Součástí zařízení nebudou filtry s filtrační tkaninou.

9. POŽADAVKY NA MONTÁŽ

- při montáži jednotlivých zařízení postupovat podle pokynů pro montáž dodávaných se zařízením

- na každý spoj bude použit kadmiový materiál pro vodivé spojení

- montáž musí být prováděna za dodržování bezpečnostních předpisů. Montáž a uvedení do provozu musí být provedena kvalifikovaným odborným technikem dle montážních předpisů a záručních podmínek uvedených v technické dokumentaci dodavatele větracího zařízení.

- VZT zařízení budou namontována dle kót v PD, popřípadě dle skutečných poměrů na stavbě

- přírubové spoje ocelového potrubí budou těsněny gumovým těsněním nebo tmelem. Alespoň ½ šroubů přírubových spojů bude mít pod hlavou šroubu a pod maticí ozubenou podložku dle ČSN 021744 k zajištění vodivého spojení

- vzt potrubí bude zavěšeno, podepřeno na závěsech či konzolách podle místních podmínek a zvyklostí montážní čety po cca 2 – 4 m.

10. POŽADAVKY NA UVEDENÍ DO PROVOZU

- po kompletní montáži bude zařízení zaregulováno na projektové parametry a zhotoven protokol o zaregulování.

- budou provedeny případné předepsané zkoušky požadované stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy nebo obecně závaznými předpisy a normami nebo investorem (měření hluku, zaregulování, provozní zkoušky, revize elektro).

11.  POŽADAVKY NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

-  Vzduchotechnické zařízení musí být udržováno trvale v dobrém stavu i v případě, že	některé části byly i delší dobu v klidu. Údržbu zajišťuje odborný servis dodavatele zařízení. Pokyny pro údržbu jsou uvedeny v průvodní dokumentaci dodavatele zařízení.

-  U všech zařízení je třeba provádět pravidelnou kontrolu a údržbu, tj.:

- prohlídku  zařízení – 3x-4x ročně

- podrobnou kontrolu (revizi) – 2 x ročně

- odstranění zjištěných nedostatků - průběžně

Mezi pravidelné úkony obsluhy patří zejména tyto kontroly:

- spouštění a odstavování zařízení

- kontrola funkce hlavních prvků a jejich příslušenství

ventilátor poslechově

koncové prvky opticky a sluchově

- kontinuální kontrola odběru elektrické energie