| INDEX |  | ZMĚNA |  |  |  |  |  |  | DATUM |  | JMÉNO |  |  | PODPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí projektant |  |  |  |  |  |  | Vedoucí zakázky | ing.Zátko |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  | ing.Kubaštová |  |  | Technická kontrola |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ®. BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz. | ZAKÁZKA: | Rekonstrukce sociálního zařízení |  |  |  |  |  |  | Počet A4 | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň projektu |  |  |
|  |  |  |  |  | ČÁST: | Dokumentace objektu Architektonické a stavebně technické řešení |  |  |  |  |  |  | PST - 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum dokončení |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04/2018 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBSAH: | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8962-26 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBJEDNATEL: | Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace |  |  |  |  | Číslo archivní: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPO 6-100258 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | STAVEBNÍK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Stavební část - všeobecně

Předmětem projektu je rekonstrukce sociálního/hygienického zázemí v objektu internátu Střední lesnické školy ve Žluticích. Kromě WC chlapců u SV schodiště ( 2.-3.np ) se rekonstrukce týká všech prostorů společných sprch i WC v objektu a hygienického zázemí pokojů vychovatelů. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce hygienického zázemí přilehlé tělocvičny. Kapacita internátu se navrženými úpravami nemění - zůstává zachována.

V případě internátu se jedná o třípodlažní, trojlodní, protáhlý objekt, navazující na historickou budovu střední školy, postavený začátkem 60-tých let minulého století.    Obvodové zdivo je cihelné, stropy skládané z železobetonových stropních desek tl.90mm, zastřešení dřevěným krovem nad betonovým stropem posledního podlaží. Dispozičně je budova řešena jako podélný trojtrakt, ve středním traktu je situována chodba, po obou stranách pak jednotlivé pokoje. Pokoje se zázemím jsou situovány k silnici, tj. na SZ stranu.

Na nové dělící příčky jsou použity sádrokartonové - jednoduché, dvojitě opláštěné  příčky s vloženou minerální izolací. Sádrokartonové konstrukce jsou rovněž použity na instalační příčky a polopříčky k zakrytí představných instalačních modulů pro WC. Dělící příčky ve sprchách jsou z prostorových důvodů navrženy z vysokotlakého HPL laminátu. Ze stejného materiálu jsou navrženy nové dělící příčky na WC a pisoárové zástěny. Stínící příčky na vstupech do hromadných sprch jsou navrženy ze speciálních luxfer vhodných pro obloukové stěny, se zakončením ( rovněž speciálními ) zaoblenými tvárnicemi.

Internát

bourací práce:

- vybourání vyznačených dělících příček

- vybourání podlah upravovaných prostor 2. a 3.np až na nosné stropní desky. Ve složení: keramická dlažba do maltového lože, podkladní beton 40mm, násyp 160mm - tl.230mm.

- vybourání podlah upravovaných prostor 1.np až na původní hydroizolaci. Ve složení: keramická dlažba do maltového lože, betonová mazanina 60mm - tl.90mm

- vybourání podlahy 1.np ve vyznačeném rozsahu pro výměnu ležaté kanalizace. Složení viz.výše + hydroizolace + podkladní beton 150mm

- vybourání dveří do hromadných sprch a WC včetně zárubní, ostění opatřit rabic.pletivem + VC omítkou

- vybourání stávajících obkladů

- demontáž SDK podhledů v hromadných sprchách

- demontáž rozvodů ZT, ÚT, elektro dle profesních dokumentací, včetně veškerého původního i dodatečného opláštění

- rezerva na opravu omítek ( stropy 10%, stěny 20% + vyrovnání povrchů pod obklady a v místě vybouraných příček )

nové konstrukce:

- nové dělící příčky ohraničující sprchové kouty navrženy z vysokotlakého laminátu HPL na rektifikovatelných nožkách + horní ztužující Al hrazda 40/40mm + AL doplňky

- ostatní dělící příčky sádrokartonové, jednoduché, dvojitě opláštěné deskami tl.12.5mm s vloženou tepelnou izolací. V prostoru koupelen desky impregnované - vhodné do vlhkého prostředí.

- stínící příčky na vstupech do hromadných sprch jsou navrženy ze speciálních luxfer vhodných pro obloukové stěny s dekorem námrazy ( Clear 19/8 Arctic Allbend ). Zakončení rovněž speciálními zaoblenými tvárnicemi ( Neutro Ter Lineare ).

- v hygienickém zázemí pro vychovatele a inspekčních pokojích jsou navrženy rastrové minerální podhledy

povrchy:

- v koupelnách a WC keramická dlažba do tmelu + keramický obklad v.2m. Obklady z keramických obkladaček musí splňovat normativní nároky na nasákavost, odolnost proti opotřebení a přesnost tvaru. Vnitřní rohy, vnější rohy, svislé i vodorovné hrany opatřeny lištami z PVC, přechody mezi obklady a dlažbou, mezi obklady a zařizovacími předměty i styk stěna - stěna utěsnit pružným tmelem. Podlahy z keramických dlaždic musí splňovat normativní nároky na protiskluznost, nasákavost, odolnost proti opotřebení a přesnost tvaru. Přechod podlahy a stěny v hromadných sprchách a WC řešit formou požlábku.

- v podlahách musí být provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy. Pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny (např. dlažba-obklad) a ve dveřních otvorech (při stejné podlaze v obou místnostech).

- vnitřní omítky VPC + penetrace + dvojnásobný nátěr běžnými malířskými prostředky

tepelné izolace + hydroizolace:

- do podlahy podlahový polystyren tl. 80 a 100mm

+ obvodový dilatační proužek tl.20mm

- do SDK příček minerální izolaci tl. ≥ 50mm

- do podlahy koupelen nátěrová hydroizolace, vytažení 300mm nad úroveň podlahy, rohový přechod vyztužit přechodovou páskou. Ve sprchových boxech vytáhnout hydroizolaci na stěnách až do výšky obkladu ( 2m ).

výplně otvorů:

- vnitřní dveře typové laminované do ocelové zárubně

- vnitřní dveře vhodné do vlhkého/mokrého prostředí z vysokotlakého laminátu HPL do Al obložkové zárubně

- integrované Al mřížky plochy min.0.36m2

vybavení:

- prefabrikovaný bezbariérový sprchový kout 800/1200mm, ks – 4 ( viz. příloha )

- WC představný modul k zabudování pod SDK opláštění, ks – 6

- HPL dělící stěny do sprch a WC ( viz. výkres č.9, Výpisy )

- HPL pisoárové stěny W732 ( viz. výkres č.9, Výpisy )

- dřevěná roštová podlážka 800/400mm, ks – 4

- textilní závěs na rozpětí 900mm, ks – 20

- textilní závěs na rozpětí 1500mm, ks – 4

- zrcadlo nástěnné s fazetou k nalepení na obklad 900/500, ks – 20

Tělocvična

bourací práce:

- vybourání vyznačených dělících příček

- vybourání podlah upravovaných prostor až na původní hydroizolaci. Ve složení: keramická dlažba do maltového lože, betonová mazanina 60mm - tl.90mm

- vybourání podlahy 1.np ve vyznačeném rozsahu pro výměnu ležaté kanalizace. Složení viz.výše + hydroizolace + podkladní beton 150mm

- vybourání stávajících obkladů

- demontáž stávajících stěnových obkladových desek v prostoru WC

- demontáž rozvodů ZT, ÚT, elektro dle profesních dokumentací, včetně veškerého původního i dodatečného opláštění

- rezerva na opravu omítek ( stropy 10%, stěny 20% + vyrovnání povrchů pod obklady a v místě vybouraných příček )

nové konstrukce:

- nová dělící příčka mezi sprchovými kouty navržena z vysokotlakého laminátu HPL na rektifikovatelných nožkách + horní ztužující Al hrazda 40/40mm + AL doplňky

- krajní/ohraničující příčka zděná z keramických příčkovek P+D

- náhrada opláštění na WC cementotřískovými deskami Cetris tl.12mm

povrchy:

- v koupelnách a WC keramická dlažba do tmelu + keramický obklad v.2m. Obklady z keramických obkladaček musí splňovat normativní nároky na nasákavost, odolnost proti opotřebení a přesnost tvaru. Vnitřní rohy, vnější rohy, svislé i vodorovné hrany opatřeny lištami z PVC, přechody mezi obklady a dlažbou, mezi obklady a zařizovacími předměty i styk stěna - stěna utěsnit pružným tmelem. Podlahy z keramických dlaždic musí splňovat normativní nároky na protiskluznost, nasákavost, odolnost proti opotřebení a přesnost tvaru. Přechod podlahy a stěny ve sprchách a WC řešit formou požlábku.

- v podlahách musí být provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy. Pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny (např. dlažba-obklad) a ve dveřních otvorech (při stejné podlaze v obou místnostech).

- vnitřní omítky VPC + penetrace + dvojnásobný nátěr běžnými malířskými prostředky

- povrch cementotřísk.desek vyztužit pružnou síťkou do lepidla

- stávající ocelové zárubně očistit a opatřit novým nátěrem do vnitřního prostředí

tepelné izolace + hydroizolace:

- do podlahy podlahový polystyren tl. 40mm

+ obvodový dilatační proužek tl.20mm

- do podlahy sprch nátěrová hydroizolace, vytažení 300mm nad úroveň podlahy, rohový přechod vyztužit přechodovou páskou. Ve sprchových boxech vytáhnout hydroizolaci na stěnách až do výšky obkladu ( 2m ).

výplně otvorů:

- otevírání oken na WC musí být ovlatelné z podlahy, tj. výšky max.1500mm

Poznámky k provádění:

- odstraněný materiál musí být odvezen na skládky k tomu účelu zřízené

- všechny práce provedeny dle platných norem a technologických postupů výrobců

- dodržení bezpečnostních a hygienických opatření (prašnost, hluk)

- úklid stavby a uvedení okolí do původního stavu

POZN.1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

POZN.2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

POZN.3:

- veškeré sádrokartonové konstrukce jsou v projektu uvažovány a je třeba provádět včetně všech pomocných a zdvojených profilů ( zapuštěná svítidla v podhledu, dveře v příčkách, instalační moduly zavěšených WC v koupelnách a na záchodech, instalační dvířka apod. )

POZN.4:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce ( dveře, lehké stěny, apod. ) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě

POZN.5:

- dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

POZN.6:

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací. .

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, (stávajícího technologického zařízení), jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.