Technická zpráva

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	Zodolnění výjezdové základny zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově

Objednatel		Karlovarský kraj

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Datum zpracování  	12 / 2018

Projekt. dokumentace	dokumentace pro realizaci stavby

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

##### Podklady:

- vlastní prohlídka, fotodokumentace

- podklady – stavební část, VZT

##### Použité normy a vyhlášky

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

ČSN 01 3463 	   	Výkresy kanalizace

ČSN 73 6760	    	Vnitřní kanalizace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace

A) Všeobecná část

Součástí stavebních úprav celého objektu jsou stavební úpravy ve 3.NP hlavní budovy spojené s bouracími pracemi, návrhem zasedací místnosti a novým uspořádáním hygienického zázemí.

Část ZTI řeší návrh úpravy rozvodů kanalizace a vody v upravovaném hygienickém zázemí.

B) Technická část

Ve 3.NP je navržena dispoziční změna WC muži, oprava WC ženy a nová kuchyňka. Stávající zařizovací předměty včetně směšovacích baterií se demontují. Na WC muži a v kuchyňce se osadí nové zařizovací předměty dle nové dispozice. Nové připojovací potrubí kanalizace se napojí na stávající odpadní potrubí kanalizace a nové připojovací potrubí vody na stávající rozvody vody v místnosti. Na stávajícím odpadním potrubí se dle potřeby vysadí nové odbočky, nevyužité stávající odbočky se zaslepí. Na stávajícím kanalizačním odpadním potrubí bez ohledu na materiál bude přes redukce a těsnění vložena vhodná odbočka pro systém HT. Vyústění větracího potrubí je řešeno stávajícím způsobem nad střechou. Střešní hlavice budou součástí stavby – rekonstrukce střechy.

Na WC ženy se nové zařizovací předměty osadí na místo stávajících a napojí se na stávající připojovací potrubí kanalizace a vody.

Odvod kondenzátu z potrubí VZT na WC muži a ženy ve 3.NP je navržen samostatným potrubím, které se napojí přes zápachovou uzávěrku na stávající odpadní potrubí kanalizace do nové odbočky. Odvod kondenzátu z klimatizačních jednotek ve 2. a 3.NP je navržen samostatným potrubím se zápachovou uzávěrkou a navazujícím potrubím, které bude vedeno v drážce obvodové zdi pod novým zateplením fasády. Potrubí pro odvod kondenzátu K1 se vyústí na trén, potrubí pro odvod kondenzátu K2 se vyústí na střechu skladu, přistaveného k hlavní budově.

Materiál kanalizace a vodovodu

Připojovací potrubí kanalizace budou provedena z trubek PP HT DN40 - DN110 (dle zařizovacího předmětu) a budou mít spád min. 3%. Potrubí budou vedena v drážce ve zdivu nebo v instalační předstěně.

Na rozvody vnitřního vodovodu bude použito plastové potrubí PPr PN 16 příslušných dimenzí. Potrubí bude izolované pěnovou kruhovou izolací z polyetylenu. Rozvody vedené ve zdi budou izolovány   izolací tl. 13 mm.

Zkoušky kanalizace a vodovodu

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 75 5409. Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy typové (dle výběru investora) a budou osazeny dle běžných pravidel pro osazení zařizovacích předmětů. Všechny zařizovací předměty jsou zajištěny proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami. U zařizovacích předmětů budou usazeny stojánkové nebo nástěnné pákové směšovací baterie. Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Doporučené výrobky:

WC: závěsný klozet (WC muži), se splachovacím systémem a zabudovanou nádržkou pod omítku, kombi klozet (WC ženy), přípojení SV DN15, kanalizace DN100

Umyvadla: keramická samostatná, šíře 500 mm se stojánkovou pákovou směšovací baterií a zápachovou	uzávěrkou DN40

Urinál: keramický s automatickým splachováním, přípojení SV DN15, kanalizace DN50

Výlevka: keramická s nástěnnou pákovou směšovací baterií, přípojení SV a TV DN15, kanalizace DN100

Dřez: nerezový ve čtyřhraném provedení s odkapem, se stojánkovou pákovou směšovací baterií a zápachovou uzávěrou DN 50,  přípojení SV a TV DN15, kanalizace DN50