VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZZS V SOKOLOVĚ
STAVEBNÍ ÚPRAVY

SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

##### 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

- Předmět projektu

- Přehled výchozích podkladů

- Technické údaje

- Napájení a měření

- Podružné rozvaděče

- Provedení instalace

  - Osvětlení

  - Zásuvkové obvody

  - Ostatní zařízení

  - Ochrana proti přepětí a hromosvod

- Rizika stavby

- Závěr

1.0 Předmět projektu

Objekt sestává z jednoho podzemního a ze tří nadzemních podlaží a spojovacího krčku.

Předmětem této části projektu pro provedení stavby je silnoproudá  elektroinstalace a hromosvod v části objektu ZZS v Sokolově.

Jedná se o 3.NP a spojovací krček na úrovni 1.NP.

Předmětem projektu nejsou zařízení situovaná mimo objekt, osazení záložního zdroje ( dieselagregátu ) a jeho vřazení do napájecího systému, ani slaboproudé elektroinstalace a MaR.

2.0 Přehled výchozích podkladů

Jako podkladů bylo použito projektu elektroinstalace z roku 1994, projektu silnoproudu pro stavební řízení z 06/2016, posledních revizních zpráv elektroinstalace a hromosvodu a jednání s investorem a uživatelem ze dne 25.9.2018

Dokumentace skutečného provedení nebyla k dispozici a prohlídkou na místě bylo zjištěno, že elektroinstalace v některých případech neodpovídá projektu z roku 1994.

3.0 Technické údaje

Rozvodná soustava     	 	:  TN-C-S  400/230V,50Hz

Ochrana			   	:  odpojením od zdroje

:  proudovým chráničem

4.0 Napájení a měření

Stávající stav :

Ve spojovacím krčku je osazen rozvaděč RH2( RE2) ve kterém bude v rámci jiného projektu provedeno měření odběru el. energie pro celý areál. Z tohoto rozvaděče jsou napojeny rozvaděče ostatních objektů v areálu a také rozvaděč RH1 (RE1 ) situovaný v hale před výtahem v 1.NP hlavního objektu.

V rozvaděči RH1 (RE1) jsou pak jištěné podružné rozvaděče v hlavní budově.

Rozvaděče RH1 (RE1) a RH2( RE2) zůstanou zachovány.

Pro napájení nových rozvaděčů RS3.1, RS3.2 a RS3.3 budou provedeny nové hlavní přívody kabely CYKY5Jx10 ze stávajícího  rozvaděče RH1 (RE1), který se upraví osazením tří trojfázových jističů 25A s charakteristikou B pro jištění těchto nových rozvaděčů. Kabely budou vedeny stoupačkou v hale u výtahu do 3.NP, kde budou rozvedeny nad podhledem k rozvaděčům RS3.1, RS3.2 a RS3.3.

Spolu s těmito kabely bude veden i vodič pospojení CYA16.

5.0  Podružné rozvaděče

Nové rozvaděče RS3.1 a RS3.2 budou osazeny na místě původních rozvaděčů v chodbě 3.NP a budou zapuštěny do zdiva.

Rozvaděč RS3.3 bude osazen v místnosti č.17 a bude zapuštěn do zdi.

Každý z nich bude obsahovat jištění zásuvkových a světelných obvodů v dané části 3.NP.

Nové světelné a zásuvkové obvody pro spojovací krček a pro strojovnu dieselagregátu budou napojeny ze stávajícího rozvaděče RS2 situovaného v chodbě před výtahem na úrovni 1.NP.

Tento rozvaděč je v provedení OCEP  s rozvodnou soustavou TN-C-S.

Pro  dva nové světelné obvody a dva zásuvkové budou do tohoto rozvaděče doplněny čtyři jednofázové  jističe.

6.0 Provedení instalace

Silnoproudé rozvody budou provedeny celoplastovými kabely CYKY.

V  zapodhledovaných prostorách ve 3.NP ( budou kabely vedeny na kabelových lávkách nebo v drátěných žlabech osazených nad podhledy. Krabicové rozvodky budou osazeny nad podhledem.

Na základě rozhodnutí investora a uživatele nebudou zásuvkové obvody vedené pod okny po obvodu objektu uloženy v parapetních kanálech ( jak se předpokládalo v projektu ke stavebnímu řízení ) , ale pod omítkou ve zdivu.

Aby se vzájemně tyto rozvody nerušily s rozvody strukturované kabeláže, je třeba dodržet  mezi rozvody předepsaný odstup !

Svody  k vypínačům a zásuvkám budou uloženy pod omítkou.

V místnostech, kde je proveden světlík do chodby bude vedle dveří na straně kliky vyzděný sloupek v celé výšce místnosti, do kterého se osadí zásuvka, vypínač včetně kabeláže.

Ve spojovacím krčku budou veškeré rozvody vedeny pod omítkou. Ve strojovně dieselagregátu bude instalace provedena pod omítkou, tam kde to nebude možné pak lze instalaci provést na povrchu.

6.1  Osvětlení

Hodnoty celkového osvětlení budou odpovídat platným ČSN 360450 -“Umělé osvětlení vnitřních prostorů “ s ohledem na  Doporučený standard technický-soubor 3 v  minimálních hodnotách uvedených v tabulkách místností na výkresech.

Osvětlení ve 3.NP bude provedeno převážně zářivkovými svítidly 4x24W typu ZC424/10LOS s leštěným optickým systémem, která budou s výjimkou svítidel na schodištích zapuštěná do podhledu ( ve výkresech značená A ).

Ve spojovacím krčku  a na schodištích budou osazena svítidla 4x18 W typ ZC418/3ZK ( ve výkresech značená B )a budou přisazená ke stropu.

Ve strojovně náhradního zdroje budou  osazena průmyslová zářivková 2x49W ( ve výkresech značená C ).

Svítidla v malých místnostech ( WC, předsíně apod.) budou přisazená a budou vybavena integrovaným pohybovým čidlem.

Spínání svítidel bude provedeno v pracovních prostorách ve dvou hladinách osvětlení prostřednictvím sériových nebo dvojitých střídavých přepínačů ( řada u okna a řada u dveří ).

Osvětlení chodby ve 3. NP bude provedeno jednak prostřednictvím pohybových čidel a část osvětlení ještě pomocí tlačítek ovládajících pulzní relé v rozvaděči.

Osvětlení schodišť bude provedeno prostřednictvím pohybových čidel.

Ve vybraných místnostech bude pro zvýšení komfortu zřízeno doplňkové osvětlení, které bude zajištěno svítidly autonomními svítidly s vestavěným zdrojem ( akumulátorem se zajištěným dobíjením a se signalizací poklesu napětí ) a s automatickým startem při výpadku sítě. Pro tato svítidla je nutné připojení 3 žilovým kabelem ( PE+N+ nespínaná fáze ).Tato svítidla budou schopna zajistit dobu provozu 1 hod.

Toto osvětlení nemá charakter nouzového osvětlení !

- 6.2 Zásuvkové obvody

V jednotlivých prostorách bude osazen dostatečný počet zásuvek ( dvojzásuvek ) pro připojení používaných spotřebičů a pro úklidové stroje.

Použité dvojzásuvky budou mít vybočené dutinky, aby bylo možné do nich zapojit dvě úhlové zástrčky. Dvojzásuvky pro připojení výpočetní techniky budou barevně odlišeny od ostatních běžných zásuvek a některé z nich budou vybaveny přepěťovou ochranou třídy D, která zároveň ochrání i další zásuvky pro PC osazené do vzdálenosti 5m ( měřeno po kabelu ).

Pro každé pracovní místo je počítáno s jednou dvojzásuvkou  chráněnou proti přepětí a jednou dvojzásuvkou napojenou na běžný zásuvkový obvod. Výška zásuvek pro pracovní pozice bude spodní hranou 25 cm nad podlahou. Všechny zásuvky budou připojeny přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30 mA.

Úklidové zásuvky ( jsou situované na chodbách a vedle dveří jednotlivých místností ) budou spodní hranou 20 cm vysoko.

Rozvod k zásuvkám bude proveden kabely CYKY 3Cx2,5.

- Ve školící místnosti bude osazena na stropě dvojzásuvka pro připojení diaprojektoru. V kuchyňce budou osazeny samostatně jištěné zásuvky pro MW troubu, kávovar a varnou konvici osazené 100cvm vysoko.

- Kabelové přívody pro napájení racku v místnosti č. 17 ve 3.NP budou samostatně jištěné a budou napojené přes proudový chránič. Na kabelu bude ponechán volný konec 2,5m.

- 6.3 Ostatní zařízení

Pro eventuální možnost budoucího rozšíření jakýchkoli rozvodů budou položeny pod omítkou rezervní ohebné trubky s protahovacím drátem, které budou  vedeny nad podhled z krabice KU68 osazené vedle zásuvek.

Pro odvětrání WC budou osazeny ve 3.NP dva ventilátory 230V/30W vybavené stavitelným el. doběhem. Tyto ventilátory budou spínány prostřednictvím pohybových spínačů osazených v předsíních WC.

Dále bude provedeno přemístění dvou stávajících klimajednotek z fasády na úrovni 2.NP na střechu. Po zdemontování klimajednotek na fasádě se stávající přívodní kabely nasvorkují v krabicích 8118 kabelem CYKY 3Cx2,5 které budou vedeny v trubkách KF40 v zateplovacím plášti fasády a střechy k přemístěným klimajednotkám na střeše.

Dále bude provedena příprava pro eventuální následné osazení nových klimajednotek pro serverovnu a zasedací místnost ve 3.NP. Tato příprava spočívá v osazením jističů do rozvaděče R3.2 a R3.3, ze kterých budou vedeny kabely CYKY3Cx2,5 nad podhledy v serverovně a v zasedací místnosti, kde budou kabely ukončeny v krabicových rozvodkách osazených vedle vyústění trubek, které jsou součástí dodávky profese VZT. Po osazení klimajednotek se takto připravenými trubkami protáhnou kabely i trubky ke klimajednotkám.

6.4 Ochrana proti přepětí, pospojení a hromosvod

Objekt bude vybaven třístupňovou ochranou proti přepětí.

V podružných rozvaděčích RS3.1, RS3.2 a RS3.3 bude osazena ochrana proti přepětí třídy B+C, ochrana třídy D bude provedena u vybraných zásuvek osazením zásuvek s přepěťovou ochranou třídy D.

V 1.NP v hale výtahu bude osazena hlavní ochranná přípojnice( HOP ) připojená na zemnící soustavu.

Z HOP bude veden vodič CYA25  stoupačkou k rozvaděčům RS3.1, RS3.2 a RS3.3, další vodič CYA16 bude veden z HOP přímo do serverovny

( místnosti č. 17 ) ve 3.NP.

Střecha bude pokryta nevodivou krytinou.  Klempířské prvky budou z poplastovaného plechu, který nelze využít jako náhodný jímač.

Na střeše objektu bude instalována mřížová jímací soustava provedená ve třídě LPS II z jímacího drátu AlMgSi průměru 8mm vedeného po oplechování atiky a na vysokých plastových podpěrách ( PV 21c s nástavcem ) po ploché střeše. Jímací soustava bude prostřednictvím přiznaných svodů ze stejného materiálu svedena přes zkušební svorky k zemnící soustavě. Stávající uzemňovací soustava ( základový zemnič ) je dosud funkční ( podle doložené revize ) ale vzhledem k jejímu stáří bude výhodné doplnit ji okružním zemnícím vedením FEZN 30x4mm uloženým co nejdále od objektu na dno výkopu provedeného z důvodů provádění izolace proti zemní vlhkosti.

Pro zlepšení parametrů zemnění se obě soustavy  ( stará i nová ) ve výkopu vzájemně propojí v místech, kde probíhá stávající vedení od zkušebních svorek ke stávajícímu základovému zemniči.

Na střeše strojovny bude osazen ocelový stožár pro osazení antén. Nad touto konstrukcí  bude osazena na izolačních vzpěrách délky 1030mm Al jímací tyč 3m chránící antény metodou ochranného úhlu. Aby byla tato ochrana co nejúčinnější, je třeba, aby antény na stožáru byly osazeny co možná nejníž a co nejblíže stožáru. Stejným způsobem s jímací tyčí 2m budou ochráněny i antény osazené na komíně uprostřed střechy. Jímacími tyčemi 2,5m na trojbokém stojanu budou ochráněny i klimajednotky osazené na střeše u atiky.

V rozích střechy a na kovových částech vystupujících nad střechu budou osazeny jímací hroty.

Do nového zateplovacího pláště střechy a pláště budovy budou položeny trubky Kopoflex 50mm s protahovacími dráty vedené ze střechy nad strojovnou výtahu a z velké střechy do stropu ve 2.NP ( označeno na výkresech 3.NP a střechy ) pro možnost dodatečného zatažení koax. kabelů.

7.0 Rizika stavby

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici projekty skutečného provedení elektroinstalace, nelze zcela vyloučit, že při  bourání části objektu navazující na spojovací krček nedojde ke kolizi se stávajícími tranzitními rozvody vedenými ze stávajícího rozvaděče RH2 (RE2 ) situovaného v chodbě spojovacího krčku. Z tohoto důvodu je nutné před zahájením bouracích prací vypnout přívod do rozvaděče RH2 (RE2 ) a při bouracích pracích postupovat opatrně. Pokud by se  zjistilo, že nějaká taková vedení existují, provedlo by se jejich naspojkování a přeložení mimo prostor bourání.

Na stožár pro antény, který je osazen na nadstavbě střechy nad strojovnou výtahu mají být uživatelem dle jeho sdělení osazeny 3 antény systému Pegas Matra, jedna analogová anténa a jedna SAT parabola. Z hlediska hromosvodu bude ochrana antén provedena systémem ochranného úhlu. Proto je třeba, aby antény byly osazeny na stožáru tak vysoko, aby byly v prostoru kužele ochranného úhlu, dále je třeba aby byla dodržena bezpečná vzdálenost  svodu jímače od antén. Antény Matra budou osazeny na dvojitém anténním ráhnu 1210mm a jednoduchém ráhnu min. 820 mm. Analog. anténa a SAT parabola  budou osazeny nad nimi.  Všechny antény budou osazeny v opačné polorovině vzhledem ke stožáru, než bude vedeno vedení k jímací tyči na vrcholu stožáru.

8.0 Závěr

Obvody jsou na výkresech značeny tak, že první dvojčíslí před tečkou je číslo rozvaděče, ze kterého je obvod napojen, za tečkou jsou světelné obvody značeny čísly 1 a dále, zatímco zásuvkové obvody jsou značeny čísly 01 a dále.

Před uvedením do provozu budou provedeny výchozí revize hromosvodu a elektroinstalace.

Karlovy Vary  11/2018

Vypracoval : Vlastimil Lepík, Zámecký vrch 1 K.Vary