TECHNICKÁ ZPRÁVA - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

1. VÝCHOZÍ PODKLADY :

Podkladem ke zpracování projektové dokumentace ústředního vytápění objektu Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny  v Závodní ulici ,  v Karlových Varech Dvorech byly stavební výkresy v měřítku 1:100. Na základě těchto podkladů byly vypočteny tepelné ztráty dle ČSN 06 02 10 a osazena otopná tělesa . Systém vytápění a ohřevu teplé vody v objektu je rozdělen na dva  topné okruhy.

Místo stavby								Karlovy Vary

Poloha stavby:							velmi nepříznivá

Krajinná oblast:							normální krajina

Charakteristické číslo budovy					B=	12 Pa0,67

Vnější oblastní výpočtová teplota:					te=	-15,0o C

Průměrná vnitřní teplota:						ti  =	 18,0o  C

Průměrná vnější teplota v topném období:				tep = 	   3,6o C

Počet dnů v topném období:						d =       254

Celková tepelná ztráta objektu			            	    117,592  kW

2. TECHNICKÁ DATA ZAŘÍZENÍ :

výkon otopných těles				    			125,575 kW

teplonosné médium                              	          			teplá voda

tepelný spád - otopná tělesa                                  			  50/40 °C

tepelný zdroj 						tepelná čerpadla  – vzduch – voda

5 x WPL 57  topný výkon 5 x 29,9 kW

otopná tělesa          					            ocelová desková VK 							      			ocelová koupelnová

materiál potrubí           			                                    měděné

3. TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ :

Ústřední vytápění v objektu bude provedeno klasickým dvoutrubkovým systémem, rozvody vytápění budou rozděleny na dva samostatné topné okruhy:

- ÚT 1: okruh otopných těles  SEVER o teplotním spádu 50/40 o C. Směšování bude zajišťovat třícestný směšovací ventil se servopohonem.

- ÚT 2: okruh otopných těles JIH o teplotním spádu 50/40 o C. Směšování bude zajišťovat třícestný směšovací ventil se servopohonem.

Zdrojem tepla bude sestava tepelných čerpadel vzduch – voda 5 x WPL 57   topný výkon 5 x 29,9 kW, tepelná čerpadla budou umístěna na střeše objektu,  sestava vnitřních akumulačních nádrží o objemu 2 x 1000 litrů  s el. topnými patronami čx 6,0 kW  bude umístěna v Technické místnosti v 1. NP. objektu.

Regulaci  systému vytápění  bude provedena pomocí nadřazeného systému  – část projektové dokumentace měření a regulace MaR je řešena v samostatné části projektové dokumentace.

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa  provedení ventil kompakt s připojovací garniturou a termostatickým ventilem , v místnostech Archivu a Periodik budou osazena desková tělesa VERTIKAL, provedení ventil kompakt s připojovací garniturou a termostatickým ventilem.

Veškeré rozvody ústředního vytápění budou provedeny z měděných trubek a tvarovek.

Paty stoupacích potrubí budou opatřeny stoupačkovými  regulačními a uzavíracími armaturami.

Potrubí vedené v podlahách bude izolováno ochrannou izolací a zabetonováno, svislé rozvody - stoupačky budou vedeny v nikách v ochranné izolaci.

Rozvodné potrubí vedené pod stropem - hlavní horizontální rozvody a rozvody  ve strojovně vytápění v 1. NP. budou opatřeny tepelnou izolací  tl. 25 mm.

Nejvyšší místa systému jsou odvzdušněna pomocí odvzdušňovacích ventilů, v předávací stanici budou osazeny odvzdušňovací nádobky, nejnižší místa jsou opatřena vypouštěcími kulovými kohouty pro možnost vypouštění při případných opravách.

Hlavní  horizontální rozvod v 1. NP.  bude veden v podlahách.

Veškeré další podrobnosti jsou zřejmé z přiložené výkresové dokumentace.

4. BEZPEČOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ :

Při montáži a provozu zařízení je nutno dodržet veškeré platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Dále je nutné dodržet montážní a provozní návody od výrobců jednotlivých zařízení, zejména pak tepelných čerpadel , otopných těles , rozvodného měděného potrubí  a ostatního strojního zařízení.

Dodávky jednotlivých zařízení – je nutné odsouhlasit se zpracovatelem projektové dokumentace tak aby byly dodrženy parametry navrženého systému, případně aby, se v rámci provádění stavby daly upravit tak aby celý navržený systém byl pně funkční.

v Mariánských Lázních 20. 4. 2018

vypracoval : Martin VODIČKA