- Účel objektu

Stavba umístěna v Sokolově p.č. 952 ul. K. H. Máchy.  Objekt slouží jako školní zařízení.  V současné době je plně využíván.

- Architektonické ,  funkční a dispoziční řešení

Při opravě střechy nedochází k zásadním změnám vzhledu objektu. Stejně tak nedochází k žádným dispozičním zásahům. Bude provedena  výměna krytiny a staticky zajištěny dřevěné konstrukce krovu. Pro snížení energetické náročnosti navržena minerální tepelná izolace v půdním prostoru.

- Fotografie stávajícího stavu

- Kapacity a další výměry

I. Střešní plášť      510 m2

II. Plocha půdy    333m2

- Technické a konstrukční řešení objektu

  - Bourací práce

- Odstranění žlabů a svodů, kabeláže slaboproudých rozvodů,

- Původní plechová krytina včetně doplňků  ( odvětrávací tvarovky, bleskosvod, výlezy )  a předpokládaná podkladní asfaltovaná lepenka mechanicky kotvená k bednění

- Dřevěné bednění z prken tl. 25mm ma laťování .Neuvažuje se s  jeho zpětným použitím  z důvodu napadení vlhkostí. Budou odstraněny části krokví napadené vlhkostí a dřevokaznými činiteli. Z hlediska vlhkosti se předpokládá výměna 10% krokví ve všech částech střechy a výměna zhlaví krokví u pozednice ( 20% ). Výměny pomocí tesařských spojů s galvanicky pokovenými svorníky.

- Odstranění venkovního podbití okapové římsy

- Výměna části vaznice ( řez A ) a kleštin napadených vlhkostí

- Předpoklad výměny části pozednice 160/140 ( 20% délky ), odsekat maltové lože kolem pozednice. Zkontrolovat kotvení. V případě nedostatečného kotvení bude po odkrytí navrženo nové pomocí chemických kotev.

- Odstranění všech dřevěných prvků výlezů na střechu ( nejvíce poškozeny vlhkostí )

- Demontáž anténních stožárů, odstranění nátěrů

- Odbourání nadstřešních částí komínů na úroveň krokví

- Rozebrání kovové expanzní nádrže včetně potrubí

- Demontáž odvětrání kanalizace . Předpoklad napojení nové PVC kanalizace pod stropem v místě hrdla

- Úklid podlahy

- Investor prověří slaboproudou kabeláž vedenou v půdním prostoru a rozsah zachování

- Vybourání šikmé části výlezu

Rezerva

Výměna dřevěných prvků +0,5m3 dřeva

Náhrada části pozednice 160/140 v délce cca.10m

Nové kotvení chem. kotvami M12  cca.15ks

  - Návrh úprav

- Krokve opatřit nátěrem proti dřevokazným činitelům ( s barevným odstínem )

- Bednění celoplošné prkenné dřevěné tl. 25mm opatřené nátěrem proti dřevokazným činitelům

- Pojistná izolace pod krytinou asfaltovaná lepenka mechanicky kotvená

- Pojistná difuzní folie např. Jutadach 135 ( Sd = max. 0,03m ), spoje těsněné slepením přesahů pásky Jutadach SP

- Celý prostor střechy bude provětráván. Přívod vzduchu bude zajištěn souvislou přivětrávací mezerou na římse  pod okapem. Kontralatě 60/40mm, osazení hliníkového větracího pásu ( součást systému střešní krytiny – děrování 5mm, šířka pásu 125mm )

- Odvod vzduchu zajištěn souvislým odvětrávacím hřebenem s klempířským oplechováním a hliníkovým větracím pásem

- střešní krytina včetně všech klempířských prvků bude provedena z hliníkového svitkového plechu tl. 0,7 mm pro falcované krytiny, povrchová úprava polyamid-polyuretanovým lakem v úpravě stucco, odstín cihlově červená ( RAL 8004 ). Plech musí být barevně upraven již při výrobě, není možná jeho barevná úprava až na střeše. Max. šířky pásů svitkového Al plechu max. 500mm ( bez uvažování klempířských úprav  pro spoj ).

- Max. dilatační délky okapových žlabů 12m. Dilatace lze provést v rozvodí žlabu ( oddělení dilatačních úseků klempířským prvkem s integrovanou pružnou vložkou, spoj lepením ) a u výtoku v žlabovém kotlíku ( použití krycí manžety ). Návaznost žlabů na svody provedena pomocí žlabových kotlíků.

- Prostupy střechou do ø 120mm řešeny pomocí nalepovacích tvarovek pro falcované plechy. Prostupy kanalizace střechou zakončeny typovým odvětrávacím nástavcem . Prostupy o větším průměru budou řešeny na zakázku vyrobenými klempířskými tvarovkami. Osazeny lepením systémovým lepidlem dle technologického postupu výrobce krytiny.

- Při realizaci používat veškeré typové prvky obsažené v projektové dokumentaci , které výrobce střešního systému nabízí ( zatahovací pás u okapu, ukončovací profily, žlaby včetně háků, svody, nalepovací prostupy,nástavce odvětrání,  lemování výlezových oken, svěrky trubek sněholamů  apod. ).  Systém např. Prefa

- Sněholamy zhotoveny z typových prvků jako dvoutrubkové ( u okapu ) z hliníkového profilu 28 x 2 mm včetně typových svěrek. Materiál – barevný legovaný hliník. Sněholamy  jsou uchycovány na „falc“ bez porušení krytiny

- Přístup na střechu zajištěn typovým výlezovým otevíravým oknem včetně kování o rozměru 600x600mm. Materiál – rám okna včetně výstupu a kování z barevného legovaného hliníku.

- U výlezu osazeny stoupací plošiny 250x800 mm včetně spojovacího materiálu a držáků . Materiál – pozinkovaná ocel opatřená barvou.

- Pro bezpečné zajištění pracovníků údržby navržena střešní vrcholová lávka z pororoštů a profilů L30x30x3. Pro zachycení bude loužit trubková zábrana TR 20x4mm . Kotvení lávky přes kruhové těsnící podložky do krokví .

- Osazení ochranných mřížek do žlabů v místě svodů

- na stávající střeše jsou umístěny anténní stožáry. Jeden zůstane zachován s novým nátěrem . Po dobu opravy dané části střechy bude stožár vyřazen z provozu pouze na nezbytně nutnou dobu a poté namontován zpět

- Pro provádění úprav střechy bude nutné postavit lešení a než bude dokončena pokládka krytiny i provizorní zakrytí

- Pro návrh střešního pláště použit systém Prefa

Veškeré navržené materiály lze zaměnit při zachování totožných kvantitativních a kvalitativních vlastností  těchto výrobků či konstrukcí.

- Barevný legovaný hliník  0.70mm  v kvalitě pro falcování , povrchová úprava přední strany kompozitním lakem P.10, zadní strany průsvitným ochranným lakem

Rezerva

- možnost osazení antén, satelitů na TR 48,3x5 – 1500mm ( práškové lakování ) s nalepovacími systémovými prostupy ø50mm, těsnění PU tmel ( celkem 3ks )

- falcovaný plech 5m2

- bednění  tl.25mm  5m2

- vyspravení omítky fasády v pásu římsy VC maltou ( 50% plochy )

Tepelná izolace

Celoplošná pokládka minerální izolace celkové tl. 260mm  U=0,16 W/m2K ( λ=0,035 W/mK ). Izolace bude překryta pojistnou difuzní fólií

V místě pozednice pokládka izolace tl. cca.100mm, izolace z boků fasády ( římsa ) z deskové izolace minerální tl. 100mm mechanicky kotvená plastovými hmoždinkami s kovovým trnem , šoubovací ( počet 4ks / m2 )

Ostatní

Půdní schody 510x800mm s tepelnou izolací U=1,1 W/m2K. Původní otvor výlezu upraven tesařským rámem a bedněním OSB

Půdní lávka z prken tl.25mm a podkladních hranolů

Nový dřevěný žebřík pro přístup k ponechanému stožáru ( výška cca. 2,50m )

  - Ošetření dřevěných prvků

-     po odkrytí nosné konstrukce střechy zajistit odborný mykologický průzkum. Posudek pak poslouží pro přesné určení dalšího postupu sanace dřevěných prvků. Staticky nevhodné dřevo je třeba nahradit novým chemicky ošetřeným impregnovaným dřevem.

-    staticky i funkčně vyhovující napadené dřevo se mechanicky očistí až na dřevo zdravé. Odstraní se prach, zbytky kůry, staré nátěry a zkorodované vrstvy dřeva z povrchu dřevěných prvků osekáním a obroušením, povrch dřeva se odmastí např. jarovou vodou, aby fungicidní přípravek dobře pronikal do dřeva.

-    mechanicky očištěné a pro povrchovou ochranu připravené dřevo se důkladně ošetří. Chemická ochrana dřeva, se provede podle návrhu odborníka prostředky doporučenými (nebo odpovídající náhradou), zásadně registrovanými s typovým označením, schválenými hlavním hygienikem pro používání ve stavebnictví.

Nátěr musí být kompatibilní s materiálem klempířských konstrukcí - hliníkový plech.

Jinak je nutné klempířskou konstrukci od podkladu separovat ( např. pojistné fólie ) Pracovníci musí být prokazatelně před použitím prostředků ochrany dřeva poučeni o jejich správné aplikaci. Navržený nátěr – Bochemit Optimal.

Bochemit Optimal naředit na 20% vodný roztok, tzn. 1 díl Bochemitu Optimal a 4 díly vody. Poté provést dvojnásobný nátěr nebo postřik a to tak, aby bylo dosaženo příjmu 50 g Bochemitu Optimal na 1 m2 ošetřené plochy (při příjmu 250 ml aplikačního roztoku na m2). Nátěr a postřik se provádí při teplotách +5 °C až +30 °C tak, aby se dosáhlo celistvého a stejnoměrného nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva. Počet nátěrů nebo postřiků se řídí požadovaným příjmem a kvalitou opracování dřeva. Další nátěr nebo postřik se provádí až po zaschnutí předcházejícího (za 4 - 24 hod.).

K dosažení požadovaného příjmu obvykle postačuje u hrubě opracovaného dřeva 1 nátěr nebo postřik, u hladce opracovaného dřeva je potřeba aplikovat přípravek dvakrát.

Nátěr nesmí být bezbarvý. Každý nátěr musí být proveden v jiném barevném odstínu pro dokladovatelnost jeho provedení.

-  ochrana proti vlhkosti bude zajištěna pokládkou nové krytiny a provětráváním podstřešního prostoru

  - Nátěry

Ocelové konstrukce (ocelové trubky pro antény nad střechou )

-    odstranit stávající nátěr a povrch odmastit

-  nátěrovým systémem s vysokou životností ( 15 let) pro korozní agresivitu C3

-	základní nátěr min.tl. 80 µm, vrchní nátěr min.tl. 160 µm

-	barva dle střešní krytiny

Střešní vrcholová  lávka

- žárové zinkování

- Tepelně technické vlastnosti

Minerální tepelná izolace tl.260mm U=0,16 W/m2K

- Vliv objektu na životní prostředí

- Oprava střešního pláště nemá negativní vliv na životní prostředí

- Stavebně konstrukční část

- Výsledek stávajícího stavu

Hlavní nosné konstrukce nebudou přitíženy:

stávající skladba – plechová skládaná krytina – 2,6 kg/m2

-	podkladní asfaltový pás – 2,5kg/m2

-	prkenné bednění – 19,5 kg/m2

Celková hmotnost	24,6 kg/m2

nová skladba – skládaná plechová krytina – 2,6 kg/m2

-	pojistná hydroizolace (asfaltovaná lepenka ) – 2kg/m2

-	prkenné bednění – 19,5 kg/m2

Celková hmotnost	24,1 kg/m2

-	Plánované ošetření krovu  přípravkem proti houbám a škůdcům a uspokojivý stávající stav zajišťuje dostatečnou trvanlivost

-	Hlavní nosná konstrukce byla navržena dle dříve platných norem

Na základě těchto faktů lze dle ČSN ISO 13822 konstrukci považovat za bezpečnou pro všechna zatížení kromě mimořádných.